T/CECS 357-****

中国工程建设标准化协会标准

模块化水处理系统技术规程

Technical Specifications for Modular Water Treatment System

********出版社

20**  北京

中国工程建设标准化协会标准

模块化水处理系统技术规程

Technical Specifications for Modular Water Treatment System

T/CECS357-

主编单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

山东华通环境科技股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2024年x月x日

*****出版社

20**  北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第一批协会标准制订、修订计划>的通知”（建标协字[2022]13号）要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分9章，主要内容包括：总则、术语、模块化水处理系统、附属模块设计、 施工和安装、调试和试运行、工程验收和运行管理等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会归口管理，由中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国市政工程华北设计研究总院有限公司(地址：天津市南开区卫津南路西侧奥体道星城33号楼；邮编：300381)。

目  次

1  总    则...........................................................................................................................1

2  术    语	2

3  模块化水处理系统	4

3.1 一般规定	4

3.2工艺流程选择	4

4  水处理模块设计	5

4.1 一般规定	5

4.2 混合及絮凝模块	5

4.3 沉淀和气浮模块	6

4.4 过滤模块	7

5  附属模块设计...................................................................................................................9

5.1 絮凝剂、助凝剂投加模块	9

5.2消毒剂投加模块	9

5.3检测与控制模块	10

6  施工和验收	14

6.1 一般规定	14

6.2 安装	14

6.3 防腐	15

6.4 验收	16

7  调试和运行	18

7.1一般规定	18

7.2调试	18

7.3运行管理	19

本标准用词说明	20

引用标准名录	21

附：条文说明	19

Contents

1 General Provisions.............................................................................................................1

2 Terms………………………………………………………………………………………2

3 Modular water treatment system……………………………………………………......4

3.1 General requirements………………………………………………………………….4

3.2 Choice of process……………………………………………………………………...4

4 Design of water treatment module………………………………………………………5

4.1 General requirements	………………………………………………………………….5

4.2 Module of mix and flocculation……………………………………………………….5

4.3 Module of peecipitation and DAF……………………………………………………..6

4.4 Module of colation…………………………………………………………………….7

5 Design of subsidiary module………………………………………………………..……9

5.1 Module of flocculants and coagulants addition……………………………………….9

5.2 Module of disinfectant addition……………………………………………………….9

5.3 Module of detection and control……………………………………………………..10

6 Construction and maintenance....................................................................................... 14

6.1 General requirements...................................................................................................14

6.2 Installation……………………………………………………………………………14

6.3 Anticorrosion…………………………………………………………………………15

6.4 Acceptance…………………………………………………………………………...16

7 Commissioning and running……………………………………………………………18

7.1 General requirements………………………………………………………………...18

7.2 Commissioning………………………………………………………………………18

7.3 Running management………………………………………………………………..19

Explanation of wording in this specification…………………………………………… 20

List of quoted standards…………………………………………………………………..21

Addition：Explanation of provisions…………………………………………………...22

# 1  总    则

1.0.1 为使模块化水处理系统安全可靠、经济实用、管理方便，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的水处理工程中，模块化水处理系统的设计、施工及运行管理。

1.0.3 采用模块化水处理系统时，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1 模块化水处理系统 Modular Water Treatment System

原水经由组合水处理模块以及附属模块处理运行后，其出水水质符合相关标准要求的水处理系统。

2.0.2组合水处理模块 Composite Water Treatment Module

由多个不同功能的单元水处理模块按工艺要求组合成的装置。

2.0.3单元水处理模块 Water Treatment Module

具有水处理的某一工序功能，可以预加工生产、现场组装，并方便组合成水处理系统的单元装置。

2.0.4絮凝模块

絮凝剂与水中的悬浮微粒发生混合絮凝反应的水处理模块。

2.0.5 沉淀模块

应用沉淀原理去除水中悬浮物的水处理模块。

2.0.6 气浮模块

应用气浮去除去水中悬浮物的水处理模块。

2.0.7 浮沉模块

通过一定的转换装置可以在同一水处理模块内实现气浮功能或沉淀功能的水处理模块。

2.0.8 过滤模块

应用过滤作用去除水中悬浮物的水处理模块。

2.0.9 深度处理模块

为达到更高的处理目标，在给水常规处理或污水二级处理后设置的水处理模块。常见的有颗粒活性炭吸附、中空纤维微滤、超滤膜过滤、纳滤膜过滤、反渗透等模块。

2.0.10 侧向流水平沉淀装置

一种由侧面进水，水流水平流经由带肋板的斜板形成的柱状通道，并发生沉淀反应的装置。

2.0.11 侧向流水平沉淀模块

一种由侧面进水，水流水平流经由带肋板的斜板形成的柱状通道，并发生沉淀反应的装置。利用侧向流水平沉淀装置完成沉淀功能的水处理模块。

2.0.12 附属模块 Affiliated Module

能独立实现某一或某些水处理附属功能的模块，主要包括加药模块、检测与控制模块等。

2.0.13  加药模块

通过投加一定的药剂实现对水质进行净化处理的模块。

2.0.14 模块化水处理自动化控制系统 Automatic Control System for Modular Water Treatment

为实现对水处理模块、组合水处理模块或设备的自动控制而配置的控制系统的总成，一般由中央计算机控制系统、主控制模块、子控制模块等系统设备构成。

2.0.15 主控制模块Main Control Module (Main Station)

协调及控制多个子控制模块运行，并能与上级中央计算机控制系统通讯的自动化控制系统总成。

2.0.16 子控制模块Sub-control Module (Sub-station)

能对其控制的水处理模块、组合水处理模块或设备的整个工艺过程进行独立自动化控制，并能与上位主控制模块进行通讯的自动化控制系统总成。

# 3  总体设计

## 3.1  一般规定

3.1.1 模块化水处理系统根据单体处理规模分为：微型、小型、中型、大型模块化水处理系统。微型及小型模块化水处理系统的组合水处理模块、附属模块宜集成于一个装置内；中型及大型模块化水处理系统的组合水处理模块和附属模块宜分别设置。

3.1.2模块化水处理系统的选用应根据当地的规划并结合实际条件和要求，参考近似条件的工程实践，进行技术经济比较后确定。

3.1.3改建或扩建水厂在选用模块化水处理技术时，应考虑原有设施的利用或能与原有设施协调。

3.1.4 出水作为生活饮用水时，其水质必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

3.1.5 出水作为非饮用水时，其水质必须符合相关标准或用户要求。

3.1.6 水处理过程中产生的排泥水、浮渣、废水和废液均应进行处理处置，严禁直接排入环境水体。

3.1.7寒冷地区的模块化水处理系统应设置在有防冻措施的室内。

## 3.2工艺流程选择

3.2.1当原水水质为国家规定的地表水环境质量标准中Ⅰ类、Ⅱ类时，应优先采用常规处理工艺；当原水水质为国家规定的地下水质量标准中Ⅰ类、Ⅱ类时，应优先采用过滤和消毒工艺或仅采用消毒工艺。

3.2.2  当原水水质不能达到地表水环境质量标准中Ⅱ类时，应采用强化常规处理工艺，或根据需要增加水厂预处理或深度处理工艺。

3.2.3 对地下水水源，可采用下列工艺流程：

1 当水源水质中仅有浊度超过出水水质指标时，应采用过滤模块进行过滤处理；

2 当水源水质中铁、锰、砷、氟等离子超过出水水质指标时，应按照标准及规范进行相应处理；

3 当地下水作为生活饮用水水源时，必须增加消毒模块进行消毒处理。

# 4 水处理模块设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 单元水处理模块主要包括絮凝模块、气浮模块、沉淀模块、浮沉模块、过滤模块、深度处理模块及附属模块等。

4.1.2 当原水水质不满足水源水质要求或存在污染情况，采用常规处理工艺流程无法满足出水水质要求时，宜增加深度处理工艺。相关工艺参数应符合现行的国家或行业有关标准的规定。

4.1.3 水处理模块壳体宜采用钢质材料制作，内部构件应采用耐腐蚀并有足够强度的材料制作，所用材料应符合饮用水卫生要求。

4.1.4 当出水为生活饮用水时，模块所用材料必须符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。

4.1.5 水处理模块设计应确保各水处理模块间水力衔接顺畅、配水均匀。

4.1.6 水处理模块之间应具备良好的互换性及互备性，各连接口尺寸及连接形式应统一。

4.1.7 组合水处理模块集成的装置应设置巡视平台和楼梯，配置防护栏等安全措施。

4.1.8 当并联设置多个组合水处理模块时，相邻组合水处理模块间距不应小于1m。

4.1.9 城镇供水厂的组合水处理模块系列不宜少于2个。

## 4.2 混合及絮凝模块

4.2.1 混合可选用管道静态混合或机械搅拌混合。

4.2.2 选用机械搅拌混合时，混合时间不应超过2min。混合宜与絮凝模块组合。

4.2.3 絮凝可选用水力或机械絮凝方式。

4.2.4 选用穿孔旋流絮凝工艺时，孔口流速采用由大到小的变速设计，起始流速宜为0.8 m/s～1.2m/s，末端流速宜为0.08 m/s～0.2m/s。

4.2.5 选用网格、栅条絮凝工艺时：

1 絮凝池宜设计成多格竖流式；

2 絮凝池单格竖向流速及过栅、过网和过孔流速应逐段递减，分段数不宜少于三段。

4.2.6 选用折板絮凝工艺时，絮凝过程中的流速应逐段降低，分段数不宜少于三段。

4.2.7 当絮凝模块的出水进入沉淀模块时，其末端流速应为0.08 m/s～0.1m/s。

4.2.8 当絮凝模块出水进入气浮模块接触区时，其末端流速应为0.1 m/s～0.2 m/s。

4.2.9 絮凝模块应设置排空设施。

4.2.10 机械絮凝应根据相应规范设计。

## 4.3  沉淀和气浮模块

### Ⅰ 斜管及斜板沉淀模块

4.3.1宜采用上向流斜管、上向流斜板沉淀工艺，表面负荷率可采用5.0 m3/（m2·h）～9.0m3/（m2·h）。

4.3.2底部配水区高度不宜小于1.5m。

4.3.3排泥可采用斗式排泥和穿孔排泥。采用穿孔排泥管进行排泥时，当采用4m以上宽度的沉淀模块时，排泥管的设计应考虑排泥均匀性。

4.3.4沉淀模块的设计出水浊度应小于3.0NTU。

### Ⅱ 侧向流水平沉淀模块

4.3.5 采用侧向流水平沉淀工艺时，水平流速可采用5mm/s～12mm/s。当受到现场条件限制时可适当扩大，但应保证水平沉淀填料内的水力停留时间不小于5min。

4.3.6 侧向流水平沉淀装置应采用带肋筋的设计以保证泥道与水道的分离，同时保证装置具有足够的刚度。

4.3.7 模块上部及侧部应配置自动清洗系统，下部设置集泥装置及自动排泥系统，排泥宜根据运行情况设置定时。

4.3.8 进水端及出水端应设置配水区保证布水均匀度在90%以上。

### Ⅲ 气浮模块

4.3.9 可采用刮渣机或水力排渣。刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

4.3.10 接触室的水流应均匀分布，上升流速可采用10 mm/s～20mm/s。

4.3.11 分离室的向下流速，宜为1.5mm/s～2.0mm/s，即分离室表面负荷率为5.4m3/（m2·h）～7.2m3/（m2·h）。

4.3.12 集水管内最大流速不宜大于0.5m/s。

4.3.13 出水收集系统可采用穿孔集水管，集水管应沿池长方向均匀布置。

4.3.14 溶气罐的压力及回流比，应根据原水气浮试验结果或参照相似条件下的运行经验确定。溶气压力可采用0.2 MPa～0.4MPa，回流比可采用5％～10％。

4.3.15 溶气罐的总高度可采用3.0m，填料高度宜为1.0 m～1.5m，截面水力负荷宜为100m3/(m2·h)～150m3/(m2·h)。

4.3.16溶气罐应设置具备实时液位信号传输功能的液位计。

4.3.17 气浮模块的设计出水浊度应小于3.0NTU。

### Ⅳ 浮沉模块

4.3.18 浮沉模块的设计参数应同时符合沉淀模块及气浮模块的要求。

4.3.19 模块内应具备运行沉淀或气浮工艺的快速转换装置。

4.3.20气浮功能和沉淀功能根据原水水质而分别运行，不能同时运行。

4.3.21 浮沉模块的设计出水浊度应小于3.0NTU。

## 4.4 过滤模块

4.4.1 过滤模块宜选用足够机械强度和抗蚀性能的石英砂作为滤料，滤料粒径选用应根据进水水质、滤后水质运行要求、滤池构造等因素，通过试验或参照相似条件下已有滤池的运行经验确定。

表 4.4.1 过滤模块工艺参数

| 滤料种类 |  | 单层细砂滤料 | 均匀级配粗砂滤料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤料组成 | 有效粒径（mm） | d10=0.55 | d10=0.9~1.2 |
|  | 均匀系数 | K80<2.0 | K80<1.6 |
|  | 厚度(mm) | 700 | 1200~1500 |
| 正常滤速（m/h） |  | 6~9 | 6~10 |
| 强制滤速（m/h） |  | 9~12 | 10~13 |
| 冲洗方式 |  | 水冲或气冲→水冲 | 气冲→气水同时冲→水冲 |
| 冲洗程序 |  | 3~1min气冲强度15~20L/(m2·s) →7~5min水冲强度8~10L/(m2·s) | 2~1min气冲强度13~17L/(m2·s) →4~3min气冲强度13~17L/(m2·s)、水冲强度3~4L/(m2·s) →8~5min水冲强度4~8L/(m2·s) |
| 冲洗周期 |  | 12h~24h | 24h~36h |
| 配水（配气）系统 |  | 短柄滤头+滤板 | 长柄滤头+滤板 |

4.4.2 反冲洗气应采用风机供应，并应保证空气源的洁净。反冲洗水应采用水泵供应，设置水泵的规格及数量以降低系统内不同规格的设备种类尽量少。

4.4.3  过滤模块宜设有初滤水排放设施。

4.4.4 过滤模块的管（渠）尺寸宜按表4.4.2所列流速通过计算确定。

表4.4.2  各种管（渠）和相应流速             (m/s)

| 管(渠)名称 | 流速 |
| --- | --- |
| 进 水 | 0.8～1.2 |
| 出 水 | 1.0～1.5 |
| 冲洗水 | 2.0～2.5 |
| 排 水 | 1.0～1.5 |
| 初滤水排放 | 3.0～4.5 |
| 输 气 | 10～20 |

4.4.5 最大过滤水头宜采用2.0m～2.5m。滤层表面以上的水深不应小于1.2m。

4.4.6 过滤区的出水管道、反冲管道及排污管道应采用自动控制阀门以定时或采用过滤水头损失启用反冲洗程序。

# 5 附属模块设计

## 5.1 絮凝剂、助凝剂投加模块

5.1.1 絮凝剂、助凝剂投加模块由储药、配制、投加、计量、控制等设施组成。

5.1.2 絮凝剂和助凝剂品种的选择及其用量，应根据原水混凝沉淀试验结果或参照相似条件下的水厂运行经验确定。

5.1.3 用于生活饮用水处理的絮凝剂和助凝剂产品必须具有生产许可证、省级以上卫生许可证及产品合格证。

5.1.4絮凝剂应采用计量泵投加，宜采用液体。

5.1.5计量泵的台数应按组合模块的数量确定，宜设置备用计量泵。

5.1.6 絮凝剂投配的溶液浓度，按固体重量计算可采用5%～20%。。

5.1.7 与絮凝剂、助凝剂接触的池内壁、设备、管道和地坪，应根据絮凝剂或助凝剂性质采取相应的防腐措施。

5.1.8 加药模块应靠近投药点。

5.1.9 絮凝剂的固定储备量，应根据当地供应、运输等条件确定，宜按最大投加量的 7d～15d 计算。

## 5.2消毒剂投加模块

### Ⅰ 一般规定

5.2.1 生活饮用水必须消毒。

5.2.2 消毒剂投加模块包括原料贮存、调制、制备、投加及控制等设施。

5.2.3 消毒剂宜采用二氧化氯或次氯酸钠。

5.2.4 消毒剂原料及消毒剂制备设备均应取得卫生许可。

5.2.5 消毒剂投加点应根据原水水质、工艺流程、消毒方法、水质变化等确定。可在过滤后单独投加，也可在工艺流程中多点投加。

5.2.6 消毒剂的设计投加量宜通过试验或根据相似条件水厂运行经验确定。

5.2.7 消毒剂与水应充分混合并保持足够的接触时间。

5.2.8对于不能中断供水的水厂，消毒设备应设置备用设备。

### Ⅱ 二氧化氯

5.2.9二氧化氯宜采用化学法现场制备。其消毒系统应包括原料调制、二氧化氯发生和投加的成套设备，并必须具备相应有效的各种安全设施。

5.2.10二氧化氯与水充分混合的有效接触时间不应少于30min。

5.2.11制备二氧化氯的原材料氯酸钠、亚氯酸钠和盐酸等严禁相互接触，必须分别贮存在分类的库房内，贮放槽需设置隔离墙。盐酸库房内应设置酸泄漏的收集槽。氯酸钠与亚氯酸钠库房室内应具有快速冲洗设施。

5.2.12二氧化氯制备、贮备、投加设备与管道、管配件必须有良好的密封性能和耐腐蚀性能，其操作台、操作梯及地面均应进行防腐处理。

5.2.13二氧化氯设备间应与贮存库房毗邻。室内应设置每小时换气8～12次的通风设施，并应配备二氧化氯泄漏的检测仪和报警设施及稀释泄漏溶液的快速水冲洗设施。

5.2.14二氧化氯消毒工艺间必须与其他工作间隔开，并应设置直接通向外部并向外开启的门和固定观察窗。

5.2.15二氧化氯消毒工艺间外应备有严密封藏的防毒面具、抢救设施和工具箱以及快速洗浴龙头。照明和通风设备应设置室外开关并应满足相关的防火防爆要求。

5.2.16应尽量减少二氧化氯消毒投加管道的长度。

### Ⅲ 次氯酸钠

5.2.17 次氯酸钠消毒宜采用成品次氯酸钠消毒剂。

5.2.18商品次氯酸钠溶液浓度约10%（有效氯）时，储存浓度宜按5%（有效氯）考虑，储备量宜按储存浓度和最大用量的7d左右计算。

5.2.19 操作间应具有良好的通风设施。

5.2.20 成品次氯酸钠的投加方式宜采用计量泵自动投加。

5.2.21 次氯酸钠消毒剂与水的接触时间不应小于30min。

## 5.3 检测与控制模块

### Ⅰ 一般规定

5.3.1 模块化水处理系统应配置相应的模块式自动化控制系统。

5.3.2水处理模块、组合水处理模块宜配置独立的子控制模块。当子控制模块的数量大于或等于两个时，宜设置主控制模块协调各个子控制模块的运行。

5.3.3相应的自动化控制系统应纳入到厂级自动化控制系统中。

5.3.4主控制模块与各子控制模块之间应采用通信网络连接。

5.3.5分期建设时，应预留自动化控制系统的远期扩建工程接口。

### Ⅱ 检测

5.3.6 用于生活饮用水处理时，进水应对水压或水位、流量、浊度、pH值等水质参数进行检测。

加药及混合运行应设置下列检测项目：储药罐液位、加药量等。

5.3.7 絮凝模块运行应设置下列检测项目：进水流量、调节阀阀门开度、开关阀阀门状态等。

5.3.8 沉淀模块宜设置下列检测项目：沉淀后的浊度、阀门开关状态等。

5.3.9 过滤模块应设置下列检测项目：液位、水头损失、调节阀阀门开度、开关阀阀门状态等。

5.3.10 消毒剂投加模块运行应设置下列检测项目：储药罐液位、加药量等，如采用化学法制备二氧化氯时应检测釜内温度。

5.3.11 用于生活饮用水处理时，出水应对流量、压力、浊度、pH值、消毒剂含量等水质参数进行检测。

5.3.12 视频监控系统的设置宜按下列要求执行：

1宜设置在水厂大门、加药间、消毒间、水处理车间、配水泵房、配电房等重要场合；

2 摄像头宜能在水平360度、垂直90度范围内可控可调；

3根据需求进行24h、定时或动景自动检测录像并存储；

4视频控制宜设在中央控制室内。

5.3.13对高低压配电及防雷设备应检测下列项目：

1开关量信号：运行状态、按钮状态、主断路器状态、雷击状态、故障等信号；

2模拟信号、数字信号、电参数、雷击次数等信号。

5.3.14对检测仪表信号的接口宜按下列要求执行：

1开关量信号：宜采用无源触点方式，如触点容量小于所驱动执行机构的容量，应通过中间继电器驱动；

2 模拟信号：电流为4mA-20mA或0mA-20mA，电压为0V-5V或0V-10V；

3 数字信号：应为RS485或RS232接口；

4 网络通讯：应为具备TCP/IP协议的工业以太网接口。

### Ⅲ 控制

5.3.15 子控制模块的设计应按下列要求执行：

1 应就近设立在水处理模块、组合水处理模块或设备处，并宜设在室内；

2应能独立对其控制的水处理模块、组合水处理模块或设备整个工艺过程进行控制。

3 子控制模块内应设置可编程控制器及通讯模块；

4 I/O、A/D接口、通讯接口应设置预留接口；

5 应能在就地实现全部功能及应急操作。

5.3.16 主控制模块应符合如下要求：

1主控制模块应设置可编程控制器及通讯模块；

2 对下级各子控制模块进行协调控制及数据交换；

3 接受上级厂级中央计算机控制系统的控制指令，并将数据上传厂级中央计算机控制系统。

5.3.17 中央计算机控制系统应设立工业控制主机、数据管理服务器，宜实现数据信息的网络化、共享化。

5.3.18 采用的软件应符合下列要求：

1 中央工业控制主机及服务器应具备能够完成全部功能的控制及管理软件，包括系统运行软件、安全防护软件、应用软件等；

2 软件应是通用性、可靠性高的成熟软件，独立开发软件应具有良好的兼容性、安全性和可靠性。

5.3.19 自动控制系统的应用软件应符合下列要求：

1  显示画面应直观、易读，并应包含工艺流程运行过程状态、数据或状态显示指示、报表曲线等；

2  通过对显示画面的虚拟设备或指令按钮的操作实现对现场设备的控制；

3 在接到外部请求信号或指令时能完成预定操作；

4 根据现场故障反馈进行声光报警提示、存储故障报警信息，并能在设定时间内故障未消除时实现系统保护性停机；

5 对水厂运行数据进行分析、处理、统计、存储和信息发布共享，并能根据需要形成曲线、日报、月报、年报等历史数据，供随时调用查阅；

6 应能根据权限进行分级管理及分配权限密码。

5.3.20水厂的周界宜设电子围栏、视频监控及报警系统。农村偏远地区，电子围栏、视频监控及报警系统需实现远程监控，并设置24小时值班人员。

# 6  施工和验收

## 6.1  一般规定

6.1.1 应组织施工人员熟悉图纸，核对图纸尺寸。

6.1.2 施工前应进行施工交底。

6.1.3 应按设计要求对预留、预埋件进行复核。

6.1.4 应按设计要求对设备基础强度进行复核。

6.1.5 应按设计要求对设备基础的平整度和水平度进行复核。

6.1.6厂区内及周边的路况应满足设备运输吊装要求。

## 6.2 安装

6.2.1 各单元水处理模块的水平定位及竖向安装精度应符合设计要求。

6.2.2 各组合水处理模块的连接应符合强度、密封要求。

6.2.3 加药模块吸水管水平段向计量泵方向上升的坡度不宜低于0.5%，吸入管路应安装过滤器，正压力吸入管路应安装隔离阀门。

6.2.4 加药模块投加管路应固定安装安全溢流阀、背压阀、脉冲阻尼器等装置，按相关规定设置管卡。

6.2.5水处理模块连接管道安装应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的相关规定，同时应符合下列规定：

1安装前应按设计要求对管材、管件、附件、阀门进行校核，并应在施工现场进行外观质量检查，符合设计要求后方可安装；

2管道暂时停止安装时，两端应临时封堵；

3管道安装应根据管材的特性采取合理的连接方式，并应使用专用工具进行连接。

4管道与设备的连接应在设备安装定位并紧固后进行。

6.2.6电气设备安装位置、方式应符合设计图纸及现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254的有关规定，同时应符合下列规定：

1集中或成排安装的电气设备应按照功能及设计要求顺序整齐排放，设备间距离应符合设计要求；

2有防水、防尘等级要求的应符合相应防水、防尘等级要求。

6.2.7电气设备的金属外壳、裸露非带电部位、金属安装框架等应做接零或接地，并符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关规定。

6.2.8电缆布线应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168的有关规定，同时应符合下列规定：

1动力电缆、控制电缆、信号电缆、通讯电缆在同一电缆沟或同一部位布线时，应做到分离布线并采取屏蔽、隔离措施；

2电缆不应承受外力或应力，并在两个端头留有一定的余量；

3电缆布线时应对电缆端头及多股电缆的每股接线端头应进行标注、加贴标志；

4布线、接线应排列整齐、清晰、美观；

5电缆与电气设备内部接线端子应对应正确无误及可靠牢固，保护性接地电缆应做明显标志，并不得与柜内电源中性线直接连接；

6有特殊要求的专用信号电缆、通讯电缆，布线应符合特种电缆的要求。

## 6.3 防 腐

6.3.1 单元水处理模块采用钢制壳体时，钢制构件及安装连接零件应按设计要求进行防腐处理。

6.3.2单元水处理模块采用的防腐处理材料及工艺应符合国家有关卫生安全要求。

6.3.3 钢材表面的除锈应按现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB8923.1-2011中规定的Sa2.5或St3执行。

6.3.4 钢制壳体内壁采用液体高分子涂料防腐时，应符合现行国家标准《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》GB4806.10的规定，并宜采用高压无气喷涂工艺。

6.3.5采用喷锌方式防腐时，应符合现行国家标准《金属和其他无机覆盖层 热喷涂锌、铝及其合金》GB/T 9793中的有关规定。

6.3.6 钢制壳体内壁采用水泥砂浆防腐时，应符合下列规定：

1 水泥砂浆防腐所选用的材料应符合食品级卫生要求或具有《涉及饮用水产品安全卫生许可批件》；

2 水泥砂浆防腐涂层的构造及要求应符合表6.3.6的规定；

表6.3.6    水泥砂浆防腐涂层的构造及要求

| 防腐类型 | 构 造 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 防腐涂层 | （1）除锈液 | 喷漆除锈液之前应把钢材表面的浮锈去掉； 除锈液的用量应根据钢材表面的腐蚀程度现场确定。 |
|  | （2）界面粘接剂 | 界面粘接剂应搅拌均匀； 喷涂完成后钢材表面应无遗漏点。 |
|  | （3）防水层 | 防水层施工宜采用辊涂施工工艺； 涂抹防水层的遍数不应少于2遍； 防水层厚度不应小于1mm。 |
|  | （4）水泥砂浆喷涂 | 应采用水泥砂浆喷涂机施工； 水泥砂浆喷涂平均厚度不应小于10mm。 |
|  | （5）水泥砂浆抹平 | 水泥砂浆抹平施工完成后，平均厚度不应小25mm； 水泥砂浆表面的平整度、垂直度不应大于3mm/m。 |
|  | （6）养 护 | 养护时间不应少于7d。 |
|  | （7）防水层 | 防水层施工宜采用辊涂施工工艺； 涂抹防水层的遍数应不少于2遍； 防水层厚度应不小于1mm。 |
|  | 壳体内底面 | 壳体内底面水泥砂浆涂层宜做成平面型。 |

6.3.7 钢制壳体外壁采用液体高分子涂料防腐时，应符合现行的标准《钢结构防护涂装通用技术条件》GB/T 28699中的相关规定。

## 6.4 验收

6.4.1模块化水处理系统应根据国家现行标准和本规程的有关规定进行竣工验收后方可投入使用。

6.4.2竣工验收应由建设单位（业主）组织设计单位、施工单位、监理单位、建设主管部门及有关单位共同进行。

6.4.3竣工验收时，应提供以下资料：

1竣工图以及设计变更文件；

2材料和设备等出厂合格证、现场验收记录；

3中间验收记录和工程验收记录；

4调试和通水检验记录、出水水质检测报告；

5工程质量事故处理记录和工程质量检验评定记录；

6 涉水材料的涉及饮用水卫生许可批件；

7 隐蔽工程验收记录。

6.4.4竣工验收应根据设计资料对整体工程进行外观检查、设计参数复验。

6.4.5竣工验收必须做好记录，签署文件、立卷归档工作。

# 7调试和运行

## 7.1一般规定

7.1.1调试应有业主单位、设计方、施工方及关键设备供货商等单位的相关人员参加。

7.1.2调试前应对工程完成情况进行确认。

7.1.3调试前应制定调试方案，包括调试流程、进度计划、调试目标、应急预案等。

## 7.2调试

7.2.1调试过程宜分为单机调试、单元模块调试、整体联动调试。

7.2.2 调试应遵循先单机后联动、先空载后带载、先手动后自动、先低负荷逐渐至满负荷的调试程序。

7.2.3调试前应对系统进行复查确认，检查是否符合设计要求、施工规范及满足通水、通电条件。

7.2.4单机调试应符合下列规定：

1在空载运转前，应保证其转动机构转动灵活，无摩擦或阻滞；

2对有转向要求的负载，应短暂通电检查其转向是否与其规定转向相同；

3负载通电运行中应无异常声响，传动或调节机构工作平稳；

4电气控制系统对负载的操作或软件程序控制，应符合设备生产工艺的规定，且响应准确、灵敏和可靠；

5电气控制系统运行的信号应正确、可靠地反映设备运行状况。

7.2.5单元模块联动调试应符合下列规定：

1按照工艺要求分模块进行带负荷联动调试；

2对工艺模块设备的调试，应由低负荷逐渐加至设计负荷；

3自动程序控制联动调试，应检查设备、电气控制系统的性能、工艺流程执行顺序，信号应正确、可靠地反映设备运行状况；

4自动程序控制联动调试应定期检测各工艺参数，并做好记录，在连续3次各工艺参数合格后，方可进行全系统整体联动调试。

7.2.6整体联动调试应符合下列规定：

1按照工艺流程进行全系统带负载联动调试，检测各工艺单元、设备、电气控制系统性能；

2自动程序控制联动调试，应检查各工艺单元、设备、电气控制系统的性能、工艺流程执行顺序，信号应正确、可靠地反映设备运行状况；

3自动程序控制联动调试应定期检测进水量、加药量、出水水质等各工艺参数，并做好记录，在连续3次出水水质和运行合格后，方可进行全系统试运行。

7.2.7 用于生活饮用水处理的还应消毒，消毒采用含氯量2mg/L-3mg/L的水浸泡24h，然后冲洗直至生物指标检测合格。

7.2.8应对各工艺模块等进行冲洗，冲洗至出水浊度应小于3NTU为止。

7.2.9应定时巡检、记录各设备的运行性能、参数，检测各控制点的水质指标，稳定达到设计要求后，记录形成报表。

7.2.10满负荷连续运行48h，出水各项水质指标符合设计目标值后，即调试完成转入正式生产运行。

## 7.3运行管理

7.3.1 供水单位应具有供水系统平面图及工艺流程图。

7.3.2 操作管理人员应进行培训并考核合格后方可上岗。

7.3.3水厂运行人员应掌握水厂运行程序、方法和工艺流程；掌握构筑物、机电设备和仪器仪表的技术参数，并能按设计要求或调整后的参数进行操作。

7.3.4电气工作人员应持有电气人员上岗证，并掌握电气线路平面图、布置图、隐蔽工程竣工图以及一、二次系统图等有关技术图纸。

7.3.5水厂应实行机电设备日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。

7.3.6水厂运行人员应定期检测构（建）筑物的冻涨、沉降、渗漏等情况，发现异常时，应及时采取处理措施。

7.3.7水厂运行人员应加强对水厂各系统的巡视检查，并根据系统运行情况进行预测判断，及时发现问题，消除安全隐患。

7.3.8 水厂运行应符合《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》CJJ 58的有关规定。

7.3.9 电气设备的操作和维护应符合现行《电业安全工作规程》DL408的相关规定。

7.3.10 变压器运行维护应符合现行《电力变压器运行规程》DL/T572的相关规定。

# 本标准（规范、规程）用词说明

1  为便于在执行本标准（规范、规程）条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或者“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《室外给水设计规范》GB50013

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

《地表水环境质量标准》GB3838

《生活饮用水卫生标准》GB5749

《食品安全国家标准 内壁环氧聚酰胺树脂涂料》GB 9686

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB8923/T.1-2011

《热喷涂 金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》GB/T 9793

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

《钢结构防护涂装通用技术条件》GB/T 28699

《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58

《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》DL408

《电力变压器运行规程》DL/T572

CECS： XXXX

中国工程建设标准化协会标准

模块化水处理系统技术规程

T/CECS 357 ：

条文说明

1  总   则

1.0.1 本条阐明了编制本规程的宗旨。

1.0.2 模块化水处理处理系统实行高度模块化、立体化、标准化、生态化、智能化等五化标准。

目前,模块化水处理系统广泛应用于适用于新建、改建和扩建的水处理工程中，以及地震、台风等灾害地区的应急供水、临时用水项目中。

模块化水处理系统具有占地面积少、建设周期短、应急及适用性强、安全性能高等优点。为规范模块化水处理系统的设计、施工、验收和运行管理，在总结二十多年的设计和运行经验，并广泛征求专家意见的基础上制定了本规程。

因此具备以下特点和优势：

1. 设备制作采用工厂化生产模式，标准高、质量好、工期短，因此施工时可与土建方交叉施工，缩短了建设周期；

2. 在投资资金分期到位或短缺的情况下，可充分有效利用现有资金，分阶段投产使用。

3．由于采用模块化集成工艺，较相同处理规模的水厂减少了占地面积，尤其适用于用地稀缺的工程项目。

4. 因为可以由多个不同功能的模块按工艺要求组合成模块化水处理系统，所以目前已经有不少应用于突发应急供水及临时用水项目的业绩。

# 3  模块化水处理系统

- 3.1 一般规定

3.1.1微型模块化水处理系统单体处理规模为20吨/天-50吨/天，小型模块化水处理系统单体处理规模为60吨/天-2000吨/天，中型模块化水处理系统单体处理规模为2500吨/天、3500吨/天、5000吨/天，大型模块化水处理系统单体处理规模为5000吨/天、7500吨/天、10000吨/天。

3.1.4为确保生活饮用水的卫生安全，维护公众的健康，无论原水来自地表水或地下水，城市给水厂都必须设有消毒处理工艺。通过消毒处理后的水质，不仅要满足生活饮用水水质卫生标准中与消毒相关的细菌学指标，同时，由于各种消毒剂消毒时会产生相应的副产物，因此，还要求满足相关的感官性状和毒理学指标，确保公众安全饮用。

3.1.5 模块化水处理系统可应用于中水回用系统、工业用水系统，其出水水质必须符合用户要求的水质目标，如用户无特殊要求则应符合相关标准的规定。

3.1.6 水厂排泥水、气浮池浮渣直接排入河中会造成河道淤堵，而且由于泥中有机成分的腐烂，会影响河流水质的安全。水厂排泥水、气浮池浮渣直接排入雨水或污水系统，会导致管道堵塞，并影响污水处理厂运行。

当采用膜滤处理工艺时，膜处理系统化学清洗废液因含有较高浓度的酸、碱和氧化剂，排入环境水体将产生污染，故应通过还原和中和等方法进行达标处理。因柠檬酸系有机酸，除pH低外，其化学耗氧量的当量值很高，经碱中和处理后仅能控制其pH达标，而无法降低其化学耗氧量当量。由于其用量较少，因此也可外运至专门的处理机构进行处理。

- 3.2工艺流程选择

3.2.1水处理工艺选择时，技术合理、经济可行、管理方便是基本要求，其中，满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749是基本目标。许多工程实践表明，当原水水质：地表水水质处于现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838的Ⅰ类或Ⅱ类水平，地下水水质处于现行国家标准《地下水质量标准》GB/T14848的Ⅰ类或Ⅱ类水平，地表水采用混凝、沉淀（澄清、气浮）、过滤（砂滤、膜滤）和消毒处理工艺后，地下水采用过滤和消毒工艺后，水质可达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。一些特定条件的地下水（深层地下水或泉水），甚至只采用消毒工艺就可满足达标要求。条文中的常规处理工艺，指给水常规处理选取的工艺，包括混凝、沉淀、过滤、消毒。工艺选择，要保障安全，经济合理，便于监管。如有不同工艺均能满足科学性、经济性、安全性的要求，可通过论证评估后采用。

3.2.2

1 以地表水水源，水质优于地表水环境质量标准Ⅲ类时，可采用下列工艺流程：

图一：流程1

2 当原水浊度较低或含有藻类、油类等污染物质时应采用气浮模块或浮沉模块进行处理；

3 原水浊度长期超过200NTU时，按流程1增加预沉设施；

4 微污染的地表水应根据试验结果，增设预处理、深度处理设施。

# 4 水处理模块设计

- 4.1 一般规定

4.1.2 水处理工艺流程的选用是净水处理能否取得预期处理效果和达到规定的处理后水水质的关键。如受到当前水源水质的现状及供水水质要求的提高，需要在常规水处理工艺流程增加深度处理工艺以满足要求。

4.1.3 内部构件在接触到经过预处理或预留有预处理工艺的水时，应具备一定的耐腐蚀性及强度以保证构件结构的可靠性。

4.1.4 本条为强制性条文，必须严格执行。当处理后的水为生活饮用水时，相关过水部件的材料，由于使用的材料均为工业产品，其安全性将影响人体健康，必须满足现行国家标准的有关规定，从法律上保证对人体无毒，对生产用水无害的要求。

4.1.5 絮凝模块至沉淀模块的配水均匀性影响矾花的沉淀效果及矾花稳定性，不合适的水力条件可能导致矾花碎裂、不易沉降，配水不均匀则会提高单位面积沉淀区域（或沉淀区填料）的处理负荷。沉淀模块至过滤模块的配水均匀性，则影响单位面积滤层的处理负荷，大量水流将从阻力较小的配水位置流出，造成局部滤层过滤滤速过大而使杂质穿透整个滤层，出水水质恶化。

4.1.6 统一的连接口尺寸及连接形式能保证在紧急情况下设备具有可替换性，提高连接效率。

4.1.7 护栏及扶梯必须牢固可靠，同时需要定期检查和更换，室外设置的装置处于雨天或冰雪天气，应及时清除走道上的积水或冰雪，操作人员在装置上巡视或操作时，应注意防滑。

4.1.8 模块间距的设置主要考虑到检修人员的操作空间。

4.1.9 多组合水处理模块运行时，组合水处理模块之间并联运行，单个组合水处理模块可以独立运行或停机，不影响其他组合水处理模块的运行。

- 4.3 沉淀和气浮模块

4.3.3 当采用穿孔排泥管排泥时，穿孔管过长会影响排泥效果。因此，当沉淀模块达到4 m以上宽度时，排泥管的设计应釆取措施，以保证排泥的均匀性。

4.3.6 侧向流水平沉淀装置内部采用的水平沉淀填料宜采用整体拼装模组，模组具有可靠的耐腐蚀性和足够的刚度，保证在泥量较大时不产生塌陷等问题，而整体化的模组可提高现场更换速度，便于离线清洗而减少停水检修时间，保证供水量。

4.3.8 沉淀池进水与出水均匀与否是影响沉淀效率的重要因素之一，因此限制布水均匀度超过90%。

4.3.9 由于采用刮渣机刮出的浮渣浓度较高，耗用水量少，设备也较简单，操作条件较好，故各地一般均采用刮渣机排渣。根据试验，刮渣机行车速度不宜过大，以免浮渣因扰动剧烈而落下，影响出水水质。据调查，以采用 5m/min 以下为宜。

4.3.10 气浮池接触室上升流速应以接触室内水流稳定，气泡对絮粒有足够的捕捉时间为准。根据规范取值10mm/s-20mm/s。同时注意上限用于易处理的水质，下限用于难处理的水质。

4.3.14 关于溶气罐压力及回流比的规定。

国外资料中的溶气压力多采用 0.4～0.6MPa 。根据我国的试验成果，提高溶气罐的溶气量及释放器的释气性能后，可适当降低溶气压力，以减少电耗。因此，按国内试验及生产运行情况，规定溶气压力一般可采用 0.2～0.4MPa 范围，回流比一般可采用 5％～10％。

4.3.15 关于压力溶气罐总高度、填料层厚度及水力负荷的规定。

溶气罐铺设填料层，对溶气效果有明显提高。但填料层厚度超过 1m，对提高溶气效率的作用不大。为考虑布水均匀，规定其高度宜为 1.0～1.5m 。根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的规定，溶气罐的截面水力负荷一般以采用 100～150m3/(m2·h) 为宜。

- 4.4 过滤模块

4.4.1 滤池出水水质主要决定于滤速和滤料组成，相同的滤速通过不同的滤料组成会得到不同的滤后水水质；相同的滤料组成、在不同的滤速运行下，也会得到不同的滤后水水质。因此滤速和滤料组成是滤池设计的最重要参数，是保证出水水质的根本所在。表4.4.1中所列单层细砂滤料、均匀级配粗砂滤料的滤料组成数据，基本沿用《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的规定。

4.4.2 在反冲洗后，过滤模块的滤料中积存的冲洗水和滤料上部的水较为浑浊，因此在冲洗完成开始过滤时的初滤水水质较差、浊度较高，尤其是存在致病原生动物如贾弟氏虫和隐孢子虫的机率较高。因此，从提高滤后水卫生安全性考虑，初滤水宜排除或采取其他控制措施。

# 5　附属模块设计

## 5.1 絮凝剂、助凝剂投加模块

5.1.2混凝剂或助凝剂的品种直接影响混凝效果，其用量直接关系到水厂的年运行费用。为了精确选择混凝剂品种和投加量，应以原水做混凝沉淀试验的结果为基础，综合比较其它方面来确定。

采用助凝剂的目的是改善絮凝结构，加速沉降，提高出水水质，特别对低温低浊水以及高浊度水的处理，助凝剂更具明显作用。因此，在设计中也应根据原水水质并通过试验来确定。

缺乏试验条件或类似水源，但已有成熟的水处理经验时，则可根据相似条件下的水厂运行经验来选择。

5.1.4混凝剂投配方式一般都采用湿式投加方式，其中有许多水厂为减轻水厂操作人员的劳动强度和消除粉尘污染，直接采购高浓度的液体混凝剂，存放在毗邻的专用储备池。在投配前，将高浓度的液体混凝剂稀释搅拌至投配所需浓度。

按要求正确投加混凝剂量并保持加注量的稳定是混凝处理的关键。可通过改变计量泵行程或变频调节混凝剂投量，既可人工控制也可自动控制。

5.1.5 为了投加絮凝剂的准确性、精确性，每套组合水处理模块对应一台计量泵，因此计量泵的台数应按组合模块的数量进行设计。

5.1.6 本条文的溶液浓度系指固体重量浓度，即包括结晶水的固体重量计算浓度。

5.1.7混凝剂或助凝剂在稀释后会发生水解，例如三氯化铁在浓度小于6.5%时会发生水解易造成输送管道结垢。有些混凝剂当浓度太高时容易对溶液池造成较强腐蚀，因此根据混凝剂或助凝剂性质采取相应的防腐措施。

## 5.2 消毒剂投加模块

Ⅰ 一般规定

5.2.3 次氯酸钠生产工艺简单，原料采购方便、充足，因此一般采用次氯酸钠消毒。

5.2.5水质较好，未受污染的原水，一般采用滤后一次投加。水质较差的原水，常采用两次投加，即在沉淀池或过滤池前进行预投加，以氧化水中有机物和藻类，去除水中色、嗅、味；滤后再加氯进行消毒。

5.2.6各地原水水质差异、投加点不同，因此投加量也不同。消毒剂残留量根据药剂不同而有不同的控制指标。因此，应通过试验或按相似水厂的实例确定各投加点最大消毒剂投加量作为设计投加量。

Ⅱ 二氧化氯

5.2.10  本条是依据现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定而提出的。

5.2.11  本条为强制性条文，必须严格执行。由于生成二氧化氯的主要固体原料(亚氯酸钠、氯酸钠)属一、二级无机氧化剂，贮运操作不当有引起爆炸的危险。此外，原料盐酸与固体亚氯酸钠相接触易引起爆炸，故规定应分别独立存放和采取必要的隔离措施。

5.2.12  在原料调制、生成反应和使用过程中有潜在的危险，为确保安全地制备二氧化氯和在水处理中安全使用，其现场制备的设备应是成套设备，并必须有相应有效的各种安全措施，包括材料有较好的密封性和耐腐蚀性。建筑屋内可能与原料或反应生成物接触的构件和墙地面做防腐处理是为了防止结构受损而造成安全事故。

5.2.13  设备间设置通风设施主要是排除微泄漏的二氧化氯气体，由于二氧化氯气体重于空气，故通风设施的布置可参照加氯间的布置方式。此外，由于现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1-2007对环境空气中的二氧化氯，分别给出了时间加权平均容许浓度(PC-TWA)不得超过0.3mg/m3和短时间接触容许浓度(PC-STEL)不得超过0.8mg/m3的规定。因此设备间内应设置二氧化氯气体泄漏检测仪和报警设施，且二氧化氯泄漏检测仪的检测下限应低于0.4mg/m3，检测上限则至少应大于0.8mg/m3。当室内环境空气中二氧化氯含量达到0.4mg/m3时，应自动开启通风装置同时进行预报报警；当室内环境空气中二氧化氯含量达到0.8mg/m3时，应进行警报报警并应及时关闭二氧化氯发生装置并采取应急处置措施。

设备间设置喷淋设施主要用于二氧化氯水溶液和气体发生事故泄漏的紧急处理。设置酸泄漏收集槽也是出于保护工作人员和防止建筑结构受损。

5.2.14  本条为强制性条文，必须严格执行。由于二氧化氯发生与投加设备为整体设备，同时考虑到原料输送的方便和与原料存放间必要的隔离，故应设置在独立的设备间内。由于二氧化氯制备的原料具有易爆、腐蚀性和一定职业危害，故规定各原料库房与设备间应相互隔开且室内互不相通，房门均应各自直接通向外部且向外开启。

5.2.15  设置防毒面具、抢救设施、工具箱、洗眼器等主要为了在工作人员不慎接触时及时冲洗之用，以保护人员安全。

Ⅲ  次氯酸钠

5.2.17  通常情况下，当商品次氯酸钠溶液就近货源充足且保证率高时，宜首选商品次氯酸钠溶液；当货源不足、运输距离较远或存在短期限制因素(如气候)且保证率不高时，经技术经济比较后，可采用次氯酸钠发生器电解食盐现场制取使用；当难以或无法采购商品次氯酸钠溶液时，可采用次氯酸钠发生器电解食盐现场制取使用。

5.2.18  次氯酸钠为强氧化剂，化学性质极不稳定。在光照、受热、酸性环境或重金属离子存在下，极易发生分解反应，导致其商品溶液中有效氯含量降低。主要反应式如下：

NaClO＋H2O＝HClO＋NaOH

2HClO＝2HCl＋O2

HClO＋HCl＝H2O＋Cl2

此外，较高温度下次氯酸钠和较长时间储存条件下，其分解产物中还会含有亚氯酸钠(亚氯酸盐)和氯酸钠(亚氯酸盐)等现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749有限值规定的常规毒理指标。因此次氯酸钠溶液气温越高，分解速度越快，浓度越低，分解速度越慢，性能越稳定。因此在条件许可的情况下，送至水厂或泵站的商品次氯酸钠溶液宜稀释至5％浓度后储存和投加。

次氯酸钠溶液存储备量不宜过大，应综合考虑原料供应条件、输送距离、气候条件、储存场地气候条件、生产管理等因素，宜为7d左右。

5.1.19  次氯酸钠和硫酸铵溶液的投加间和储存间存在微量的溶液分解和挥发气体逸出，为改善室内环境空气质量，应设置机械通风设施。考虑到次氯酸钠和硫酸铵溶液均具有腐蚀性，故规定可能与这两种溶液接触的建筑构件和墙地面应做防腐处理。

在次氯酸钠发生器间设置高位排风机械通风系统，主要用于排除发生器专用排风系统可能泄漏出来或未排尽的微量氢气。

## 5.3 检测与控制模块

### Ⅰ 一般规定

5.3.1 自动化控制系统应具备PLC控制程序、组态控制管理程序、独立开发运行可靠的程序等，应能实现在无人值守的情况下全自动控制运行并报警，应具备能对水厂数据进行自动显示、汇总、储存、共享的功能。

5.3.2 子控制模块应能独立对所控制的水处理模块、组合水处理模块或设备进行完全功能的独立自动化控制及管理；主控制模块和子控制模块之间的通讯宜采用RS485DP总线方式或TCP/IP协议的工业以太网方式。

5.3.3 厂级自动化控制系统主要是由工业控制计算机及管理服务器构成。

5.3.4主控制模块和子控制模块之间的通讯宜采用RS485DP总线方式或TCP/IP协议的工业以太网方式。

5.3.5 预留的接口宜为RS485接口或TCP/IP协议的工业以太网接口。

### Ⅲ 控制

5.3.15 子控制模块的设计应考虑以下方面：进水量应根据模块设定的进水量进行恒流量控制，药剂投加量应根据进水流量参考烧杯试验结果进行控制，滤池液位应通过出水调节阀控制，回流水泵应根据设定的气浮压力进行控制，溶气罐进气阀的控制应根据溶气罐内液位高低进行，反冲洗应根据过滤周期、水头损失两个参数中有一个达到设定值时进行，排泥应根据设定的排泥周期进行。

5.3.16 主控制模块应能结合清水池实际储水液位，根据每个子控制模块设定的产水投入、退出液位，对下设的子控制模块进行协调控制；主控制模块应能根据子控制模块反馈的反冲请求的先后来协调子控制模块的反冲洗。

5.3.17 工业控制主机是整个水厂运行、控制管理计算机，数据管理服务器是将水厂运行数据进行汇总、存储及网络共享，应能实现通过授权可以在任意一台可上网的计算机上对水厂运行数据及状况进行访问。

6 施工和验收

## 6.1 施工准备

6.1.1 在施工前，施工人员应对各专业图纸进行熟悉，核对各专业图纸间的相关尺寸，对土建质量应按设计要求及国家规定进行检验，科学组织施工。

6.1.3  按设计要求复核预留、预埋件尺寸及定位是否与图纸尺寸一致，有无遗漏。

6.1.4 设备基础在浇注前先做试样，进行强度校核，设备基础的承载负荷应不低于10t/m2。

6.1.5 设备基础表面的平整度应控制在±8mm以内，水平度应控制在±10mm以内

6.1.6 检查道路的宽度、高度受限点及坡度等。

## 6.2 安装

6.2.3  为了避免在吸水管内聚积空气，形成空气囊，吸水管线应有向计量泵不断上升的坡度。药液内含有未溶解的杂质，吸入管路应安装过滤器以避免堵塞泵头，正压力吸入管线路应安装隔离阀门，以便水泵检修。

6.2.5规定了管道、阀门安装前的基本要求，当管道安装及铺设工程暂时中断时，应用木塞或其它盖堵将管口封死，防止杂物进入。

6.2.7 这条规定是必要的施工程序，电气设备经过运输、搬运等环节，有可能损坏或错装，为确保安装质量，排除隐患，保证工程进度，故在安装前应进行检查。

6.2.8布线时应在做到自然铺设、顺直，不应在电缆上施加外力；外部进线在进入到电气设备接线后应留有一定的余量。标注标志应清晰易读，应靠近接线端头处易于查找，加贴要牢固。

## 6.3 防腐

6.3.4 内壁防腐采用高分子涂料时，其固含量应大于95%，宜采用高压无气喷涂工艺，喷涂压力宜达到16-22MPa。

# 7调试和运行

# 7.1一般规定

7.1.2这条规定是必要的程序，并做好确认过程记录，对未完工或未按照要求施工的应及时反馈给施工单位进行施工或整改。

7.1.3这条规定是必要的程序，调试流程要具备良好的可操作性，进度计划要有可控性，调试目标要明确，应急预案要完备及良好的执行度，能应急处理突发事件。

# 7.3 运行管理

7.3.2为保证各岗位的工作质量，均应进行岗前培训，考核合格后持证上岗。