T/CECS XXX-2024

中国工程建设标准化协会标准

戈壁沙漠地区光伏发电站施工

与质量验收标准

Standard for construction and quality acceptance of photovoltaic

power stations in Gobi Desert area

（征求意见）

XXXX出版社

中国工程建设标准化协会标准

戈壁沙漠地区光伏发电站施工

与质量验收标准

Standard for construction and quality acceptance of photovoltaic

power stations in Gobi Desert area

T/CECS XXX－2024

主编单位：甘肃第一建设集团有限责任公司

北京中标绿建工程设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2024年XX月XX日

XXXX出版社

2023 北 京

- 前    言

根据中国工程建设标准化协会有关标准编制的要求，标准编制组本着科学、合理、经济、适用的原则，在广泛深入调查研究，认真总结多年来相关建筑设计的实践经验，收集并参考国内外有关资料，广泛征求意见的基础上，通过反复讨论，修改和完善制定本标准。

本标准共分为12章和3个附录。主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，支架微型短桩基础，支架及组件安装，电缆敷设，电气设备安装，电气设备试验与验收，系统调试与送电，消防工程，环保、水保与成品保护，安全与职业健康等。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口管理，由甘肃第一建设集团有限责任公司负责具体技术内容的解释，本标准在执行过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号，邮编：730070，邮箱：529175845qq.com，电话：0931-8328709），以供修订时参考。

本标准主编单位：甘肃第一建设集团有限责任公司

北京中标绿建工程设计研究院有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目  次

1  总　则	1

2  术　语	2

3  基本规定	4

4  支架微型短桩基础	5

4.1  一般规定	5

4.2  桩基施工	5

5  支架及组件安装	10

5.1  一般规定	10

5.2  支 架 安 装	10

5.3  支架安装质量验收	12

5.4  光伏组件安装	13

5.5  光伏组件安装质量验收	14

6  电缆敷设	16

6.1  一 般 规 定	16

6.2  电缆沟施工	16

6.3  专用电缆敷设	17

6.4  电力电缆施工	18

6.5  控制电缆施工	23

7  电气设备安装	26

7.1  一 般 规 定	26

7.2  汇流箱安装	26

7.3  箱逆变一体机安装	28

7.4  其他电气设备安装	30

7.5 防雷与接地	30

8  电气设备试验与验收	31

8.1  一 般 规 定	31

8.2  35kV高压柜试验与验收	31

8.3  变压器试验	33

8.4  电流、电压互感器试验与验收	34

8.5  断路器、隔离开关试验与验收	36

8.6  氧化锌避雷器试验与验收	37

8.7  电力电缆试验	38

8.8 整定值的整定	39

8.9 电化学储能的施工验收	39

9  系统调试与送电	45

9.1  一 般 规 定	45

9.2  二次系统调试	45

9.3  一次设备调试	46

9.4  升压站启动	47

9.5  35kV各进线回路及站用变的启动	49

9.6  光伏方阵并网发电	50

10  消防工程	52

10.1 一 般 规 定	52

10.2 火灾自动报警系统	52

10.3 灭 火 系 统	53

11  环保、水保及成品保护	55

11.1 一 般 规 定	55

11.2 施工环境保护	55

11.3 施工水土保持	55

11.4  施工成品保护	56

12  安全与职业健康	57

12.1 一 般 规 定	57

12.2 安全文明施工总体规划	57

12.3 安全施工管理	57

12.4 职业健康管理	58

12.5 应急处理	58

附录A  中间交接验收签证书	59

附录B  汇流箱回路测试记录表	60

附录C  并网逆变器现场检查测试表	61

本规范用词说明	62

本规范引用标准名录	63

条 文 说 明	64

Contents

1  General principles	1

2  Terminology	2

3  Basic provisions 	4

4.  Support micro-short pile foundation 	5

4.1 General provisions 	5

4.2 Pile foundation construction 	5

5  Installation of support and components 	10

5.1 General provisions 	10

5.2 Installation of the bracket 	10

5.3 Acceptance of support installation quality 	12

5.4 Installation of photovoltaic modules	 13

5.5 Acceptance of installation quality of photovoltaic modules	 14

6  Cable laying 	16

6.1 General provisions 	16

6.2 Cable trench construction 	16

6.3 Laying of special cables	 17

6.4 Power Cable Construction	 18

6.5 Construction of control cable 	23

7  Installation of electrical equipment 	26

7.1 General provisions 	26

7.2 Installation of combiner box	 26

7.3 Installation of box inverter integrated machine	28

7.4 Installation of other electrical equipment 	30

7.5 Lightning protection and grounding	 30

8  Electrical equipment test and acceptance	 31

8.1 General provisions	31

8.2 35kV high-voltage cabinet test and acceptance	31

8.3 Transformer test	33

8.4 Current and voltage transformer test and acceptance	34

8.5 Test and acceptance of circuit breaker and disconnecting switch	 36

8.6 Test and acceptance of zinc oxide arrester	37

8.7 Power Cable Test 	38

8.8 Setting of the setting value 	39

8.9 Construction and acceptance of electrochemical energy storage	39

9  System debugging and power transmission 	45

9.1 General provisions	45

9.2 Secondary system debugging 	45

9.3 Commissioning of primary equipment 	46

9.4 Startup of booster station 	47

9.5 Startup of 35kV incoming line circuits and station transformers	49

9.6 Grid-connected power generation of photovoltaic array 	50

10  Fire Protection Engineering 	52

10.1 General provisions	52

10.2 Automatic fire alarm system	52

10.3 Fire extinguishing system	 53

11  Environmental protection, water conservation and finished product protection 	55

11.1 General provisions	 55

11.2 Construction environmental protection 	55

11.3 Construction water and soil conservation 	55

11.4 Protection of finished construction products 	56

12  Safety and Occupational Health 	57

12.1 General provisions 	57

12.2 Overall Plan for Safe and Civilized Construction 	57

12.3 Safety construction management	 57

12.4 Occupational health management 	58

12.5 Emergency treatment 	58

Appendix A  Intermediate Handover Acceptance Certificate	 59

Appendix B  Record of Circuit Test for Concentrator Box 	60

Appendix C  On-site Inspection and Test Table for Grid-connected Inverters 	61

Explanation of the words used in this specification 	62

List of standards referenced in this specification 	63

Explanation of the provisions 	64

# 1  总　则

1.0.1　为促进光伏发电站在戈壁沙漠地区的推广和应用，规范戈壁沙漠地区光伏发电工程的施工，统一质量验收标准，确保工程质量，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于戈壁沙漠地区光伏发电工程，不适用于建筑一体化和户用光伏发电工程。

1.0.3  戈壁沙漠地区光伏发电工程的设计、施工及运行应符合安全卫生、快速建造、经济合理、质量优良、节能环保等要求。

1.0.4　戈壁沙漠地区光伏发电站施工及质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术　语

2.0.1 光伏发电站  photovoltaic（PV） power station

以光伏发电系统为主，包含各类建（构）筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站。

2.0.2 光伏组件  PV module

具有完整的，环境防护措施的，内部相互联结的，最小的太阳电池组合体。

2.0.3 光伏支架  PV support bracket

光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的特殊支架。

2.0.4 光伏方阵 PV array

将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起，并且有固定支撑结构的直流发电单元，又称光伏阵列。

2.0.5 桩基础 pile foundation

设置于岩土中的与支架立柱直接连接的单桩基础或桩与连接于桩顶承台共同组成的基础。

2.0.6 微型短桩基础 micro-short pile

桩径或边长小于或等于300mm，桩长小于或等于5m的桩基础。

2.0.7 螺旋桩 helical pile

桩杆上连接一个或多个螺旋状叶片，并通过在桩顶施加扭矩旋拧钻入土中形成的一种可承受竖向和水平向荷载作用的桩。

2.0.8 预应力高强混凝土管桩 prestressed high-strength concrete pipe pile

采用离心成型的先张法预应力高强度混凝土环形截面桩，混凝土强度等级不低于C80。

2.0.9 跟踪式光伏支架系统 Tracking PV bracket system

是一种能够跟随太阳运动的光伏支架系统，它可以跟踪太阳的移动轨迹自动调整支架连动的光伏电池板角度，最大程度的吸收太阳能，从而提高电能的收集率，较之固定式光伏发电，能够获得更大的发电量。

2.0.10 光伏电池 Photovoltaic cells

是指将太阳辐射能直接转换成电能的一种器件。

2.0.11 光伏组件倾角 DIP angle of PV module

是指光伏组件所在平面与水平面的夹角。

2.0.12 汇流箱  Bus Box

是指在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接入的装置。

2.0.13 逆变器 Inverter

是指光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。

2.0.14  分布式 Distributed

是指光伏方阵内先逆变后汇流的配电模式。

2.0.15  集中式 Centralized

是指光伏方阵内先汇流后逆变的配电模式。

2.0.16  归调 Homology

是指并网后，由调度站确认，并向调度站转移启停指令权限的过程。

2.0.17 电池储能系统 Battery Energy Storage System, BESS

是指利用锂电池或铅电池作为能量储存载体，在一定时间内存储电能和供应电的系统。

2.0.18 电芯 BatteryCelI

是指单个电池，电池的最小单元。

2.0.19 电池模组 Battery Module/Pack

是指一系列单个电池的标准封装。

2.0.20 电池架/簇 Battery Rack/Cluster

是指一系列电池模组组成的储能单元。

2.0.21 储能变流器 Power Conversion System, PCS

- 是指连接于电池系统与电网(和/或负荷)之间的实现电能双向转换的装置，可控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。

2.0.22 电池管理系统 Battery Management System, BMS

是一种用于监控、控制和保护电池组的装置或系统。

2.0.23 能量管理系统 Energy Management System, EMS

是一种集软硬件于一体的智能化系统，用于监控、控制和优化能源系统中的能量流动和能源消耗。

# 3  基本规定

3.0.1 承担戈壁沙漠地区光伏发电站施工的单位应具备相应的资质，并应建立健全质量管理体系。

3.0.2 从事戈壁沙漠地区光伏发电站施工的人员应满足相关资格要求，并应具有适应戈壁沙漠地区工作的身体条件。

- 3.0.3 戈壁沙漠地区光伏发电站开工应具备以下施工条件：

1 相关建设手续应齐全，建设场地满足施工要求；

2 施工单位资质、特殊作业人员资质、施工机械、施工材料、计量器具等审查符合要求；

3 施工图经过会审，施工组织设计及重大施工方案审批完成；

4 工程定位测量基准点、水源、电源等移交完成；

- 5 施工人员、材料、机械等按计划进场，满足施工要求；

- 6 具有满足生产、生活所需的其他条件。

3.0.4  用于戈壁沙漠地区光伏发电站建设的设备和材料应符合设计要求,严禁在工程中使用未经鉴定和不合格的设备材料。

3.0.5  对进场设备和材料应进行开箱检查，并应按要求填写开箱检查记录，保留合格证、说明书、测试记录、附件、备件等资料。

3.0.6  设备和器材的运输、保管应符合要求，当产品有特殊要求时，应满足产品要求的专项规定。

3.0.7  戈壁沙漠地区光伏发电站施工应按验收程序组织对地基基础工程、钢筋工程、防水工程等做隐蔽验收，隐蔽验收应符合下列要求：

1 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，自检合格后向监理方提出验收申请；

2 应经专业监理工程师验收合格后方可进行隐蔽，隐蔽工程验收单应按照现行行业标准《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T 5210 相关要求的格式进行填写。

3.0.8  施工过程中应按照质量管理体系及相关标准规范要求，做好施工记录和试验记录等。

# 4  支架微型短桩基础

## 4.1  一般规定

4.1.1 光伏支架微型短桩基础施工应遵守当地环境和水土保持的要求，减少对地表植被和表层土的破坏，做到安全可靠、确保质量、保护环境、技术先进。

4.1.2 应综合考虑上部支架结构的类型与使用功能、荷载特征、工程地质水文条件、施工条件与工期要求等因素，因地制宜。

4.1.3戈壁沙漠地区发电站施工桩基础，在满足安全性和可靠性的同时，宜优先采用混凝土微孔灌注桩、螺旋钢管桩或PHC预应力混凝土管桩等基础。

4.1.4 桩基础施工前应对场地进行清理，清除场地内砂石、砾块、松散砂层等，满足机械施工桩基础条件。

4.1.5 桩基础定位应准确，根据设计图纸及测量定位基准点，在施工地点进行桩基础的定位和标注。

4.1.6 桩孔开挖宜采用挖掘机或钻机进行桩孔开挖，桩孔开挖直径和深度应符合设计要求。

4.1.7 试验桩的数量应符合相关标准规范和设计要求，且应按照要求做拉拔试验。

4.1.8 桩身完整性检测应执行《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106的相关规定。

4.1.9 对施工完成的桩基础应定期进行监测，包括沉降和变形等参数，及时发现并处理异常情况。

4.1.10 光伏支架微型短桩基础的施工、验收、检测预验收除应符合本标准规定外，还应符合国家现行有关标准规范的规定。

## 4.2  桩基施工

4.2.1 桩基础施工前应做下列准备工作：

1 根据戈壁沙漠地区的土壤特点，进行土壤勘测，确定桩基的深度和直径以及桩基类型的选择；

2 施工前应做好技术准备和各类资源的组织工作；

3 技术人员熟悉图纸，制定施工方案及技术交底；

4 根据施工组织设计，编制工程材料计划；

5 根据管理机构，建立项目施工管理层，选择具有符合要求的施工作业队伍；

6 根据施工项目的特点和安全要求，制定详细的安全技术措施，包括作业区划分、安全操作规程、防护措施等。

4.2.2 混凝土微孔灌注桩施工应符合下列规定：

1 测量放线应以甲方提供坐标点为引测点，依据平面布置图，测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。

2 根据测定桩位轴线方格控制网和高程基准点，定位各个方阵的控制点，再测定桩位，桩位处应设置牢靠而且明显的标志；

3 钻孔应符合下列要求：

1）在戈壁沙漠地区机械钻孔时，应边钻孔边注水，防止孔内沙土在提钻过程中或开孔后坍塌；

2）钻机钻头直径应大于灌注桩直径10mm，钻头长度应大于桩深500mm；

3）成孔的孔深、直径、垂直度、位置应符合设计要求；

4）桩孔验收合格后，应尽快浇筑，不得长时间放置。

3 钻孔桩混凝土浇筑施工应符合下列要求：

1）应根据地质环境在混凝土中添加相应的外加剂；

2）桩身混凝土浇筑前检查钢筋笼标高、位置、保护层厚度等符合要求；

3）连续浇筑每1000根桩或每100m³混凝土至少取一组同条件、一组标养试块，或每班次至少取一组同条件、一组标养试块；

4）钻孔桩混凝土浇筑振捣应密实，桩顶混凝土表面应有养护措施；

5）在混凝土初凝前应调整预埋件或钢管位置及标高；

6）混凝土微孔灌注桩质量检验应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  混凝土微孔灌注桩质量检验标准

| 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 数值 |  |
| 桩位 | mm | 20 | 钢卷尺 |
| 孔深 | mm | 0～＋100 | 只深不浅，用重锤测 |
| 混凝土强度 | 设计要求 |  | 试件报告 |
| 承载力 | 设计确定 |  | 按设计及桩基检测技术规范 |
| 垂直度 | ＜1% |  | 吊垂球 |
| 桩径 | mm | 20 | 井径仪或钢卷尺 |
| 混凝土坍落度 | mm | 70～100 | 坍落度仪 |
| 钢筋笼安装深度 | mm | ±50 | 用钢尺量 |
| 混凝土充盈系数 | ＞1 |  | 检查每根桩的实际灌注量 |
| 桩顶标高 | mm | ＋20 -30 | 水准仪 |

4.2.3 螺旋钢管桩施工应符合下列规定：

1 螺旋钢管桩质量应满足表4.2.3-1的规定：

表4.2.3-1  螺旋钢管桩质量检验标准

| 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | mm |  | ±1.0D% | 用钢尺量 |
| 长度 | mm |  | ±10 | 用钢尺量 |
| 壁厚 | mm |  | 5%T | 游标卡尺 |
| 焊缝 | 设计要求 |  |  | 抽样送检 |
| 螺旋叶片位置 | 设计要求 |  |  | 用钢尺量 |
| 螺旋叶片直径 | mm | ±5 |  | 用钢尺量 |
| 桩体防腐 | 设计要求 |  |  | 查产品合格证或检验报告 |
| 直度 | 1%L |  |  | 直尺检查 |
| 螺栓孔位置 | mm | ±2 |  | 用钢尺量 |

注：表中“D”代表螺旋桩钢管公称直径；“T”代表螺旋桩钢管设计壁厚；“L”代表螺旋桩钢管长度。

2 根据土壤测试结果，判断土壤的承载力和抗压强度，确保土壤能够承受光伏螺旋钢管桩的荷载。如有需要，可以对土壤进行加固处理，如夯实或加入适量的水泥。

3 螺旋桩施工设备就位后应稳固,确保在成桩过程中不发生倾斜和偏移；

4 将螺旋钢管桩的尾端套入打桩机械，移动桩机、调整液压杆垂直度，向下移动螺旋钢管桩接触地面，桩头对准桩位点，调整螺旋桩垂直度，将桩旋进土中，直至桩顶标高满足要求；

5 螺旋桩应采用液压扭矩头旋拧钻进，桩身应保持竖直，不应偏心加载；

6 在密实的砂土和碎石土中施工螺旋桩时，如遇钻进困难可预扩成小孔后再旋拧，预成孔孔径不应超过桩杆直径；

7 在旋入过程如遇旋入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎、变形等情况时,应暂停旋入，分析原因,采取相应措施；

8 螺旋钢管桩施工质量应符合表4.2.3-2的规定：

表4.2.3-2  螺旋钢管桩施工质量检验标准

| 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | 数值 |  |
| 桩位偏差 | mm |  | 15 | 钢卷尺 |
| 桩顶标高偏差 | mm |  | ±10 | 水准仪 |
| 承载力 | 设计确定 |  |  | 按设计或桩基检测技术规范 |
| 垂直度 | ＜1% |  |  | 吊垂球 |
| 桩身埋深 | mm | 20 |  | 钢尺量 |
| 桩头管口密封 | 设计要求 |  |  | 外观检查密封情况 |

4.2.4  PHC预应力混凝土管桩进场验收应符合现行国家标准《预应力混凝土管桩》10G409的有关规定：

1 PHC预应力混凝土管桩的强度达到设计值100%方可运至现场。

2 进场时应对其产品合格证书、外观、外形尺寸开展检查：

1）外观：无蜂窝、露筋、裂缝、色泽均匀，桩顶处无裂缝；

2）外形：桩径允许偏差为（-5㎜，+5㎜），管壁厚度允许偏差为（-5㎜，+5㎜），桩尖中心线的垂直度偏差不应大于2㎜，顶面平整度偏差不应大于10㎜，桩顶弯曲<1/1000L（L为桩长）。

4.2.5  PHC预应力混凝土管桩沉桩应符合下列要求：

1 沉桩前，振动锤减震器与连接螺栓连接紧固，夹持器与振动器连接处的螺栓紧固，不得松动或缺件；

2 管桩就位后，应以桩的前端定位，调整规定的垂直度，并检查桩的垂直度，其允许偏差不应大于1％。

3 振动锤启动运转后，应待振幅达到规定值时进行作业，若振幅正常但仍不能沉桩时，应改用功率较大的振动锤。

4 沉桩时吊桩的钢丝绳应紧跟桩的下沉速度放松，桩每下沉1mm～2mm左右，停振检测桩的垂直度，在桩入土2.5m之前，可利用导杆前后移动来校正桩的垂直度，在桩入土2.5m后，不得再进行校正；

5 每一根桩的振动下沉，应一气呵成，不可中途停顿或较长时间的间歇。

4.2.6  沉桩质量应符合下列要求：

1 PHC预应力混凝土管桩沉桩过程中应严格控制标高，保证桩顶标高符合设计要求；

2 桩基施工以桩顶标高控制为主，贯入度为辅，打桩过程中，如遇砾石、碎石等导致无法沉桩，需先进行预钻孔，然后再进行沉桩；

3  PHC预应力混凝土管桩施工允许偏差应符合4.2.6的规定：

表4.2.6 PHC预应力混凝土管桩允许偏差表

| 名称 |  | 允许偏差（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 桩位 |  | D/10 且小于等于30 |
| 桩顶标高 |  | 0，-10 |
| 垂直度 | 每米 | ≤5 |
|  | 全高 | ≤10 |
| 桩径（截面尺寸） | 混凝土预制桩 | ±5 |

注：表中“D”代表PHC预应力混凝土管桩公称直径。

# 5  支架及组件安装

## 5.1  一般规定

5.1.1 光伏支架安装应在桩基础施工完成，埋件达到安装要求，桩基拉拔试验合格后进行。

5.1.2 土建桩基础施工完毕，交付安装施工时，应由土建专业填写“中间交接验收签证书”，并提供相关技术资料，中间交接验收签证书可按本标准附录A的格式填写。

5.1.3 组件安装前应对现场安装人员进行相关的安装知识和安全知识培训。

5.1.4 光伏组件应符合国家和行业标准的规定，技术文件齐全，对防腐镀锌层有缺陷及变形的构件，应做不合格品处理。

5.1.5 现场材料堆放应做好防护，不得接触酸碱性地面及其他腐蚀性物品。

5.1.6 现场大型构件应垫枕木摆放，保持水平，避免因地面不平整导致变形影响安装质量。

5.1.7 光伏组件安装应符合下列要求：

1 单个支架与埋件之间、支架与支架之间按应固定牢固平整；

2 光伏组件线路应无短路、无断路，线路接口缺口要小；

3光伏组件安装角度应适当，一般在设计角度值的基础上偏差在±1°；

4 组件框架和支架应接地，接地线要牢固连接；

5 光伏组件安装距离地面高度应符合设计要求，便于施工、检查和维修；

6 紧固螺栓规格型号应与支架孔径应配套；

7 支架、组件在吊装过程中应做好防倾覆、防震和防护面受损等安全措施。

## 5.2  支 架 安 装

5.2.1 光伏支架安装前应按以下要求做好准备工作：

1 采用现浇混凝土支架基础时，应在混凝土强度达到设计强度的70% 后进行支架安装，并提供必要的第三方混凝土强度检测报告及拉拔试验报告；

2 支架安装前安装单位应按照“中间交接验收签证书”的相关要求对基础及预埋件的水平偏差和定位轴线偏差进行查验；

3 支架到场后应检查外观完好无损，型号、规格、尺寸符合设计要求。

5.2.2  固定式光伏支架的安装应符合下列规定：

1 采用型钢支架安装应符合设计要求及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定；

2 支架的安装应按照相应的步骤进行，各部件的组装与其规定的螺栓应相对应且连接牢固；

3 支架安装过程中不得敲打及强行连接，严禁气割扩孔，不宜对热镀锌、镀铝镁锌材质的支架现场打孔；

4 支架安装过程中应采取有效措施，防止破坏支架防腐层；

5 螺栓的力矩值应符合设计要求，安装符合设计及规范要求；

6 同一部位螺栓的安装方向应一致，螺杆长短适中，丝扣露出螺母2～3扣为宜；

7 支架安装完成以后，应对支架的水平度、垂直度及倾角进行校正，使组件的安装平面平整，支架倾斜角度偏差度不应大于±1°；

8 固定式支架安装允许偏差应符合表5.2.2的规定：

表5.2.2  固定支架安装允许偏差

| 项目名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 中心线偏差 | ≤2 |
| 梁标高偏差（同组） | ≤3 |
| 立柱面偏差（同组） | ≤3 |

5.2.3 跟踪式支架安装应符合下列要求：

1 支架与基础之间应固定牢固、可靠；

2 支架安装的允许偏差应符合设计文件的规定；

3 支架电机的安装应牢固，传动部分应动作灵活；

4 聚光式跟踪系统的聚光部件安装完成后，应采取有效的防护措施。

5.2.4 柔性支架安装应符合下列要求：

1 半刚性构件支撑宜采用索桁架结构或张弦结构；

2 制作拉索时应选用高强度低松弛钢丝，施工过程中应采取有效的超张拉措施，以减少拉索的预应力损失；

3 应通过在拉索和钢梁之间安装结构阻尼器，或改变拉索形状控制振动力；

4 当采用钢丝绳和钢绞线做拉索时，应采取有效的防护措施。

## 5.3  支架安装质量验收

5.3.1 太阳能光伏支架安装质量应符合现行国家标准《光伏发电工程验收规范》GB_T50796-2012相关规定，且应符合下列要求：

1 平整度允许偏差不超过5mm/m；

2 支架的抗风性能应满足设计要求，组件及附件使用寿命不应低于25年；

3 应对支架稳定性进行检查，包括支架倾斜度、水平度、偏移情况等；

4 应对支架承载力进行检验，通过测量支架的实际负载和设计承载能力来评估支架的承载能力，保证承载荷载合理分布，防止出现超载情况；

5 应对板子和螺栓等紧固件进行检查，确保连接头部不松动和闪烁，并及时替换需要维护或更换的紧固件；

6 应对支架零件的腐蚀、老化、压迫变形进行检查，防止因长时间使用而损伤并导致组件失效。

5.3.2 戈壁沙漠地区的支架及构配件的材质质量验收应符合下列规定：

1 Q355B构件采用热浸镀锌防腐处理时，镀锌层平均厚度不应小于65μm，最小厚度不应小于55μm，防腐寿命不应低于25年；

2 Q390及以上屈服强度构件采用镀锌铝镁防腐处理，应满足连续双面镀铝镁锌不小于275g/㎡；

3压块材质采用Al6063-T6，U型螺栓采用不锈钢螺栓（SUS304（OCr18Ni9），等级不应低于A2-70）；

4除上述螺栓外，其余螺栓采用A级螺栓，性能等级应为8.8级；

5 螺栓、螺母、垫片均应符合现行国家相关标准的规定，螺栓垫片应采用大垫片，满足现行国家标准《大垫圈A级》GB/T 96.1-2002要求，若大垫片与构件发生干涉或不满足内部间距要求时，则垫片采用普通垫片，且应满足现行国家标准《平垫圈A级》GB/T 97.1要求；

6热镀锌紧固件等必须满足现行国家标准的相关规定，镀锌层膜平均厚度不应小于55μm，最小厚度不应小于45μm，防腐寿命不应少于25年，所有螺栓强度等级按图纸要求；

7所有材料均应检验合格，并有相应的检测报告和合格证。

## 5.4  光伏组件安装

5.4.1 光伏组件安装前应做下列准备工作：

- 1 支架的安装完成，并按照程序组织验收合格；

2 光伏组件的外观及各部件应完好无损，并测试每块组件的导通性；

3 对于不同规格光伏组件进行分类存放并妥善保管；

4 安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底；

5 组件在拆箱前箱体应支撑防倾倒支架。

5.4.2 光伏组件安装应符合下列要求：

1 光伏组件的型号、规格应与图纸设计阵列编号对应安装；

2 光伏组件安装时，相邻组件之间的距离符合设计要求，且上下、左右应对齐，不应出现梯形、弧形等现象；

3 安装组件时，不得损坏组件接线盒、连接线缆以及MC插头；

4 组件现场开箱后不得平置于地面，应随取随装，当天未安装完的光伏组件及时收回，妥善保管；

5 光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定；

6 组件安装时，不应造成玻璃板面的划伤或破损。

5.4.3 光伏组件之间的接线应符合下列要求：

1 光伏组件连接数量和路径应符合设计要求；

2 光伏组件间接插件应连接牢固；

3 外接电缆同插接件连接处应搪锡；

4 同一光伏组件或组件串的正负极不应短接；

5 光伏组件进行组串连接后，应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试；

6 光伏组件间连接线可利用支架进行固定，并应整齐、美观。

5.4.4 严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。

5.4.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线作业。

## 5.5  光伏组件安装质量验收

5.5.1 光伏组件安装质量验收应符合下列规定：

1 光伏组件安装允许偏差应符合表5.5.1的规定：

表5.5.1  光伏组件安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ±1° |  |
| 光伏组件边缘高差 | 相邻光伏组件间 | ≤2mm |
|  | 同组光伏组件间 | ≤5mm |

2 光伏组件的品牌、规格、性能等应符合设计要求和国家标准；

3 光伏组件或方阵应按设计要求，可靠固定在支架和连接件上；

4 组件与组件之间、组件与支架的连接应可靠牢固，且应接地连接可靠；

5 连接在同一逆变器的组件串，其电流、电压应一致，并符合设计要求；

6 组件串的最高电压不得超过光伏组件的最高允许电压。

5.5.2 光伏组件抽检应满足下列规定：

1 参考国家标准 GB/T 2828.1，结合电站现场的组件到货情况及测试方法，对到货组件按照到货批次采取随机抽样；

2 外包装检查以及到货组件材料符合性检验采取 100%抽样；

3 电站规模 20MWp 以下（含 20MWp)抽检比例不低于 0.8%；

4 电站规模 20～50MWp（含 50MWp)抽检比例不低于 0.5%；

5 电站规模 50MWp 以上抽检比例不低于 0.3%。

5.5.3 光伏组件安装后，第三方认证内容应满足下列规定：

1 组件外观检查：确定组件的外观是否存在明显的缺陷；

2 组件 I-V 检测：确定组件的功率是否存在明显的衰减；

3 组件 EL 检测：判断组件是否存在隐裂及其他缺陷；

4 接地连续性测试：确定组件边框是否正常连接支架、组件边框或支架是否正常接地网，接地电阻应＜4Ω；

5 外观及电性能抽检判定标准符合下列规定。

表5.5.5  外观及电性能抽检判定标准

| 检验项目 | 检验水平 | 抽检不合格率容忍度 |
| --- | --- | --- |
| 外观检测 | 一般检查I级 | AQL 4.0 |
| EL测试 | 一般检查I级 | AQL 2.5 |
| 电性能测试 | 一般检查I级 ≤5mm | AQL 2.5 |

注：表中“AQL ”代表可接受质量水平。

# 6  电缆敷设

## 6.1  一 般 规 定

6.1.1 电缆敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关要求。

6.1.2 高压集电电缆应按照现场实际尺寸订货。

6.1.3 电缆型号必须符合设计要求，光伏专用电缆正极宜采用红色，负极宜采用黑色。

6.1.4 电缆敷设前，电缆沟开挖、沟内铺沙工作、室内地坪及抹面等工作应结束，预留洞、预埋件应符合设计要求，电缆支架安装完毕，电缆沟内垃圾、杂物、建筑废料清理干净。

6.1.5 电缆敷设完毕整理绑扎接线结束后将保护管口用防火胶泥封堵。

6.1.6 在满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。

6.1.7 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

## 6.2  电缆沟施工

6.2.1 电缆沟施工前应做下列准备工作：

1 根据光伏电站的布局和电缆的数量、规格等因素，制定合理的电缆沟布置方案；

2 对电缆沟的走向、长度、宽度等进行勘测和标定，确保施工的准确性和规范性。

6.2.2 直埋式电缆沟施工应符合下列要求：

1 戈壁沙漠地区土质疏松，开挖后的沟道易塌落，在方案设计时应在规范标准的基础上根据现场土质情况适当放大开挖尺寸，并保持沟底平整、沟壁稳定；

2 开挖电缆沟时遇到转弯处，应挖成圆弧状，以便保证电缆敷设时有足够的弯曲半径；

3 根据电缆长度确定中间电缆接头的位置，并设置检查井；

4 开挖完成后应及时完成电缆敷设，以防沟道坍塌；

5 及时记录施工过程中的重要信息和数据，为后续的运维和维护提供依据。

6.2.3 砌体电缆沟施工及验收应符合现行国家标准《电力工程电缆敷设规范》GB 50217-2007的有关规定。

## 6.3  专用电缆敷设

6.3.1 光伏专用电缆敷设前应做下列检查：

1 核实电缆规格、型号、缆径与电压等级是否符合设计与规范要求，留存产品合格证与检测报告，履行材料进场报验程序；

2 敷设电缆时应标明电缆规格、型号、长度，与安装部位；

3 电缆外观应完好无损无扭曲，外皮、绝缘层无老化裂纹等情况；

4 电缆敷设前应进行绝缘遥测，采用1KV绝缘摇表摇测其线间与对地的绝缘电阻不低于10MΩ。

6.3.2 电缆保护管的加工敷设应符合下列要求：

1 光伏电缆直埋敷设需要穿PE管保护，电缆容量不得超过管内径的40%；

2  沟内敷设的保护管接头紧固，无松动；

3  进入箱体处垂直保护管的管口应光滑。

6.3.3 光伏专用电缆敷设应符合下列规定：

1 直埋敷设应符合下列要求：

1）光伏专用电缆宜采用边穿线边连接保护管的敷设方式，保护管连接处应紧密、牢固；

2）多根管路并行时，管路要摆放整齐，不得互相交叉；

3） 电缆沟深度应符合设计要求，电缆敷设时应先清理后敷设，保证电缆的埋设深度；

4）穿越道路时必须设加强保护管，且长度超出路基不小于1.5m；

5）敷设完毕应铺一层厚度不小于100mm的细沙，细沙上面再加盖一层砖或厚度不小于50mm的水泥盖板，砖或水泥盖板应平整紧密；

6）进入汇流箱内的光伏专用电缆应绑扎整齐，正负极及回路标识清楚。

2 光伏专用电缆敷设于支架上应符合下列要求：

1）在型钢支架敷设时线路应顺直、整齐，绑扎牢靠，电缆不能露出型钢；

2）电缆接头处应留有余量，终端正负极及回路标记清楚；

3）组与组之间电缆应采用穿管保护。

6.3.4 电缆极性编号应符合下列要求：

1 电缆敷设完成后，应对汇流箱编码 ，编码应正确、清晰；

2 电缆敷设结束后，应进行电缆极性标识，同一回路的极性相对应。

6.3.5 电缆压接应符合下列规定：

1 汇流箱箱内电缆的压接应符合下列要求：

1）压接接头前，必须保证光伏专用电缆已穿KKS号码管，且KKS编码正确；

2）压线钳必须使用专用压线钳；

3）线头裸露部分 与钎片套管长度相同，不得虚接；

4）接线前必须保证汇流箱内断路器和熔断器断开。

2 组件回路的连接应符合下列要求：

1）组件回路按设计要求进行连接，极性正确；

2）集电线路连接宜采用快速接头，连接可靠、极性正确；

3）压接快速接头前，必须保证该回路电缆已穿KKS号码管，且KKS编码正确。

## 6.4  电力电缆施工

6.4.1  电力电缆敷设前应做下列准备工作：

1 外观应无损伤，绝缘良好，铠装电缆不应有扭曲，电缆端头封堵完好；

2 电缆质量文件齐全；

3 电缆型号、规格符合设计要求，长度与到货数量相符，电缆中间无断头。

6.4.2  电缆沟支架制作安装应符合下列要求：

1 钢材应平直，下料误差在5mm内，支架长度不宜大于350mm，焊接牢固，无明显变形；

2 支架应按要求进行防腐处理；

3 当支架层间允许最小距离无设计要求时，可采用表6.4.2-1的规定，且层间净距不应小于电缆外径的2倍加10mm，35kV及以上高压电缆不应小于电缆外径的2倍加50mm；

表 6.4.2-1  电缆支架的层间允许最小距离值（mm）

| 电缆类型 | 支 架 |
| --- | --- |
| 10kV 以下 | 150～200 |
| 35kV 单芯 | 250 |
| 35kV 三芯 | 300 |

4 电缆沟内支架层间距离和通道宽度不应小于表6.4.2-2规定：

表6.4.2-2  支架层间垂直距离和通道宽度最小净距（m）

| 敷设条件 名 称 |  | 电 缆 沟 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沟深0.60以下 | 沟深0.60及以上 |
| 通道宽度 | 两侧设支架 | 0.30 | 0.50 |
|  | 一侧设支架 | 0.30 | 0.45 |
| 支架层间 垂直距离 | 电力电缆 | 0.15 | 0.15 |
|  | 控制电缆 | 0.10 | 0.10 |

5 支架安装固定应牢靠、稳固；

6  1kV以下电缆支架固定点间距水平方向不大于1.0m，垂直方向不大于1.5m；

7  35kV及以上电缆支架固定点间距水平方向不大于1.5m，垂直方向不大于2.0m；

8 电缆支架均应有良好的接地，接地线应在电缆敷设前与支架进行焊接。

6.4.3  电缆敷设应符合下列规定：

1 电缆沟的检查应符合下列要求：

1）直埋电缆沟地宽度、深度、平整度符合电缆敷设条件；

2）沟内杂物应清理干净；

3）电缆沟转角应满足电缆弯曲半径的要求。

2 电缆搬运应符合下列要求：

1）电缆搬运前，应检查电缆规格、型号、电压等级和线芯截面；

2）电缆盘不宜平放运输，在运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆端头应固定，电缆线圈不应松弛；

3）装卸及运输时应使用机械设备，并采取保护措施，防止电缆受到损伤。

3 直埋电缆敷设应符合下列要求：

1）直埋电缆敷设前应在夯平的电缆沟先铺一层100mm厚的细砂或软土，作为电缆的垫层；

2）电缆在转弯处、终端头及中间接头附近应留有余量，埋地电缆的中间接头部位设检查井；

3）电缆埋设深度距自然地面不应小于1.0m；35kV及以上的电缆与光缆和信号线缆之间的最小平行间距不应小于1.0m，交叉敷设时不小于0.5m；35kV的电缆同沟敷设时水平间距不小于250mm；

4）电缆敷设完毕后，覆盖100mm厚的细砂，并加盖保护板，板厚度不小于35mm，盖板宽度超出电缆边缘不小于50mm；

5）直埋电缆应在拐弯、接头、终端和进出配电室等建筑物的地段加设明显的方位标志，注明线路编号、电压等级、规格型号、起止地点、线路长度等内容，直线段上每隔50m～100m处应增设标桩，露出地面不小于0.15m；

6）直埋电缆回填土前，应经过隐蔽验收合格，对电缆的埋深、走向、坐标、起止点及埋入方式等做好隐蔽工程记录。

4 砌筑电缆沟内电缆敷设应符合下列要求：

1）在同一条沟道内敷设时，应按顺序分层敷设；

2）除1kV以下电力电缆外，电力电缆和控制电缆不应敷设在同一层支架上，当沟内两侧均有支架时，1kV以下的电力电缆和控制电缆宜与1kV 及以上的电力电缆分别敷设在不同侧的支架上；

3）高低压电力电缆、控制电缆按由上而下的顺序敷设，但在含有35kV以上高压电缆引入盘柜时，可自下而上敷设，交流三芯电力电缆在支架上宜单层敷设；

4）电力电缆在电缆沟内并列敷设时，水平净距宜为35mm，但不应小于电缆的外径；

5）电缆敷设时，在电缆终端头、中间接头、伸缩缝的附近及电缆转弯的地方应留有余量；

6）电缆敷设倾角超过45°时，应在每个支架上进行固定。水平敷设的电缆，在电缆的首末两端及转弯、电缆接头的两端加以固定，中间部位应每隔5m～10m进行固定；

7）每敷设完一根电缆，应随即挂好电缆标牌，标志牌应装设在电缆终端头、电缆接头、拐弯处；

8）电缆敷设检查完毕后及时清理杂物，盖好盖板。

5 高压交流线路尽量采用多芯电缆，当工作电流较大的回路必须用单芯电缆时，应采取下列预防措施：

1）电缆应无铠装或非磁性材料铠装、为了避免形成环流，金属屏蔽层应仅在一点接地；

2）在同一回路中的三相导线应安置在同一导线管或线槽内，或者用线夹将三相导线安装固定在一起；

3）当通以额定电流大于250A的单芯电缆必须靠近钢质货舱壁安装时，电缆与舱臂之间的间隙应至少为50mm，属于同一交流回路的电缆敷设成品字形的除外；

4）磁性材料不应用于同一组单芯电缆间，在电缆穿过钢板时，同一回路的所有导线都应一起穿过钢板或填料函，而且在电缆与磁性材料之间的间隙不应小于75mm，属于同一交流回路的电缆敷设成品字形的除外；

5）在线路中每一相内包括多根单芯电缆并联使用时，所有电缆应具有相同的路径和相等的截面，且属于同一相的电缆应尽量同其他相的电缆交替敷设。

6.4.4 电缆头制作应符合下列规定：

1 电缆终端头和中间接头制作前，应熟悉安装工艺资料，做好检查，并符合下列要求：

1）电缆绝缘状况良好，无受潮；

2）附件与电缆的型号规格一致，主要性能应符合现行国家标准《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB /T 11033的有关规定；

3）制作终端和中间接头所用的连接金具，应与电缆线芯配套；

4）电力电缆接地线应采用黄绿双色铜芯软线或镀锡铜编织线，其截面面积不应小于表6.3.4-1的规定：

表6.4.4-1  电力电缆接地线截面

| 电缆截面（mm²） | 接地线截面（mm²） |
| --- | --- |
| 120及以下 | 16 |
| 150及以下 | 25 |

2 电缆终端头和中间接头制作应符合下列要求：

1）制作电缆终端头与中间接头时宜在晴朗天气进行，遇风沙、雨雪等恶劣气候，应采取防潮、防尘、保温等措施；

2）电缆头从剥切开始应连续操作直至完成，剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层；

3）剥切电缆线芯绝缘层、屏蔽层、金属护套时，线芯绝缘层最小长度应符合表6.4.4-2中的要求：

表6.4.4-2  电缆终端和中间接头线芯绝缘层最小长度

| 额定电压（KV） | 最小长度（mm） |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 6 | 100 |
| 10 | 125 |
| 35 | 250 |

4）电缆线芯连接时，应除去线芯和连接管内壁的油污及氧化层，压接模具与金具应配合恰当，压缩比应符合要求；

5）压接后应将端子或连接管上的凸痕修理光滑，不得残留毛刺，并做搪锡处理，焊锡膏应选用中性，不得烧伤绝缘层；

6）三芯电力电缆的中间接头两侧电缆的金属屏蔽层、铠装层应分别连接良好，不得中断，连接线的截面不应小于本标准表6.4.4-1中的规定；

7）电缆终端上应有明显的相色标志，且应与电缆的相序一致；

8）电缆中间接头处应加装防爆盒，且防爆盒电压等级与电缆电压等级相匹配。

3 压接电缆接线端子应符合下列要求：

1）从芯线端头量出长度为线端子深度加5mm处，剥去电缆芯线绝缘层，并在芯线上涂抹中性焊锡膏；

2）将芯线插入接线端子，用压线钳压紧，压接不应少于两道；

3）根据不同的相位，使用对应的色标带分别包缠；

4）根据接线端子的型号，选用相应的热镀锌螺栓将电缆头压接在设备相应的接线端子上；

5）螺栓应由上向下或从内向外穿，平垫和弹簧垫应配置齐全。

4 热缩电缆头的制作应符合下列要求：

1）热收缩时禁止使用喷灯作热源；

2）热缩管充分收缩后外观紧致，表面光滑、无皱纹、无气泡；

3）制作完成后应清除表面的油污。

5 冷缩电缆头的制作应符合下列要求：

- 1）冷缩电缆终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行；

- 2）施工场地应清洁，无飞扬的灰尘或纸屑；

3）剥除半导电屏蔽层并清除⼲净；

4）应采取绕半导电带等改善电缆屏蔽端部电场集中的措施；

5）制作完成后，应采取堵漏、防潮和密封措施。

## 6.5  控制电缆施工

6.5.1  控制电缆敷设应符合下列要求：

1 敷设前应根据图纸核对电缆清册及敷设通道是否满足施工要求， 核查电缆的型号、规格是否与图纸设计相一致；

2 控制电缆应按电压等级分别排列；

3 敷设时应使用专用电缆盘架，防止电缆扭结、断裂；

4 电缆支架上敷设电缆时，控制电缆与电力电缆应分开或分隔敷设，同一层托架电缆排列以不交叉为原则，不同单元的电缆宜分开放置；

5 电缆每敷设一根绑扎一根，绑扎时应从头至尾依次进行，电缆弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB/T 50168的有关规定；

- 6 电缆支架宽度不够时，相同规格型号、相同起止点的电缆可以重叠布放；

7 电缆整理完毕后，应在终端头、拐弯及穿管进出口处挂标识牌；

8 标识牌宜采用PVC白色塑料牌，用专用的打牌机打印，内容包括电缆编号、型号规格、长度、起止点等。

6.4.2  电缆头制作应符合下列要求：

1 控制电缆头制作安装时，位置应在同一直线上，线号管大小适宜、长度相同，编码打印，字迹清晰不褪色、美观统一；

2 屏蔽电缆头制作时，电缆的总、分屏蔽线保留完整，屏蔽线从电缆头的下部引出，并隐蔽在电缆的后面。

6.5.3  电缆芯线绑扎及接线应符合下列要求：

1电缆芯线在成束绑扎前必须进行调直，电缆的芯线绑扎成圆柱形，线束紧密无松动；

2 芯线在接入端子前需要预留一定的长度，端子排前的弯曲弧度一致、线芯间距排列均匀美观；

3 导线与元件之间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠；

4 盘柜内的导线不应有接头，导线线芯无损伤；

5 电缆的屏蔽线单独绑扎成束，在端部压接线端子后统一接到专用的接地部位；

6 每个接线端子的每侧接线宜为 1 根，不得超过2根，对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中，螺栓连接端子接两根导线时，中间应加平垫片；

7 配线外观应整齐、美观；

8 接线前必须进行校线，接线后再进行复校，配线正确。

# 7  电气设备安装

## 7.1  一 般 规 定

7.1.1 设备到达现场后，应组织施工、监理、建设、供货单位共同进行开箱检查，并按照要求保留相关资料。

7.1.2 根据设备装箱清单和随机技术文件，对设备及其零部件逐一检查，核对名称、规格、型号等，各类元器件应齐全、无缺陷。

7.1.3 设备搬运时，应根据重量及形体大小，结合现场施工条件，确定采用运输及吊装机械。

7.1.4 搬运过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免元器件、仪表及外壳损坏。

7.1.5 露天安装的设备应有防雨、防尘措施。

7.1.6 室内设备安装前，建筑基础工程及装饰工程应验收合格，满足设备安装要求。

7.1.7 电气设备安装除按本规范的规定执行外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

## 7.2  汇流箱安装

7.2.1 汇流箱安装前应做如下准备：

1 汇流箱的防护等级等技术标准，应符合设计文件和合同文件的要求；

2 汇流箱内元器件完好，连接线无松动；

3 安装前汇流箱的所有开关和熔断器应断开；

4 汇流箱必须通过TUV或CE或CQC认证；

5 防雷汇流箱箱体的光伏阵列电缆进线孔，直流输出出线孔，接地线引出电缆孔和通信电缆接线孔均应采用IP68防护等级的电缆接头。

7.2.2 汇流箱安装应符合以下要求：

1 安装位置应符合设计要求；

2支架和固定螺栓应为镀锌件；

3 汇流箱的接地应牢固、可靠；

4 接地线的截面应符合设计要求；

5 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ；

6 汇流箱组串电缆接引前应确认组串处于断路状态。

7.2.3  汇流箱安装应符合下列要求：

1 汇流箱应安装在安全、干燥、易操作的位置；

2 应做好明显可靠的接地；

3 导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套；

4 汇流箱外壳应有明显可靠的PE保护地线（PE为黄绿相间的双色线）其截面积不小于16mm²，PE保护地线不允许利用箱体或盒体串联；

5 盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修；

6 汇流箱全部安装完成后，应由两人同时采用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。

7.2.4 汇流箱接线应符合下列要求：

1 汇线完毕应对汇线、电压、电流、正负极等进行检查，符合设计要求；

2 组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲防雨水流入接线盒；

3 方阵汇线及检测完毕 应盖上并锁紧所有汇流箱门；

4 方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志；

5 将电池板串联的连线接入汇线箱内，应采用铠装电缆接入逆变柜，电缆的金属铠装应做接地处理。

7.2.5 汇流箱控制回路应符合下列要求：

1 模块化汇流箱智能检测单元，应具备多种方式进行数据远传，如：应具备RS485接口，支持标准Modbus通讯协议等，且传输距离不应小于1200m；

2 汇流箱应采用内部自供电方式；

3 汇流箱前门的背面应印刷完整的整机原理图和注意事项；

4 二次回路应承受250V工频耐压试验无破坏性放电；

5 所有进出直流汇流箱的控制配线及端子均需做配线标记，该标记的文字与编号应与控制原理图上的一致，配线标记应正确、完整、清晰、牢固，所有配线标记和线槽均应采用阻燃材料。

## 7.3  箱逆变一体机安装

7.3.1 箱逆变一体机安装前应做如下准备：

1 设备就位前安装单位应按照“中间交接验收签证书”的相关要求对基础及预埋件水平和轴线偏差进行复核；

2 对安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除，场地应清扫干净；

3 混凝土基础及构件到达允许安装的强度，焊接构件的质量满足安装要求，预埋件及预留孔的位置和尺寸，应符合设计要求；

4 检查安装箱逆变一体机的型号、规格应正确无误，外观检查完好无损；

5 运输及安装的机具应准备就绪，且满足荷载要求。

6 智能测控单元应采用单独设备，通讯规约采用标准的mod bus、IEC104规约，方便各厂家的升压站综自系统接入；

7.3.2 箱逆变一体机的安装与调整应符合下列要求：

1 采用基础型钢固定的设备，设备基础型钢安装的允许偏差应符合表7.3.2规定：

表7.3.2-1  基础型钢安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | <1 | <3 |
| 水平度 | <1 | <3 |
| 位置误差及不平行度 | - | <3 |

2 箱逆变一体机的安装方向应符合设计规定；

3 箱逆变一体机与基础型钢之间固定应牢固可靠；

4 箱逆变一体机内专用接地排必须可靠接地，箱逆变一体机应保证两点接地，金属盘门应采用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。

5 逆变器直流侧电缆接线前，必须确认汇流箱侧有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好；

6 逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序；

7 电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

7.3.3  箱逆变一体机应按以下流程安装：

确定基础位置→固定基础槽钢并找平→固定箱逆变一体机→调整控制水平度与垂直度→检查箱逆变一体机内部控制接线→检验→连接太阳能方阵端线→检验→调试系统→检验连接负载端线→检验→试运行

7.3.4  电气接线应符合以下规定：

1 直流侧接线：断开直流侧配电断路器，保证直流侧接线不带电，用万用表确认正负极，光伏阵列的正极连到直流输入的“DC＋”，光伏阵列的负极连到直流输入的“DC－”；

2 交流侧接线；交流侧配电断路器断开，保证接到端子的交流线不带电，用万用表测量确认，交流输出的“L1”连到电网的“L1”，交流输出的“L2”连到电网的“L2”，交流输出的“L3”连到电网的“L3”，确认接线牢固；

3 接地连线：将一体式箱式开关站内的接地铜条与地用线缆可靠连接；

4 电缆接引完毕后，所有预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。

7.3.5 组串式逆变器的安装与本标准7.2节汇流箱安装方式相同。

7.3.6 箱变应依据现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150做好以下项目的试验，并做好相关记录：

1 测量绕组连同套管的直流电阻；

2 检查所有分接头的变压比；

3 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；

4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

5 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

6 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ；

7 非纯瓷套管的试验；

8 测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

9 绕组连同套管的交流耐压试验；

10 绕组连同套管的局部放电试验；

11 绝缘油试验；

12 有载调压切换装置的检查和试验；

13 额定电压下的冲击合闸试验；

14 测量噪音；

15 检查相位。

## 7.4  其他电气设备安装

7.4.1 高压电器设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的相关规定。

7.4.2 电力变压器和互感器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的相关规定。

7.4.3 母线装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149的相关规定。

7.4.4 低压电器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254的相关规定。

## 7.5 防雷与接地

7.5.1 光伏发电站防雷系统的施工应按照设计文件要求进行。

7.5.2 光伏电站防雷与接地系统的施工工艺及要求除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关规定外，还应符合设计文件的要求。

7.5.3 光伏组件的防雷接地应符合以下要求：

1 光伏组件的安装位置应避免高地或突出地形，避免成为雷击的目标；

2 光伏组件的安装支架、接线盒、电缆固定架等金属部件应通过接地线连接到地面；

3 带边框的光伏组件应将边框可靠接地，不带边框的光伏组件其接地做法应符合设计要求。

7.5.4 盘柜、汇流箱、逆变器及箱式变压器等电气设备的接地应可靠、导通良好，金属盘柜门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。

7.5.5 光伏发电站的接地电阻阻值应满足设计要求，且不应超过4Ω。

7.5.6 干旱沙漠地区的降低电阻宜采用扩大接地网面积、水平接地带换填、使用降阻剂、增加垂直接地极等方法。

7.5.7 针对盐碱地质及腐蚀性较强地质的光伏场区接地材料，可采用铝铜稀土合金材料。

# 8  电气设备试验与验收

## 8.1  一 般 规 定

8.1.1  电气设备试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。

8.1.2  保护定值应由具备计算资质的单位出具，且应在正式送电前再次复核。

8.1.3  电气设备应包括35kV高压柜、主变压器、电流、电压互感器、避雷器、断路器、隔离开关。

8.1.4 电气设备的验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

## 8.2  35kV高压柜试验与验收

8.2.1  35KV高压开关柜的交接应包括以下试验内容：

1 测量绝缘电阻；

2 测量每相导电回路的电阻；

3 交流耐压试验；

4 辅助回路和控制回路绝缘电阻测量；

5 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻；

6 辅助回路和控制回路交流耐压试验；

7 断路器的合闸时间和分闸时间，分、合闸的同期性，合闸时的弹跳测量；

8 操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压试验；

9 合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；

10 辅助回路和控制回路绝缘电阻测量；

11 开关操作试验、防误操作性能检查、内元器件试验等。

8.2.2 开关柜应对下列项目进行验收：

1 对照设备铭牌检查现场配置参数与技术协议相符；

2 开关柜电缆入口处防火封堵；

3 相色标志正确、铭牌位置正确，字迹清晰；

4 金属件表面无锈蚀，并做防锈处理；

5 柜体每个部件的金属构架均应按设计采用裸铜线可靠接地，接地线截面满足动、热稳定要求，且柜内应有明显的接地标志；

6 各转动部分应涂以润滑；

7 柜门应以裸铜线与接地的金属构架可靠地连接；

8 断路器、隔离开关、接地开关分、合闸动作准确、无卡阻、指示正确，手车柜断路器、手车、接地开关与门之间的联锁应满足联锁条件要求；

9 开关柜内标签标识是否明确、完善；

10 开关柜内部电缆牌挂牌是否完整；

11 开关柜二次接线号码管标识是否清晰；

12 开关柜二次接线与设计接线图纸是否一致；

13 开关远方跳闸不经开关本体，“远方/就地”转换开关闭锁回路验收；

14 开关五防系统检查验收，并满足五防功能要求：

1）手车在工作位置时，无法合上接地刀闸；

2）接地刀闸在合闸状态下，手车无法由试验位置向工作位置摇进；

3）开关在合闸状态下，手车开关无法由试验位置向工作位置摇进；

4）开关在工作位置合闸后，开关手车无法向试验位置摇出；

5）接地刀在分闸位置无法打开下柜门和后柜门；

6）下柜门和后柜门未关闭，接地刀无法分闸；

7）切换开关在远控时，就地应无法分合断路器；

8）未储满能“手动、电气”合闸闭锁正确可靠。

15  开关柜信号回路与后台核对验收；

16  真空断路器：支持绝缘子无破损、分合闸指示清晰；

17  避雷器无裂纹、破损，高压侧连接可靠，接地良好；

18  CT/PT无裂纹、破损，二次端子清晰，连接引线连接可靠紧固；

19 零序互感器二次端子清晰，连接引线连接可靠紧固；

20  合成绝缘子外观清洁、无裂纹，表面应无起泡现象；

21  操作机构分合闸指示、计数器指示、储能指示清晰，控制按钮颜色满足要求；

22  电磁锁、机械锁钥匙编号清晰、正确；

23  高压带电显示装置外观清洁，构件无破损；

24  保护装置信号回路与后台核对一致；

25  检查各个连接部分无放电现象；

26  高压带电显示装置各指示灯正确；

27  断路器运行正常，弹簧操作机构已储能；

28  各保护装置运行正常，显示数据与后台监控一致。

8.2.3  备品备件以及专用工具登记造册，按照明细进行验收。

## 8.3  变压器试验

8.3.1  主变压器交接试验应包括下列内容：

1  绝缘油试验；

- 测量绕组连同套管的直流电阻；

3  检查所有分接头电压比；

4  检查变压器的三极接线组别和极性；

5  测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻；

6  非纯瓷套管的试验；

7  有载调压切换装置的检查和试验；

8	测量绕组连同套管的绝缘电阻；

9  测量绕组连同套管的介质损耗角正切值；

10  测量绕组连同套管的直流漏电电流；

11  绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验；

12  变压器的绕组变形试验；

13  额定电压下的冲击合闸试验；

14  检查相位。

8.3.2 变压器与线路连接应符合下列规定：

1  连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力；

2  零线沿器身向下接至接地装置的线段，固定牢靠；

3  器身各附件间的连接的导线有保护管，保护管、接线盒固定牢靠，盒盖齐全；

4  引向变压器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸，不妨碍变压器检修时移动，各连接用的螺栓螺纹漏出螺母2～3扣，保护管颜色一致，支架防腐完整；

5  变压器及其附件外壳和其他非带电金属部件均应按要求接地。

8.3.3  主变压器验收应包括下列内容：

1 在额定电压下对变压器冲击合闸试验应进行5 次，冲击合闸宜在变压器的高压侧进行，第一次受电后持续时间应大于10min，其余每次间隔时间宜为5min，变压器应无异常现象，冲击合闸变压器的三相电流应平衡，无明显差别，保护装置无误动作现象；

2 空载状态下变压器连续运行24h，无异常现象，其空载电压、空载电流、空载损耗、温升应符合产品技术条件规定；

3 负载状态下变压器连续运行12h，三相电流及三相电压应对称平衡，变压器的过流、速断、零序及超温保护不应有误动作；

4 负载运行应严格按照变压器运行规程进行，做好试运行记录。

## 8.4  电流、电压互感器试验与验收

8.4.1  检查电流、电压互感器的铭牌参数应完整，出厂合格证及试验资料齐全。

8.4.2  电流、电压互感器安装完成后，应进行下列检查：

1  电流、电压互感器的变比、容量、准确级应符合设计要求；

2  测试互感器各绕组间的极性关系，核对铭牌上的极性标识，互感器各次绕组的连接方式及其极性关系应符合设计；

3  有条件时，自电流互感器的一次分相通入电流，工作抽头的变比及回路应正确。

4  自电流互感器的二次端子箱处向负载通入交流电流，测定回路的压降，计算电流回路每相与中性线及相间的阻抗，所测得的阻抗值经验算，应符合10%的误差要求。

8.4.3  电流互感器二次回路检验应符合下列要求：

1  在被保护设备的断路器、电流互感器以及电压回路与其他单元设备的回路完全断开后方可进行；

2  检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及压接的可靠性；

3 电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地；

4 由多组电流互感器二次组合的电流回路，应在有直接电气连接处一点接地。

8.4.4   电压互感器二次回路检验应符合下列要求：

1  检查电压互感器所有二次回路接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性；

2  经控制室中性线连通的几组电压互感器的二次回路，只应在控制室将一点接地，各电压互感器二次中性点在开关站的接地点应断开；

3 各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器（自动开关）或接触器等；

4 独立的、与其他互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路，应在控制室或开关站分开，不得共用；

5 电压互感器二次中性点在开关站的金属氧化物避雷器的安装应符合规定；

6 检查串联在电压回路中的熔断器、隔离开关及切换设备触点接触的可靠性；

7 测量自互感器引出端子到配电屏母线的电压回路每相直流电阻，并计算电压互感器在额定容量下的压降，其值不应超过额定电压的3%。

8.4.5   二次回路绝缘检查应符合下列要求：

1  在对二次回路进行绝缘检查前，必须确认被保护设备的断路器、电流互感器必须全部停电，交流电压回路隔离完成后，才允许进行测试；

2  用1000V 兆欧表对二次回路绝缘电阻测量，其阻值均应大于10MΩ；

3  对使用触点输出的信号回路，用1000V 兆欧表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻，其绝缘电阻不应小于1 MΩ；

4  若母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置所保护的设备不能同时停电时，其绝缘电阻的检验应分段分回路进行；

5  每完成一项绝缘试验后，须将试验回路对地放电；

## 8.5  断路器、隔离开关试验与验收

8.5.1   断路器、隔离开关试验与验收应符合下列要求：

1  断路器的跳闸线圈及合闸线圈的电气回路接线方式（包括防止断路器跳跃回路、三相不一致回路等措施）应正确；

2  检查保护回路的辅助触点的开闭情况、切换时间、构成方式及触点容量；

3  断路器的跳闸、合闸时间及跳闸、合闸线圈电压等参数，其值应满足现行国家标准《高压交流断路器》GB /T 1984的规定；

4  断路器的传动试验应符合下列要求：

1) 断路器就地分闸、合闸传动；

2) 断路器远方分闸、合闸传动；

3) 防止断路器跳跃回路传动；

4) 断路器三相不一致回路传动；

5) 断路器操作闭锁功能检查；

6) 断路器操作油压或空气压力继电器、SF6 密度继电器及弹簧压力等触点的检查，各级压力继电器触点输出应正确;

7) 断路器辅助触点检查，远方/就地方式功能检查;

8) 在检查操作箱的防止断路器跳跃回路时，应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈，其动作电流不应大于额定跳合闸电流的50%，线圈压降小于额定值的5%，所有断路器信号检查正确。

8.5.2  断路器操作箱试验应符合下列规定：

1  进行每一项试验时，尽量减少断路器的操作次数;

2  操作箱中的出口继电器，应进行动作电压范围的检验，其值应在55%～70%额定电压之间，且其他逻辑回路的继电器应满足90%额定电压下可靠动作；

3  操作箱的检验根据厂家调试说明书并结合现场情况进行，并重点检验下列元件及回路的正确性。

1）如果使用断路器本体的防止断路器跳跃回路和三相不一致回路，则需检查操作箱的相关回路是否满足运行要求；

2）交流电压的切换回路；

3）合闸回路、跳闸 1 回路及跳闸 2 回路的接线正确性，并保证各回路之间不存在寄生回路。

## 8.6  氧化锌避雷器试验与验收

8.6.1   金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容：

1  测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻；

2  测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流；

3  测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流；

4  检查放电计数器动作情况及监视电流表指示；

5  工频放电电压试验。

8.6.2  测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻，应符合下列规定：

1  35KV 以上电压等级，应采用 5000V 兆欧表，绝缘电阻不应小于 2500MΩ；

2  35KV 及以下电压等级，应采用 2500V 兆欧表，绝缘电阻不应小于 1000MΩ；

3  lKV 以下电压等级，应采用 500V 兆欧表，绝缘电阻不应小于 2MΩ；

4  基座绝缘电阻不应低于5MΩ。

8.6.3  测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流，应符合下列规定：

1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压，整支或分节进行的测试值，应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 11032 或产品技术条件的规定；

2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流，其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。

8.6.4  测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流，应符合下列规定：

1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压，整支或分节进行的测试值，不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB /T11032 规定值，并应符合产品技术条件的规定，且实测值与制造厂实测值比较，其允许偏差应为±5%。

2  0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于 50μA ，或符合产品技术条件的规定。

3  750kV 电压等级的金属氧化物避雷器应测试 1mA 和 3mA 下的直流参考电压值，测试值应符合产品技术条件的规定 ；

4  0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于65μA ，尚应符合产品技术条件的规定。

5  试验时若整流回路中的波纹系数大于1.5% 时，应加装滤波电容器，可为 0.01μF~0.lμF ，试验电压应在高压侧测量。

8.6.5  检查放电计数器的动作应可靠，避雷器监视电流表指示应良好。

8.6.6  工频放电电压试验，应符合下列规定：

1  工频放电电压，应符合产品技术条件的规定。

2  工频放电电压试验时，放电后应快速切断电源，切断电源时间不应大于 0.5s ，过流保护动作电流应控制在 0.2A～0.7A之间。

## 8.7  电力电缆试验

8.7.1   每根电缆应分别做相间和对地绝缘电阻测量，测量结果应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定。

8.7.2   交流耐压试验应符合下列要求：

1  试验当天天气良好，温度、湿度符合要求；

2  将试验设备调试并准备就位，试验场地应有防护措施；

3  按规定试验方法布置试验接线，将试验引线接上被试验电缆某相，其余两相接地；

4  测量该相电缆的绝缘电阻；

5  试验时，将试验回路调至谐振，将输出电压逐渐升至试验的电压，保持试验电压 60min，然后快速降压至零，断开试验电源，高压端挂接地线；

6  试验过程中如发生闪烁、击穿或异常情况，应立即暂停试验，检查处理符合耐压试验要求后，重新试验；

7  再次测量该电缆的绝缘电阻。

## 8.8 整定值的整定

8.8.1  每套保护装置应单独进行整定试验。

8.8.2 在整定试验时，除所通入的交流电流、电压为模拟故障值并断开断路器的跳、合闸回路外，整套装置应处于与实际运行情况完全一致的条件下，而不得在实验过程中人为地予以改变；

8.8.3  装置整定的动作时间为自向保护屏柜通入模拟故障分量至保护动作向断路器发出跳闸脉冲的全部时间；

8.8.4  电气特性的试验项目和内容应根据试验的性质，装置的具体构成方式和动作原理拟定。

## 8.9 电化学储能的施工验收

8.9.1   储能电池及舱体验收应符合下列规定：

1  外观检查应符合下列规定：

1）在良好的光线条件下，用目测法检查电池模块的外观，外观不得有变形及裂纹，表面平整、干燥、无外伤、无污物，且标志清晰、连接正确；

2）电池舱内应装设温控制器并有报警上传功能；

3）电池舱内的电池应摆放整齐并保证足够的空间，便于电池的安装、维护和测量；

4）电池舱结构应有良好的通风、散热；

5）电池模块在同层的电池间应采用有绝缘护套的连接条连接，连接条无挤压；

6）系统应设有专用的电池放电回路，其直流断路器容量应满足电池容量要求。

2  运行环境检查应符合下列规定：

1）电池应远离热源和易产生火花的地方；

2）电池舱内的电池簇、电池模块应有抗震加固措施；

3）电池舱门应向外开，舱门严密，舱体无渗、漏水；

4）电池舱如设有运行和检修通道，检修通道宽度不应小于800mm；

5）电池舱的照明应使用防爆灯，并至少有一个接在事故照明母线上；

6）电池架应有接地，并有明显标志；

7）电池舱应安装温度控制系统（风冷或液冷），环境温度宜保持在15℃～35℃之间；

8）电池舱应安装火灾自动报警系统、应急系统、消防系统、视频监控系统，功能完好；

9）电池舱内安全逃生通道应无障碍物，应急照明设施正常、安全出口提示标识无损坏。

8.9.2   电池管理系统应符合下列规定：

1  外观及结构检查

1）系统机柜无生锈、变形、腐蚀等情况；

2）设备指示灯、按钮等元器件无损坏；

3）所有电源连接器和电气连接件连接可靠，电气线路的绝缘性良好，电缆线、导电铜排无破损和老化情况；

4）系统放置室内空间环境温度及湿度满足运行条件；

5）系统接地可靠，接地极无腐蚀，连接无松动、脱落现象；

2  功能性检查应符合下列规定：

1）通过电池管理系统能够查看系统运行状态信息，并将电池状态与报警信息及时上传给监控系统；

2）抽检电池管理系统检测到的数据与实际测量的电池电压数据和电流数据之间的差异，检查电池管理系统信号采集精度、SOC计算精度是否需要校准。检查是否满足现行国家标准《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T 34131要求，电流测量误差不大于±0.2%；单体电压测量误差不大于±0.3%；温度采样分辨率不大于1℃，测量误差不大于±2℃；SOC估算精度不应大于8%，电能量计算误差不应大于3%；

3）检查电池正、负极对机壳的绝缘监测功能正常；

4）检查管理接触器、主断路器控制及触点反馈信号监测功能正常；

5）检查异常报警及硬接点保护控制功能正常；

6）检查系统上电自检功能正常；

7）检查电池管理系统电压均衡功能正常；

8）检查启停电池模组风机功能正常；

9）检查相关参数设置（IP地址设置、保护参数设置、运行参数设置）是否匹配。

8.9.3   变流器应符合下列规定：

1  变流器柜外观及结构检查应符合下列规定：

1）柜体外形尺寸应与设计标准符合。柜体内紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接应有防松措施；

2）装置应完好无损，设备屏、柜的固定及接地应可靠，门应开闭灵活，开启角不小于90°，门与柜体之间经截面不小于4mm²的裸体软导线可靠连接；

3）元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠，便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置在柜内上方；

4）二次接线应正确，连接可靠，标志齐全、清晰，绝缘符合要求；

5）通讯线接线规范、网线制作标准、光纤走线合理；

6）设备柜及电缆安装后，孔洞封堵和防止电缆穿管积水结冰措施检查；

7）柜内各表计正常、断路器无脱扣，接线无松动发热及变色现象；

8）通风状况和温度监测装置正常；

9）柜外壳接地检查合格。

2  变流器元器件检查应符合下列规定：

1）柜内安装的元器件均有产品合格证或证明质量合格的文件；

2）导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆等符合相关标准的规定；

3）直流断路器、熔断器上下级配合级差应满足动作选择性的要求；

4）检查直流电源系统中是否同一条支路中熔断器与直流断路器混用，尤其不应在直流断路器的下级使用熔断器，防止在回路故障时失去动作选择性；

5）检查直流回路是否使用直流专用断路器。

8.9.4   直流汇流柜应符合下列规定：

1  柜体检查应符合下列规定：

1）设备出厂铭牌齐全、清晰可识别，柜体正门应具有限位功能；

2）柜门和柜体结合面压力应均匀，密封良好，应能防风沙、防腐、防潮；

3）柜体前、后柜门各设把手及碰锁，开启和关闭柜门后，柜门应保持平整不变；

4）应有明显的一次接地桩或接地标志，接地接触面不小于一次设备接地规程要求；

5）外观完好，无锈蚀、变形等缺陷，规格符合设计要求，且厚度不应小于2mm。

2  密封检查应符合下列规定：

1）密封良好，内部无进水、受潮、锈蚀现象；

2）柜体内电缆孔洞应用防火堵料封堵，必要时用防火板等绝缘材料封堵后再用防火堵料封堵严密，以防止发生堵料塌陷；

3）通风口无异物，通风完好。

3  接线检查应符合下列规定：

1）接线规范、美观，二次线必须穿有清晰的标号牌，清楚注明二次线的对侧端子排号及二次回路号；电缆牌内容正确、规范，悬挂准确、整齐，清楚注明二次电缆的型号、两侧所接位置；与设计图纸相符，柜内元器件标签齐全、命名正确；

2）柜内接线布置规范，电缆芯外露不大于5mm，无短路接地隐患；

3）端子排正、负电源之间以及正电源与分、合闸回路之间，宜以空端子或绝缘隔板隔开；

4）二次电缆备用芯线头应进行单根绝缘包扎处理，严禁成捆绝缘包扎处理，电缆相序标志清楚；

5）每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上；

6）柜内光纤应完好、弯曲度应符合设计要求。

8.9.5   储能电站消防设施应符合下列规定：

1  电池舱内消防检查应符合下列规定：

1）检查电池舱内采用保温、铺地、装饰材料其燃烧性能是否采用现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的A级；

2）电池舱隔墙上有管线穿过时，检查管线周围空隙是否采用防火封堵材料封堵，防火封堵材料应满足现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864的规定；

3）检查电池舱应急门不少于0.9m要求，应急门向外开启；

4）检查电池舱内不少于2套防爆型通风装置，排风口至少上下各1处，每分钟总排风量不少于电池舱容积；

5）检查电池舱内空调系统、通风装置中的管道、风口及阀门等组件是否采用不燃材料制作。

2  耐火等级、平面布置与防火间距检查应符合下列规定：

1）检查储能电站中建(构)筑物的耐火等级，不应低于二级；

2）检查电池舱是否集中布置，是否与其他功能区域分开，电池舱与站内其他建(构)筑物、设备的防火间距满足现行规范要求；

3）检查电池舱是否单层布置；

4）检查电池预制舱之间的防火间距，长边端不应小于3m，短边端不应小于4m；当采用防火墙时，防火间距不限。防火墙长度、高度应超出预制舱外廓各1m；

5）预制舱式储能电站应设置围墙，检查围墙与电池舱的间距，不宜小于5m，当小于5m时，应采用实体围墙，高度不低于电池预制舱外廓。

3  灭火系统检查应符合下列规定：

1）检测电池舱内是否配置固定式自动灭火系统；

2）检查灭火系统的最小保护单元是否为电池模块；

3）除灭火剂，检查灭火系统是否配置阻燃抑制剂；

4）检查灭火系统自动、手动、现场机械启动和远程应急启动方式是否正常；

5）检查灭火系统启动是否根据“先断电、后灭火”的原则，先行断开舱级变流器断路器和次级继电器后，启动灭火系统进行灭火。

4  火灾自动报警及其联动控制系统检查应符合下列规定：

1）检查电池舱与储能电站内其他功能区域的火灾报警及其联动控制系统是否分开设置；

2）检查火灾自动报警及其联动控制系统布置、可燃气体探测器、防火和灭火策略是否满足现行规范要求。

# 9  系统调试与送电

## 9.1  一 般 规 定

9.1.1  系统调试与送电应满足以下条件：

1  电气二次线路接线完毕，校核无误；

2  调试方案已报审完毕；

3  各设备检验试验完成；

4  各种调试用工具设备齐全；

5  各设备厂家、运行人员、调试人员及施工人员到位，成立了启动委员会；

6  启动设备命名编号清楚。

9.1.2  启动设备一、二次相序应正确，有关保护极性试验正确。

9.1.3 电能量信息采集系统的仪表及器件的规格、型号及准确度应符合设计要求，且应通过当地电力计量检测部门的校验。

## 9.2  二次系统调试

9.2.1  计算机监控系统调试应符合下列规定：

1  遥信、遥测、遥控、遥调功能应准确、可靠；

2  计算机监控系统防误操作功能应完备可靠；

3  计算机监控系统定值调阅、修改和定值组切换功能应正确；

4  计算机监控系统主备切换功能应满足技术要求；

5  站内所有智能设备的运行状态和参数等信息均应准确反映到监控画面上，对可远程调节和操作的设备，远方操作功能应准确、可靠；

6  电能量采集系统信息应实时、准确地反映到计算机监控。

9.2.2  继电保护系统调试应符合下列规定：

1  继电保护装置单体调试时，应检查开入、开出、采样等元件功能正确；

2 开关在合闸状态下模拟保护动作，开关应跳闸，且保护动作应准确、可靠，动作时间应符合要求；

3  继电保护整组调试时，应检查实际继电保护定值逻辑与预设继电保护逻辑策略一致；

4  主控室继电保护信息管理系统的站内通信、互交等功能实现应正确；

5  调试记录应齐全、内容填写正确。

9.2.3  远程通信系统调试应符合下列规定：

1  远程通信装置电源应稳定、可靠；

2  站内远动装置至调度方远动装置的信号通道应调试完毕，且稳定、可靠；

3  调度方遥信、遥测、遥控、遥调功能应准确、可靠；

4  远动系统主备切换功能应满足技术要求。

9.2.4  不间断电源系统调试应符合下列要求：

1 不间断电源的主电源、旁路电源及直流电源间的切换功能应准确、可靠；

2  计算机监控系统应实时、准确地反映不间断电源的运行数据和状态；

9.2.5  二次系统安全防护系统调试应符合下列要求：

1  二次系统安全防护，应能够实现自动化系统网络安全防护功能；

- 二次系统安全防护相关设备运行功能与参数应符合要求；

3  二次安全防护运行情况应与预设安防策略一致。

9.2.6  电能量信息采集系统调试应符合下列要求：

1  光伏发电站关口计量的主、副表，其规格、型号及准确度应符合设计要求，且应通过当地电力计量检测部门的校验；

2 光伏发电站关口表的电流互感器、电压互感器应通过当地电力计量检测部门的校验；

- 光伏发电站投入运行前，电能表应由当地电力计量部门施加封条、封印；

4  光伏发电站的电量信息应能实时、准确地反映到后台监控画面。

## 9.3  一次设备调试

9.3.1  隔离开关调试应符合下列要求：

1  应分别进行手动，就地与远控分、合闸调试；

2  分闸后，主闸刀纵向成一水平直线时，电气闭锁触点动作，信号显示正确；

3  合闸后，主闸刀横向成一水平直线，动、静触头接触可靠，电气闭锁触点动作，信号显示正确。三相合闸同期性不超过12mm，传动系统灵活、无卡涩，连杆无变形，机械闭锁有效，主刀与地刀闭锁有效、可靠。

9.3.2  断路器调试应符合下列要求：

1  应分别进行就地与远方分、合闸调试；

2  断路器分、合闸均能正常动作，弹簧储能正常，信号一一对应，显示正确。

9.3.3  主变有载调压调试时，调压开关就地、远方操作应正常动作，信号一一对应，显示正确。

9.3.4   35kV高压柜调试应符合下列要求：

1  35kV高压柜应分别进行试验状态和工作状态下的就地与远控调试；

2  手车推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，相同型号的手车应能互换；

3  安全的隔离板应开启灵活，随车的进出而相应动作；

4  手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，拉出时接地触头比主触头后断开；

5  手车置于试验位置和工作位置进行就地、远方调试，断路器分、合闸均能正常动作，弹簧储能正常，信号一一对应，显示正确。

6  手车在试验位置和工作位置之间移动时，由于连锁作用，断路器应处于分闸状态。当断路器合闸后，联锁机构应被锁住，手车不能推拉。

## 9.4  升压站启动

9.4.1  启动前运行方式： 110kV出线、110kV母线运行（220kV出线、220kV母线运行，330kV出线、330kV母线运行）；主变压器、35kV母线、SVG冷备用待启动。

9.4.2   启动前应做下列准备工作：

1  110kV（220kV、330kV）主变压器、35kV母线及其他设备启动前必须征得地调、省调同意。

2  升压站值班长分别向地调值班调度员和省调值班调度员汇报启动前的准备情况。光伏电站主变压器、35kV母线、SVG回路一、二次设备安装、调试工作结束，安全措施全部拆除，工作人员全部撤离现场，设备验收合格，具备启动投运条件。

3  升压站值班长向地调值班调度员申请主变压器、35kVⅠ母、SVG启动，经地调同意后进入启动程序。

9.4.3   启动按以下步骤进行：

1  检查主变压器断路器、隔离开关及其接地刀闸在断开位置，主变压器中性接地点刀闸在断开位置，回路无安全措施。

2  检查主变压器35kV出线柜开关在试验位置，回路无安全措施。

3  检查35kV母线PT在试验位置，回路无安全措施。

4  检查35kV各进线柜、SVG、站用变开关在试验位置，回路无安全措施。

5  核对主变压器保护定值、35kV母差保护定值、SVG母差保护定值按定值单整定正确，并按规定投入。

6  合上主变压器隔离开关（刀闸）。

7  合上主变压器110kV中性接地点刀闸，操作前汇报地调。

8  将35kV母线PT推至工作位置，合上高、低压保险。

9  将主变压器35kV出线柜开关推至工作位置。合、断主变压器开关向主变压器充电5次，第一次10min，间隔10min；以后每次5min，间隔5min，最后一次不断开。

10  将主变压器35kV侧后备保护时间定值整定至0秒。

11  合、断主变压器35kV出线柜开关向35kV母线充电3次，每次3min，间隔3 min，最后一次不断开。向35kV母线第1次充电正常后，将主变压器35kV侧后备保护时间定值整定至与定制单相符。

12  断开主变压器110kV中性接地点刀闸，操作后汇报地调。

13  核对35kV母线PT与110kV母线PT二次相序正确。

14  主变压器有载调压试验正确，最后将主变压器有载调压挡位调至正确挡位。挡位可根据现场电压情况确定，并汇报地调值班调度员。

15  向地调值班调度员汇报主变压器、35kV母线充电正常。

16  向省调申请启动SVG，同意后进入启动程序。

17  检查SVG开关在试验位置，开关及连接变回路无安全措施。

18  根据SVG现场设备情况合上本回路各联络刀闸。

19  将SVG开关推至工作位置，合、断35kV开关柜SVG开关向SVG充电3次，每次3min，间隔3min，最后一次不断开。

20  合上SVG启动柜开关，按SVG操作规定调整控制装置，带容性负荷应满足要求。

9.4.4   送电完成后，应带负荷做以下极性试验：

1  110kV母差保护主变压器间隔回路极性试验。

2  110kV母差保护开关回路极性试验。

3  出线间隔线路保护方向元件及光纤纵差保护极性试验。

4  主变压器差动保护110kV侧、35kV侧开关回路极性试验。

5  35kV母差保护主变压器35kV开关回路极性试验。

6  35kV母差保护SVG开关回路极性试验。

9.4.5  主变压器、35kVⅠ母、SVG等设备试运行24h后归调。

## 9.5  35kV各进线回路及站用变的启动

9.5.1  启动前运行方式：110kV出线、110kV母线、35kV母线、主变压器运行；35kV各进线回路及站用变冷备用待启动。

9.5.2  启动前升压站值班长向地调值班调度员和省调值班调度员汇报启动前的准备情况。35kV各进线回路及站用变开关回路一、二次设备安装、调试工作结束，安全措施全部拆除，工作人员全部撤离现场，设备验收合格，具备启动投运条件。

9.5.3   站用变启动按以下步骤进行：

1  检查站用变开关在试验位置，接地刀闸在断开位置，站用变回路无安全措施。

2  核对站用变开关保护定值，按定值单整定正确，并按规定投入。

3  将站用变无载挡位调至正确挡位，开关推至工作位置。

4  退出35kV母差保护。

5  合、断站用变开关向站用变充电3次，每次5min，间隔3min，最后一次不断开。

6  带负荷做35kV母差、保护站用变开关回路极性试验正确。

7  站用变试运行24h归调。

9.5.4   35kV各进线回路应按下列步骤逐一启动：

1  检查进线回路开关在试验位置，接地刀闸在断开位置。

2  检查进线回路所带箱变高压侧开关、刀闸在断开位置，低压侧开关在断开位置，箱变回路无安全措施。

3  核对各进线回路保护定值按定值单整定正确，并按规定投入。

4  将35kV进线开关推至工作位置，合、断35kV进线开关向线路充电3次，每次3min，间隔3min，最后一次不断开。

5  启动35kV进线回路所带箱变。

6  带负荷做35kV母差保护，35kV进线开关回路极性试验正确。

7  投入35kV母差保护。

8  向地调、省调汇报启动情况。

9  35kV进线试运行24h归调。

9.5.5   箱变启动应符合下列要求：

1  箱变应进行5次空载全压冲击合闸，应无异常情况。第一次10min，间隔10min；以后每次5min，间隔5min，最后一次不断开。

2  箱变空载运行 24 h，应无异常现象，测量其空载电压、空载电流、空载损耗应符合产品技术规定。

3  箱变投入负荷运行后，测量的三相电流及三相电压应对称平衡，并加强巡视，做好试运行记录。

## 9.6  光伏方阵并网发电

9.6.1  并网前应做下列准备工作：

1  电池组件、汇流箱、直流配电柜、逆变器、电网接入系统，分别按照本规范相应条款进行检查，具备并网条件。

2  值班长向地调值班调度员和省调值班调度员汇报并网前的准备情况。35kV各进线回路所带光伏方阵一、二次设备安装、调试工作结束，具备投运条件。

9.6.2  并网按以下步骤进行：

1  合上箱式变压器低压侧开关，逆变器交流侧带电，并合上控制电源开关。

2  合上逆变器交流侧开关，用示波器或电能质量分析仪测量交流侧电压和频率应满足逆变器并网要求。

3  合上汇流箱直流开关，并合上相应的直流配电柜相应开关及逆变器直流开关。

4  交流、直流均满足并网运行条件，且逆变器无任何异常，启动逆变器并网运行。

5  运行240h后归调。

# 10  消防工程

## 10.1 一 般 规 定

10.1.1  消防工程施工应由具备相应等级的消防设施工程施工资质的单位承担，项目负责人及其主要的技术负责人应具备相应的管理或技术等级资质。

10.1.2 消防工程施工前应具备下列条件：

1  施工图纸应报当地消防部门审查通过。

2  工程中使用的消防设备和器材的生产厂家应通过相关部门认证。设备和器材的合格证及检测报告应齐全，且通过设备、材料报验工作。

10.1.3 消防部门验收前，建设单位应组织施工、监理、设计和使用单位进行消防自验；安装调试完工后，应由当地专业消防检测单位进行检测并出具相应检测报告。

## 10.2

10.2.1  火灾自动报警系统施工应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定，

10.2.2  火灾报警系统的布管和穿线工作，应与土建施工密切配合。

10.2.3  火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

10.2.4  火灾自动报警系统通电后，应按照现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的相关规定进行检测，对报警控制器主要应进行下列功能检查：

1  火灾报警自检功能应完好；

2  消音、复位功能应完好；

3  故障报警功能应完好；

4  火灾优先功能应完好；

5  报警记忆功能应完好；

6  电源自动转换盒备用电源自动充电功能应完好；

7  备用电源的欠压和过压报警功能应完好。

10.2.5  在火灾自动报警系统与照明回路有联动功能时，联动功能应正常、可靠。

10.2.6  火灾自动报警系统竣工时，施工单位应根据当地消防部门的要求提供必要的竣工资料。

## 10.3 灭 火 系 统

10.3.1  消火栓系统的施工应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的相关规定，其灭火系统的施工还应符合下列规定：

1 消防水池、消防水箱的施工应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的相关规定和设计要求。

2  消防水泵、消防气压给水设备、水泵接合器应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格，并应有产品出厂检测报告或中文产品合格证及完整的安装使用说明。

3  消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装，应清除器内部污垢和杂物。安装中断时，其敞口处应封闭。

4  消防供水设施应采取安全可靠的防护措施，其安装位置应便于日常操作和维护管理。

5  消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时，连接处应安装倒流防止器。

6  供水设施安装时，环境温度不应低于5℃；当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。

7  消防水池和消防水箱的满水试验或或水压试验应符合设计要求。

8  消火栓水泵接合器的各项安装尺寸，应符合设计要求；接口安装高度允许偏差为20mm。

10.3.2  气体灭火系统的施工应符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的相关规定。

10.3.3  自动喷水灭火系统的施工应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的相关规定。

10.3.4   泡沫灭火系统的施工应符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281的相关规定。

# 11  环保、水保及成品保护

## 11.1 一 般 规 定

11.1.1  应根据工程实际情况和环境特点，制定环境保护、水土保持及成品保护的措施。

11.1.2  光伏发电站的施工宜采取永临结合、因地制宜的方式，减少施工对环境的影响。

## 11.2 施工环境保护

11.2.1  施工噪声控制应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523的相关规定，对各施工阶段的噪声进行监测和控制。

11.2.2  施工废液控制应符合下列要求：

1  生活污水及施工中产生的其他废水应经过处理达标排放，不得直接排放。

2  施工产生的废油应排入专门盛放废油的容器内进行回收处理。

11.2.3  施工扬尘控制应符合下列要求：

1  施工现场应采取洒水、清扫等措施；施工道路宜硬化。

2  包装袋等易飞扬的废弃物及建筑材料应采取覆盖或密闭存放。

11.2.4  施工固体废弃物控制应符合下列规定：

1  应对施工中产生的固体废弃物进行分类存放并按照相关规定进行处理，不应现场直接焚烧各类废弃物。

2  建筑垃圾、生活垃圾应及时清运，并按指定地点堆放。

## 11.3 施工水土保持

11.3.1  施工中的水土保持应符合下列要求：

1  临建设施的搭设应科学布局、减少用地。

2  光伏发电站的施工应减少破坏自然植被。工程完工后应按设计要求恢复地貌、植被。

11.3.2  光伏发电站的施工不宜破坏自然排水沟渠，场地排水及道路排水宜采用自然排水。

11.3.3  弃土区不应妨碍站区排水系统，临时弃土区应采用覆盖和围挡。

11.3.4  根据场区地形条件，应修筑永久性排洪沟或防洪堤。

## 11.4  施工成品保护

11.4.1  设备安装完毕后应采取覆盖保护，通风口、沟道口进行临时封堵，防止沙尘侵入。

11.4.2  直埋电缆应设置标注桩，标明埋深、走向。

11.4.3  组件安装完成地方阵应设警戒线，并专人巡视。

11.4.4  厂区道路应设车辆限速警示牌，防止扬尘和石子飞溅。

11.4.5  场区宜安装视频监控系统，防止人畜进入及偷盗。

# 12  安全与职业健康

## 12.1 一 般 规 定

12.1.1  开工前应结合光伏项目自身特点，建立工程施工安全和职业健康管理组织机构，健全各项管理制度，并应同其他管理体系协调一致。

12.1.2  应对施工人员和管理人员进行各级安全和职业健康教育和培训。

12.1.3  危险区域应设置明显的安全、警示标志或隔离带。

## 12.2 安全文明施工总体规划

12.2.1  施工现场应挂设工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

12.2.2  施工现场安全标志的使用应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894的有关规定。

12.2.3  施工现场应实行区域模块式管理，对施工作业区、辅助作业区、材料堆放区、办公区和生活区等应进行明显的划分，办公区、生活区与作业区应保持足够的安全距离。

12.2.4  站区施工道路应畅通，不宜在路边堆放设备和材料等物品。

12.2.5  临时设施布局应合理、紧凑，充分利用地形，节约用地。

12.2.6  施工机械应进行定期检查和保养。

12.2.7  设备、材料、土方等物资应堆放合理，并应标识清楚，排放有序。

## 12.3 安全施工管理

12.3.1  进入施工现场人员应自觉遵守现场安全文明施工纪律规定，各施工项目作业时严格按照现行行业标准《电力建设安全工作规程》DL5009的相关规定执行。

12.3.2  所有电气设备都应有可靠接地或接零措施，对配电盘、漏电保护器应定期检验并标识其状态，并在使用前进行确认。施工用电线路布线应合理、安全、可靠。

12.3.3  施工过程中，应减少交叉作业。

## 12.4 职业健康管理

12.4.1  进入施工现场的各级人员可在指定的医疗机构进行体检。对不宜从事有关现场作业疾病的人员，不应进入现场从事相关工作。

12.4.2  对噪声控制、粉尘污染防治、固体废弃物管理、水污染防治管理等，应制订有效的措施，并组织实施。

12.4.3  施工区、办公区和生活区等场所应有良好的工作、生活条件。

12.4.4  施工单位应加强食品卫生的管理，并应制订食堂管理制度。

## 12.5 应急处理

12.5.1  在光伏发电站开工前，应根据项目特点编制防触电、防火等应急预案。

12.5.2  应急预案的编制应包括应急组织体系及职责、危险源分析、预防措施和应急响应等内容。

12.5.3  施工人员应进行应急救援培训，并进行演练。

# 附录A  中间交接验收签证书

## 表A 中间交接验收签证书

编号：                                           表码：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我单位施工的 已具备 交接条件，请检查接收。 以下项目我方承诺在 年 月 日完成： |  |  |  |  |
| 交付单位 |  |  | 代表签名/日期 |  |
| 接收单位 |  |  | 代表签名/日期 |  |
| 监理/业主 |  |  | 代表签名/日期 |  |

注：参与交接的各方各执复印件一份，原件组织单位保存。

## 附录B  汇流箱回路测试记录表

表B 汇流箱回路测试记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇流箱编号： 测试日期： 天气情况 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件型号 | 组串数量 | 组串极性 | 开路电压 | 短路电流 | 组串温度 | 辐照度 | 测试时间 |
|  |  |  |  | (V) | (I) | ℃ | W/m2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人：                               确认人：

## 附录C  并网逆变器现场检查测试表

表C 并网逆变器现场检查测试表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 逆变器编号： 测试日期： 天气情况： |  |  |  |
| 类别 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| 本体检查 | 型号 |  |  |
|  | 逆变器内部清理检查 |  |  |
|  | 内部元器件检查 |  |  |
|  | 连接件及螺栓检查 |  |  |
|  | 开关手动分合闸检查 |  |  |
|  | 接地检查 |  |  |
|  | 孔洞阻燃封堵 |  |  |
| 人机界面 检查 | 主要参数设置检查 |  |  |
|  | 通信地址检查 |  |  |
| 直流侧电缆 检查、测试 | 电缆根数 |  |  |
|  | 电缆型号 |  |  |
|  | 电缆绝缘 |  |  |
|  | 电缆极性 |  |  |
|  | 开路电压 |  |  |
| 交流侧电缆 检查、测试 | 电缆根数 |  |  |
|  | 电缆型号 |  |  |
|  | 电缆绝缘 |  |  |
|  | 电缆相序 |  |  |
|  | 网侧电压 |  |  |
| 逆变器并网后 检查、测试 | 冷却装置 |  |  |
|  | 柜门联锁保护 |  |  |
|  | 直流侧输入电压低 |  |  |
|  | 网侧电源失电 |  |  |
|  | 通信数据 |  |  |

检查人：                                确认人：

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合««««««的要求或规定”或“应按««««««执行”。

# 本规范引用标准名录

1  《工程测量标准》GB 50026

2  《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

3  《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147

4  《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB 50148

5  《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149

6  《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150

7  《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168

8  《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169

9  《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171

10  《建筑地基基础施工质量验收标准》GB 50202

11  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

12  《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

13  《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254

14  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

15  《安全防范工程技术标准》GB 50348

16  《光伏发电站施工规范》GB 50794

17  《混凝土外加剂》GB 8076

18  《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

19  《高压交流断路器》GB/T 1984

20  《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

21  《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311

22  《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB/T 11033。

23  《建筑基桩技术规范》JGJ 94

24  《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

25  《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

26  《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995

27  《电力建设安全工作规程（系列）》DL 5009

28  《电力建设施工质量验收及评定规程（系列）》DL/T 5210

29  《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367

中国工程建设标准化协会标准

戈壁沙漠地区光伏发电站施工

与质量验收标准

Standard for construction and quality acceptance of photovoltaic

power stations in Gobi Desert area

# 条 文 说 明

目次

1   总  则	77

2  术 语	78

4   桩 基 工 程	79

4.1  一 般 规 定	79

4.2  桩 基 施 工	81

5   光伏支架及组件安装	81

5.1  一 般 规 定	81

5.2  支 架 安 装	82

5.3  支架安装质量验收	82

5.4  光伏组件安装	83

5.5  光伏组件安装质量验收	84

6  电 缆 敷 设	85

6.1  一 般 规 定	85

6.2  电缆沟施工	85

6.3  光伏专业电缆施工	86

6.4  电力电缆施工	86

6.5   控制电缆施工	86

7   电气设备安装	87

7.1  一 般 规 定	87

7.2  汇流箱安装	87

7.3   箱逆变一体机安装	88

7.5  防雷与接地	88

8  电气设备试验与验收	89

8.7  电力电缆试验	89

8.8  整定值的整定	90

9 系统调试与送电	90

9.2  二次系统调试	90

9.3  一次设备调试	91

9.4  升压站启动	92

10  消防工程	92

10.1 一 般 规 定	93

10.2  施火灾自动报警系统	93

10.3  灭火系统	93

11  环保、水保及成品保护	94

11.2  施工环境保护	94

11.3 施工水土保持	95

12 安全与职业健康	95

12.1 一 般 规 定	95

12.2 安全文明施工总体规划	96

12.3 安全施工管理	96

12.4 职业健康管理	96

12.5 应急处理	97

# 1   总  则

1.0.1  近年来，太阳能光伏产业发展迅速，我省的光伏产业主要分布在戈壁沙漠地区，为了规范戈壁沙漠地区光伏发电项目的施工，制定本规范。

1.0.2  本条规定了规范的适用范围，适用于新建、改建和扩建的戈壁沙漠地区光伏电站，也适用于地质、地形相类似的北方地区的光伏发电项目，不适用于建筑一体化和户用光伏发电工程。

1.0.4 本规范土建工程除桩基工程外的其他建、构筑物均为常规做法，按现行有关标准执行，因此仅对桩基工程进行了规定，重点是对安装工程规定的编写，同样常规设备的安装执行现行规范。本条说明本规范与国家现行有关标准规范的关系。

# 2  术 语

2.0.6  微型短桩基础 micro-short pile

光伏发电工程较多应用直径、长度偏小的桩基础，包括钢螺旋桩和灌注桩。螺旋桩桩杆直径一般为76mm，叶片直径多在200mm左右，灌注桩直径多在150mm～300mm之间，桩长一般不超过5m，这类桩的承载力性能、构造要求、检测方法同常规直径、长度的桩相比有其特殊性，现行相关标准规范对微型桩的定义不太一致，结合工程中的实际应用，将微型短桩界定为桩径或边长小于等于300mm，桩长小于等于5m的桩。

2.0.7   螺旋桩helical pile

螺旋桩由于其施工不受季节影响、无需土方开挖、钻孔，施工后无需养护，在国外已被广泛应用于港口、桥梁、管线、民建等建设领域，在国内近几年已在地面光伏发电站工程中被广泛应用。螺旋桩的施工方式为通过在桩顶施加扭矩，靠螺旋叶片与土体的咬合而旋拧钻入土中。

2.0.24 能量管理系统 Energy Management System, EMS

是一种集软硬件于一体的智能化系统，用于监控、控制和优化能源系统中的能量流动和能源消耗。它基于数据采集、分析和决策支持技术，能够实时监测能源设备的运行状态、能源消耗情况以及环境条件，从而实现对能源的高效管理和优化。

# 4   桩 基 工 程

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  戈壁沙漠地带生态较脆弱，总体上不进行场平，光伏板单元随坡就势布置，局部地形有突出或洼地处铲平即可，既能保障使用功能又节能减排，保护环境。

4.1.2 本条从质量安全功能、技术经济性、环境和水土保持方面对支架微型短桩基础的施工提出理念要求。上部结构所承受的荷载特征、工程所在地的地质条件、水电供应、设备材料运输等施工条件与工期要求也是制约设计方案选型的重要因素，在确定施工方案时需区别对待。地面太阳能发电站分布较广，各地气象地质条件、生产力技术水平相差较大，因此强调注重地方经验、因地制宜。在环境和水土保持方面，戈壁沙漠地表植被和表层土对防止水土流失和防风固沙起着重要作用，表层一般分布有一层板结状态的土，是经过多年在物理、化学、生物作用下形成的，一旦被破坏，恢复相当困难，应注重保护，因此提出环保和水土保持的要求。

4.1.3 微型短桩作为光伏支架基础，在戈壁沙漠地区光伏发电支架工程中已得到广泛的应用，其中应用最为广泛且最为实用的是注桩和螺旋钢柱，其他类型的微型短桩如:砼预制桩、钢管桩、预应力管柱等应用较少且在戈壁沙漠中的嵌固力较差，因此在本规范中不做推荐使用。这类基础具有承受的荷载相对较小但数量众、分布范围广、施工工期短与常规建筑物基础有所不同的特点。因此对其工程施工和验收做出专门规定。

4.1.7 戈壁沙漠地表地形地貌特征总体相近，但不同区域或者同一区域内不同地点在地质构造、岩土的组成和性质也存在着较大差异，而微型短桩自身体量小，不同于扩展基础地基土具有承载作用的主动性，主要依靠周围岩土对它的嵌固作用工作，因此岩土性质的变化对桩基的承载力将会有较大影响;另一方面在戈壁沙漠地区岩土的粒径变化较大，往往需要采用和选择不同的桩型和施工工艺才能满足工程建设的需要。因此，支架基础作为岩士工程范畴,应遵循理论导向的指导原则，但又不能单纯依靠理论计算，工程实践经验或工程实体试验资料是非常重要的，在以往的戈壁所不同 沙漠地区光伏支架桩基施工中也有成熟的多种桩型、多种工艺在不同阵列区域应用的成熟经验。因此本条规定,对支架基础方案，

在正式施工前应进行现场试验验证，通过试验由设计单位根据具体地质条件确定不同桩型，为现场提供更多的选择依据，具体有以下几类情况：

1 为验证设计参数和施工方案更广泛的可行性和适用性而进行的现场试验；

2 工艺和技术本身是成熟的，但用于拟建工程场地、环境、地质条件、气象条件、季节性变化尚缺乏经验，一些重要的设计参数和施工工艺，需要通过试验验证：

- 桩基础的试打、试钻；

- 为确定桩基础承载力的静载荷试验；

3）为确定施工辅助措施，如桩周边土体固结周期、温度条件等的现场试验，“现场试验”是指现场实体和施工工艺的试验和检测，即对桩型的规格、构造、施工工艺和质量控制标准均要求与工程原型基本相同的试验，不是指常规勘察中的原位测试。太阳能光伏发电站占地区域面积很大，场区内的岩土工程条件存在较大的区别，而施工阶段的现场试验较勘查设计阶段的试验覆盖面更广、更全，且试验过程与施工同步进行，施工物资、机具等能够为试验提供更为便利的条件，试验简便易行，更能够真实地反映工程实际状态和桩基性能。

## 4.2  桩 基 施 工

4.2.2  本条对灌注桩施工提出具体要求：

1  桩孔定位采用便于固定的一次性筷子，顶端浸蘸红油漆，固定后易于辨识且成本低。

2  第1项、第2项打桩前和在打桩过程中注水以保证孔内沙土在提钻过程中或开孔后不会坍塌。

4.2.3  本条对螺旋钢管桩施工提出具体要求：

2  螺旋钢管桩只适用于半沙漠半土质地区，纯沙漠地区无法满足承载力和抗压强度。

4.2.5  本条对PHC预应力管桩施工提出具体要求：

1  螺旋钢管桩在戈壁有砾石的地带需先引孔，再打桩，在沙漠地带直接打桩至持力层。

# 5   光伏支架及组件安装

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  本条的安装要求主要包括支架基础的坐标、标高、承载力，支架基础的施工质量影响到支架的安装质量。

5.1.3  本条规定施工人员应在安装前进行相关培训，以防技术质量事故的发生，保证人身及设备安全。组件的安装属于光伏电站中一项重要的工作任务，安装量大且具有一定危险性，需要在安装前对工人进行安全和技术交底。

5.1.4  支架和组件到场后，开箱检查型号、规格应符合设计要求，外观无损伤。技术文件齐全，技术文件份数可按各厂家规定或合同协议要求。

5.1.5  由于戈壁沙地区地势平坦无遮挡，土壤盐碱化严重，用在这种地区的支架及构配件组件玻璃面板及铝合金边框的防腐蚀、防风蚀等级相对于内陆平原地区防护等级要高，具体以勘察设计文件为主。

5.1.6  光伏组件安装应符合下列要求：

1 由于支架的生产尺寸较长，如果保管不当，会造成支架弯曲变形，本条规定了支架在摆放时的要求。

6 在实际中，有时会出现螺栓规格与支架孔径不一致，本条做出了要求。

## 5.2  支 架 安 装

5.2.1  本条规定在支架安装前的准备工作，主要针对光伏支架安装前混凝土强度的要求，并在安装前对土建专业完成的支架基础进行中间交接验收。

5.2.2  本条对支架安装提出具体要求和应达到的标准作出规定。

2  支架安装连接件紧固程度，直接影响到组件安装后的抗风能力，故应严格控制。

3、4  款规定在施工过程中不应对支架气焊扩孔，支架大多采用镀锌件，若破坏了镀锌层，将降低支架的使用寿命。

5  本款规定了螺栓选用时力矩值要求，并且选用同规格型号的螺栓，防止螺栓、螺母不配套。

7  支架安装的水平度、垂直度影响观感质量；倾角影响发电能力，必须满足设计要求。

8  对支架安装过程中的偏差值提出要求，主要是考虑整体观感质量，但支架的安装质量绝大部分取决于基础的安装质量，所以在前期土建施工过程中应严把质量关，为后续支架安装提供好便利条件。

## 5.3  支架安装质量验收

5.3.1  本条对支架安装质量提出要求。

1  支架的安装质量决定组件的安装质量，支架的平整度直接影响组件的平整度，平整度不合格，导致组件光照不均匀，影响组件使用寿命。

5  支架的紧固件状态检查是支架安装中最重要的一项，戈壁沙漠地区常年风沙大，螺栓连接不牢固，在风力作用下，螺栓会松动，导致组件掉落或起火等危险，支架的抗风性能必须满足要求。

6  支架及构配件在安装过程中存在遇到雨雪天气在地面搁置时间过长，会导致支架及构配件粘结上泥土而腐蚀。

5.3.2  本条对支架的材质验收作出相关规定。

1、6  在支架及构配件进场验收时，采用漆膜仪对进场材料分批抽检，测量镀锌层厚度是否合格。

4  所有进场的螺栓、螺母除了外观质量检查外还要按照使用部位进行强度试验。

## 5.4  光伏组件安装

5.4.1  本条对组件安装前提出要求：

1  本款对支架安装提出要求，支架的安装质量决定组件的安装质量，其工作顺序也是互相依托的，在组件安装前支架应该通过质检和监理部门的验收，方可进行组件的安装工作。

2  光伏组件经过运输、保管等环节，在安装前主要对组件面板、接线盒及外观等进行检查，然后对组件的导通性进行测试，以防止将损坏的组件误安装。

3  本款对组件的保管存放提出要求，由于组件规格较多，容易混淆。

5  本款对组件的拆箱提出要求，由于目前单块组件的容量大，相应的面积和重量也变大，在拆箱安装过程中容易倾倒，导致组件破裂，因此需要在拆箱前安装防倾倒支架。

5.4.2  本条对组件的安装作出相关规定。

1  在光伏电站的建设中，不同阵列往往会选用不同规格和型号的光伏组件，而不同规格型号的光伏组件，其发电性能不同，若偏差值较大，是不允许在一个组串内安装的，因此安装前应按照设计图纸仔细核对组件规格和型号。

3  本款从观感方面提出组件安装的行列间距统一的要求。组件安装时，如果损坏接线盒，施工现场无法修复，将造成较大损失，连接线缆或MC插头损坏，也将影响安装接线质量。

4  组件安装过程中，若取出过多又不能及时安装，可能造成划伤或损坏，故提出要求。

5.4.4  本条对组件安装时的安全作出规定，由于组件在自然光下会产生电压，在安装过程中不要触摸或拆卸组件的线缆接头，防止发生触电事故。

5.4.5  严禁在雨天进行组件串的接线工作，只要在白天，无论阴天或雨天，组件都会或多或少地产生电压，在此时连接导线，将会发生触电事故。

## 5.5  光伏组件安装质量验收

5.5.1  本条对组件安装前质量验收提出要求。

1  本款规定了光伏组件安装时允许偏差的具体数值，便于从观感方面整体控制组件安装。

2  大型光伏电站的组件至少有两家供应，组件规格有多种，在组件安装过程中要保证同一厂家同一规格的组件安装在同一方阵内。

3  本款对组件的保管存放提出要求，由于组件规格较多，容易混淆。

5  本款对组件的拆箱提出要求，由于目前单块组件的容量大，相应的面积和重量也变大，在拆箱安装过程中容易倾倒，导致组件破裂，因此需要在拆箱前安装防倾倒支架。

5.5.2  本条对组件的抽检作出相关规定。在光伏电站的建设中，为了确保光伏组件的质量和性能，进行光伏组件的检测和测试是必要的。

5.5.3  本款对光伏组件认证机构的认证内容做了判断标准。

# 6  电 缆 敷 设

## 6.1  一 般 规 定

6.1.3 光伏专用电缆用红黑色分开订制，主要是为了防止在施工过程中正负极接线错误，高压集电电缆根据现场实测路径订货，尽量避免中间接头。

6.1.5  封堵是一项重要的施工工序。其一是防火；其二是防小动物入侵或异物跌入损坏电缆；其三是防潮，减少管内凝露，以减缓内壁锈蚀现象。

## 6.2  电缆沟施工

6.2.2  直埋电缆沟地施工要求

1  戈壁沙漠地区干旱少雨，沙土砾石比较疏松，在电缆沟开挖过程中应放大开挖尺寸，保证沙土滑落后还能保证电缆埋深和宽度要求。塌落严重时，要采取必要的防护措施。

- 3  对于高压集电电缆，传输距离较远，需要中间接头连接，高压电缆接头处是容易发热，故障率较高的地方，为了方便预留电缆余量和检查、检修，因此在中间接头处必须设置检查井。

5  直埋电缆沟回填属于隐蔽工程，为方便后期的运维维护，在施工过程中应及时真实地记录沟内电缆根数，电缆左右、上下间距，埋深，走向及相关现场实际情况。

## 6.3  光伏专业电缆施工

6.3.2  第1款规定了保护管内的电缆容量不得超过管内径的40%，因此，保护管的管径应随电缆数量的增减而调整，满足电缆散热的要求。

- 6.3.3  加设保护管、铺砂盖砖和埋设深度要求是为了防止电缆被破坏。

6.3.4  箱内线缆标识与组件线缆标识相对应，防止接反，方便接线和调试。

## 6.4  电力电缆施工

6.4.2  制作支架的材料规格、型号要满足设计要求，宜使用热镀锌材料，焊接处进行二次防腐处理。

6.4.3  本条对电力电缆敷设作出以下要求：

1 检查电缆沟是否满足电缆敷设条件，尤其是深度和转弯半径是否满足设计和技术要求。

3  第2项规定的目的是补偿电缆本身因温度变化产生的变形，或将来检修之用。

4  第1项，敷设前应充分熟悉图纸，分清每根电缆的型号、规格、编号、走向以及在电缆支架上的位置和长度等，先敷设长且截面大的电缆，再敷设截面小且短的电缆。第7项，标志牌应注明电缆型号、规格及起止点。标志牌规格应统一，字迹清晰不易脱落，挂装牢靠。

6.4.4  第1款第3项，制作终端接头和中间接头所用的电缆线芯连接金具，截面宜为线芯截面的1.2～1.5倍。

## 6.5   控制电缆施工

6.5.1  本条对控制电缆敷设作出以下要求：

3  防止电缆扭结、断裂的措施是：使用电缆盘架，防止电缆扭结，并按电缆敷设路径依照指挥口令协调一致地拉动电缆。

7  电缆标牌宜为白色、规格为30×70mm、字体为黑色；电缆牌悬挂高度一致，每个电缆头挂一个。

# 7   电气设备安装

## 7.1  一 般 规 定

7.1.1  检查设备包装完好，产品技术文件齐全，型号规格应符合设计要求，附件齐全，并做好验收记录。

7.1.4  露天安装的设备本体有较好的防雨雪、防沙尘和通风性能，但其底部不是全密封的，故而要防止积水或沙尘入侵。

## 7.2  汇流箱安装

7.2.2  本条对汇流箱安装作出以下要求：

2  本款要求用镀锌螺栓连接固定的目的是防止锈蚀。

4  本款是对安全性的要求，应强制执行。如果在接通状态，会发生触电或短路，造成人身伤害或组件损毁的事故。

## 7.3   箱逆变一体机安装

7.3.1  第1款提出对设备基础质量的要求，基础不平整，设备安装后造成柜门变形，内部设备元件受损等情况。

7.3.4  柜体电气连接可靠，标识明显，在设备通电运行中确保人身安全。

7.3.6  交接试验要有厂家、监理或建设单位在场，对试验过程及取样的结果要有书面结论，并有监理或建设单位的签字。

## 7.5  防雷与接地

7.5.3  光伏组件的接地目前一般都是经过支架进行连接的，极易遭受雷击过电压的冲击，故接地工作应严格按照国家相应标准和设计文件进行。

7.5.4  本条对组件的接地提出了要求。对于晶硅组件，边框上预留有接地专用孔，需要用接地导线与地网可靠连接；而对于薄膜组件，制造厂家会根据逆变器的运行方式，采取不同的接地方式，或不接地。

7.5.5  汇流箱内多设置有浪涌保护器，起到过电压保护的作用；而逆变器内部则设置有浪涌保护器、电感和电容元件，故汇流箱和逆变器的接地非常重要，应保证其连接的牢靠性和导通的良好性。同时若盘柜、汇流箱及逆变器的电器绝缘损坏，将使盘门上带有危险的电位，会危及人身安全，故应使用裸铜导线将此部分设备的金属盘门进行可靠接地。

7.5.6  光伏发电站中的接地电阻阻值在设计文件中会参考相应的国家标准，并根据电站实际情况而提出要求。它也是考核电站安全性的一项重要指标，应测试合格。

# 8  电气设备试验与验收

## 8.7  电力电缆试验

8.7.1  电缆绝缘电阻测量：对一相进行试验或测量时，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地；对额定电压为0.6/1kV 的电缆线路应用2500V 兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验，试验时间1min。

8.7.2  交流耐压试验前，先应进行电缆绝缘电阻测量，测量合格后才能进行。交流耐压试验应由具备资质的单位承担，实验人员应持证上岗，试验过程中应做好防护工作，确保设备及人身安全，并对实验结果出具书面报告。耐压试验后要进行绝缘电阻测试，目的是对绝缘情况进行综合判断，当绝缘情况良好时，耐压后的绝缘电阻值应等于或高于耐压前绝缘电阻值。

## 8.8  整定值的整定

8.8.1～8.8.4  这四条强调整定值的整定及检验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间按照定值通知单进行整定后的试验。该项试验在屏柜上每一元件检验完毕之后才可进行。

# 9 系统调试与送电

## 9.2  二次系统调试

9.2.1  本条规定强调计算机监控系统调试应符合的条件。计算机监控系统能够实现对主要设备的监视，提高系统运行的可靠性，所以要求其准确、可靠。在光伏发电站实施前期，业主方将会就监控系统等很多方面向设计方提出要求，设计方按照设计联络会的要求进行设计，故电站的监控系统应能满足设计要求。同时大多光伏发电站运行都采用无人值守或少人值守，其智能化要求较高。因此，监控系统能够实时、准确地反映现场设备的运行工况，十分重要。

9.2.2  继电保护系统是电力系统的重要组成部分，对保证电力系统的安全经济运行，防止事故发生和扩大起决定作用。继电保护的基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。在继电保护装置的测试过程中，应按照单体调试、带开关调试和整组调试的顺序进行，验证其能否满足要求。现场调试环节应做好调试记录。

9.2.3  在电网运行中，电网调度部门无疑是集中控制和管理的中心，每时每刻都要向发电厂、变电站提取大量的信息，同时又要将大量任务下达。远程通信系统运行的稳定、可靠，将给电网调度部门提供必要的前提和保障。调试时应先保证通信通道畅通，然后检测遥信、遥测、遥控、遥调，即“四遥”功能。若采用101和104等两种规约方式进行传输时，则应分别测试。

9.2.4  不间断电源为光伏发电站重要的设备提供稳定、可靠的电源。通常由主电源、旁路电源和直流电源供电，在任何一路电源失电的情况下，不间断电源系统应能够持续、不间断地供电，以保证重要设备的可靠运行。监控画面上应能够反映其运行的状态。图设计阶段，都应和当地电力计算部门充分沟通，符合其要求。

9.2.5  为保障电力安全稳定运行，国家电力监督管委会颁布的《电力二次系统安全防护规定》对相关要求已经做出具体的规定，现场调试时，可遵照执行。

9.2.6  本条规定电能量采集系统的配置首先应满足当地电网部门的规定，因为光伏发电站投运后的费用结算都将与电能量的计量密切相关。在电站的初步设计、技术设计和施工

## 9.3  一次设备调试

9.3.1～9.3.4  这四条规定了调试的主要任务是在电气设备安装工作结束后，按照国家有关规范、规程和制造厂的规定，规范调试操作、保证试验结果的准确性，调试检验安装质量及设备质量是否符合要求，并得出是否适宜投入运行的结论，为设备运行、监督、检修提供依据。

## 9.4  升压站启动

9.4.1～9.4.5  这五条规定了升压站倒送电、35kV母线、35kV高压柜、站用变、SVG等设备及光伏矩阵并网发电过程的主要内容和启动程序，以检查一次设备的可靠性、二次部分的测量、控制、保护、通气、信号装置及其回路的正确性。

主变压器、35kV母线、35kV母线出线及其他设备启动前后必须与地调、省调联系周到，要征得其同意。

电气设备二次系统元器件，盘柜安装及接线工作在现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171中，已经有很详细的规定，在施工中应遵照执行。若制造厂家对自己产品有特殊要求，应符合其要求。

# 10  消防工程

## 10.1 一 般 规 定

10.1.1  本条对从事消防施工的单位提出资质要求。从业单位应依法对建设工程消防设计和施工质量负责。

10.1.2  本条规定了消防工程施工前应具备的条件。主要对设计图纸及材料的到场检测提出基本要求。

10.1.3  本条规定在消防部门进行专项验收前，应进行建设单位组织的自检。

## 10.2  施火灾自动报警系统

10.2.2  火灾报警系统的布管及穿线工作应与土建建筑施工同期进行，避免返工。

10.2.3  本条规定了火灾自动报警系统调试的顺序，先逐个设备进行单机调试，然后进行系统调试。

10.2.4  本条规定了火灾自动报警系统通电后，应安装现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的有关要求对报警控制器进行检查的项目。

10.2.5  火灾报警系统在火灾发生时，为避免事故扩大，对具备将照明回路主开关断开的连锁功能，现场应进行此项目检测。

## 10.3  灭火系统

10.3.1  本条强调消火栓灭火系统各施工环节中应注意的事项及遵循的标准。

10.3.2、3、4  这三条规定了采用其他一些灭火方式的施工应遵循的国家标准。

# 11  环保、水保及成品保护

## 11.2  施工环境保护

11.2.1  噪声污染对周边环境影响很大，在施工中应根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的相关规定，对不同施工阶段作业噪声进行控制。

11.2.2  影响环境的施工废液主要包括泥浆、废油以及生活污水。这些废液直接排放在周围环境中，可能对环境产生较大的危害，需要经过相应的处理。

11.2.3 施工扬尘污染影响施工人员的身体健康，同时也对周边环境造成很大的影响，施工期间的道路灰尘很多，过往车辆容易造成尘土飞扬，采用经常洒水，清扫等措施，可减少对环境的污染及对人体的危害。

11.2.4  施工固体废弃物需要适当处理以减少对周边环境的影响。将固体废弃物直接焚烧会产生大量的有毒有害气体，严重影响环境及人体健康。

## 11.3 施工水土保持

11.3.1  光伏发电站在施工策划阶段需要根据现场的实际情况将临建办公室、钢筋加工厂、木工厂及搅拌站等临建设施紧凑布置，尽量减少对原地貌的破坏面积，减少对原地面的开挖。

11.3.2  自然排水沟渠在施工中加以保护，在汛期和雨季不会扩大地表的破坏面积。光伏发电站施工完成以后恢复原地貌，能够保护环境不会恶化。规定弃土区应该避开站区的排水沟渠。

11.3.3  临时弃土区采用围挡和覆盖，是为了防止雨水冲淋以及大风天的扬尘污染环境。

11.3.4  由于戈壁沙漠地区多数是冲积扇平原，无固定排水沟渠，根据洪评报告，必要时需修筑永久性排洪沟或防洪堤。

# 12 安全与职业健康

## 12.1 一 般 规 定

12.1.1  光伏发电站的建设有自己的独特性，因而其安全和职业健康管理体系也有与之相对应的独特性。大型光伏发电站涉及面广，施工方很多，在组织机构和管理制度中，都应纳入施工方管理。

12.1.2  为提高全员安全素质，认识安全施工的重要性，增强安全施工的责任感，最终实现安全和职业健康的目标，施工人员和管理人员应经各级安全和职业健康教育和培训，并经考试合格，方可上岗。

12.1.3  为了施工安全着想，对危险区域周围设立隔离，并设置明显的安全、警示标志或隔离带，起到必要的警示、隔离作用。

## 12.2 安全文明施工总体规划

12.2.1  本条要求是根据国家现行标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59中的规定：施工现场应该设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。危险区域悬挂安全警示牌，可以起到一定的警示作用。

12.2.3  本条强调区域隔离、模块化管理的重要性，便于文明施工及安全管理。

12.2.4  本条强调道路的畅通在施工过程中的重要性，光伏发电站的建设特点是：场区大、设备多、工期短且地质条件差。施工过程中一定要加强对施工道路的管理。

12.2.5、6、7   这三条对临时设施、施工机械、设备及材料的布置和摆放提出了要求。

## 12.3 安全施工管理

12.3.1  施工人员应自觉遵守现场安全文明施工纪律规定，同时应严格遵守国家现行标准《电力建设安全工作规程》DL5009的相关规定。如在吊装区域、设备耐压区域和送电调试区域等危险作业区域，非作业人员不了解施工内容及其危险性，极易出现人身伤害事故，故施工中应对危险区域设专人监护，并严禁非作业人员进入危险作业区域内。

12.3.2  本条对施工中的临时用电提出要求。

12.3.3  交叉作业存在安全隐患，在施工中应尽量避免。

## 12.4 职业健康管理

12.4.1  本条规定是根据国家相关管理办法制定，对体检中发现患有医学规定不宜从事有关现场作业疾病的人员，应禁止进入现场从事相关工作。

12.4.2  本条强调在施工中应针对噪声、粉尘、固体废弃物及水污染防治等方面应采取有效的管理措施，避免在施工中造成环境污染。

12.4.3  本条对施工区、办公区和生活区等场所的卫生要求做出规定，以保证施工人员的身体健康。

12.4.4  本条强调应加强食品卫生管理，防止食物中毒或其他食物中毒源性疾病的发生，制定相应的食品卫生管理制度，保证施工人员的身体健康。

## 12.5 应急处理

12.5.1、2、3  这三条强调了在光伏发电站开工前，应根据项目特点编制一些专项应急预案，并要求组织相关人员进行应急预案演练工作。