中国工程建设标准化协会标准

T/CECS XXX-202X

装配式超低能耗公共建筑技术规程

Technical specification for ultra-low energy public buildings with prefabricated structure

XXXX-XX-XX发布                                  XXXX-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

根据《关于征集中国工程建设标准化协会标准项目的通知》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准共包括9章，主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.技术指标；5.系统协同设计；6.生产与运输；7.施工安装；8.质量验收；9.运行管理。

本标准由中国工程建设标准化协会负责管理，由河北省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：石家庄市鹿泉区槐安西路395号）。

本标准主编单位：河北省建筑科学研究院有限公司

本标准参编单位：河北新大地机电制造有限公司

河北奥润顺达窗业有限公司

天津大学

中建科技集团有限公司

河北盛信莹雪建材科技有限责任公司

本标准主要起草人：XXXXXX

本标准主要审查人：

目  次

1  总    则	1

2  术语和符号	2

3  基本规定	4

4  技术指标	5

5  系统协同设计	7

5.1  一般规定	7

5.2  模数协调与标准化设计	7

5.3  建筑设计	8

5.4  结构设计	11

5.5  装修与设备管线系统设计	12

6  生产与运输	14

6.1  一般规定	14

6.2  外墙预制构件生产	14

6.3  预制构件及部品生产	15

6.4  运输与堆放	15

7  施工安装	17

7.1  一般规定	17

7.2  预制构件安装	17

7.3  部品安装	18

7.4  设备与管线安装	19

8  质量验收	22

8.1  一般规定	22

8.2  主控项目	23

8.3  一般项目	25

9  运行管理	26

9.1  一般规定	26

9.2  运行与维护	27

附录A  材料性能	30

A.1  保温材料	30

A.2  无热桥连接件	31

A.3  防水、透气、隔汽材料	33

A.4  密封材料	33

A.5  门窗附框	35

附录B 建筑整体气密性专项验收	36

本标准用词说明	37

引用标准名录	38

Contents

1  General Provisions	1

2  Terminologies and Symbols	2

2.1  Terms	4

2.2  Symbols	5

3  Basic Requirements	5

4  Technical Indicators	7

5  System Coordination Design	7

5.1  General provisions 	7

5.2  Modular coordination and standardized design 	8

5.3  Architectural design 	11

5.4  Structural design	12

5.5  Equipment and pipeline design	14

6  Menufacture and transportation	14

6.1  General provisions	14

6.2  Prefabricated wall production	15

6.3  Prefabricated components production	15

6.4  Transportation and storage	17

7  Construction	17

7.1  General provisions	17

7.2  Prefabricated wall installation	18

7.3  Prefabricated components installation	19

7.4  Equipment installation	22

8  Acceptance	22

8.1  General provisions	23

8.2  Dominant items	25

8.3  General items	26

9  operations management	26

9.1  General provisions	27

9.2  Operation and maintenance	30

Explanation of Wording in This Standard	37

List of Quoted standards 	38

- 1  总    则

1.0.1   为贯彻国家有关法律法规和方针政策，提升建筑室内环境品质和建筑质量，提高能源利用效率，发展节能低碳建筑，推进新型建筑工业化建造水平，制定本标准。

1.0.2   为满足装配式超低能耗公共建筑的基本特征，实现超低能耗公共建筑的节能目标要求，解决超低能耗建筑关键技术要素与装配式建筑技术的融合集成。做到技术先进、安全适用、经济合理、能耗控制、保护环境，制定本规程。

1.0.3   本规程适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区装配式混凝土结构以及抗震设防烈度为6度~9度的装配式钢结构超低能耗公共建筑。

1.0.4   装配式超低能耗公共建筑的设计、构件生产、施工安装及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

2.1  术    语

2.1.1   装配式超低能耗公共建筑 Prefabricated ultra-low energy consumption of public building

以工业化生产方式、系统性建造体系为基础，符合严寒地区、寒冷地区及夏热冬冷地区气候条件的要求，结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成，并满足现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350规定的超低能耗建筑室内环境参数和能效指标要求的公共建筑。

2.1.2   连接件 connector

夹心保温墙板内、外叶墙板连接的金属或非金属构件。参与建筑外围护结构热工性能计算，满足结构安全及超低能耗建筑无热桥性能要求。

2.1.3   样板单元 sample unit

主体工程施工完成，且室内上下水、电、煤气、暖通、通信、闭路、宽带等各种管道、线路安装和门窗安装等基本装修已到位，具备进行气密性测试条件的空间，是精细化施工的示范样本。

2.1.4   气密层 air tightness layer

由气密性材料和部件、抹灰层等形成的防止空气渗透的连续构造层。

2.1.5   防水透汽材料 water proof and vapor-permeable material

对建筑外围护结构室外侧的缝隙进行密封并兼具防水及允许水蒸气透出功能的材料。

2.1.6   预制外挂墙板 precast concrete facade panel

安装在主体结构上，起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板，简称外挂墙板。

2.1.7   预制混凝土夹心保温外墙板 precast concrete sandwich facade panel

中间夹有保温层的预制混凝土外墙板。简称夹心外墙板。

2.1.8   部件 component

在工厂或现场预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。

2.1.9   设备与管线系统 facility and pipeline system

由给水排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设备与管线组合而成，满足建筑使用功能的整体。

2.2  符    号

2.2.1   连接件热工性能

Km——外围护墙板平均传热系数；

E——外围护墙板传热系数；

Ψj——外围护墙板内第j个连接件的线传热系数；

Lj——外围护墙板内第j个连接件的计算长度；

A——外围护墙板面积。

2.2.2   新风系统

R——热回收效率；

Ev——新风系统用电量；

Qre——新风通过热回收而获得的能量；

COP——机组供热或制冷系数；

E——转轮能耗及风机增加能耗。

2.2.3   气密性能

Q50——空气渗漏量；

V——被测空间内部容积；

N50——换气次数；

N——气流指数；

r2——置信度；

Cenv——气流系数。

CL——空气渗漏系数。

- 3  基本规定

3.0.1   装配式超低能耗公共建筑应采用性能化设计的方法，以控制建筑能耗指标为导向进行设计，满足目标明确、结构安全、高效节能、经济适用等综合性能要求。

3.0.2   装配式超低能耗公共建筑应进行全过程技术协同策划，装配技术选型与建筑热工性能统筹设计，确定建造目标和技术实施方案。

3.0.3   应以室内环境参数及能效指标为约束性指标，围护结构、能源设备和系统等性能参数应为推荐性指标。

3.0.4   装配式超低能耗公共建筑外围护系统设计应遵循保温层连续、无结构热桥、明确气密层设置的原则。

3.0.5   应进行全装修，内装系统应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统一体化设计建造。室内装修应简洁，不应损坏围护结构气密层和影响气流组织，并应采用绿色建材和性能优良的部品部件。

# 4  技术指标

4.0.1  建筑主要房间室内环境参数应符合表4.0.1规定。

表4.0.1 建筑主要房间室内环境参数

| 热湿环境参数 | 温度 | 冬季 | ≥18℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | ≤26℃ |
|  | 相对湿度 | 冬季 | — |
|  |  | 夏季 | ≤60% |
| 室内新风量 | 居住建筑 |  | ≥30m3/（h·人） |
|  | 公共建筑 |  | 应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 |
| 室内噪声 | 居住建筑 |  | 昼间≤40dB（A）、夜间≤30dB（A） |
|  | 公共建筑 |  | 酒店类建筑的室内噪音级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级一级的规定；其他建筑类型的室内允许噪音级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级高要求标准的规定。 |

4.0.2  装配式超低能耗建筑应同时满足下列要求：

1  主体结构部分的评价分值不低于20分；

2  围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分；

3  采用全装修；

4  装配率不低于50%。

4.0.3  装配率应根据表4.0.3中评价项分值按下式计算：

式中：P——装配率；

Q1——主体结构指标实际；

Q2——围护墙和内隔墙指标实际得分值；

Q3——装修和设备管线指标实际得分值；

| 表4.0.3 装配式超低能耗建筑装配率评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项 |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值 |
| 主体结构 （50分） | 柱，支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | 35%≤比例≤80% | 20~30 | 20 |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、 空调板等构件 | 70%≤比例≤80% | 10~20 |  |
| 围护墙和内隔墙 （20分） | 非承重围护墙非砌筑 | 比例≥80% | 5 | 10 |
|  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 50%≤比例≤80% | 2~5 |  |
|  | 内隔墙非砌筑 | 比例≥50% | 5 |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2~5 |  |
| 装修和设备管线 （30分） | 全装修 | - | 6 | 6 |
|  | 干式工法楼面、地面 | 比例≥70% | 6 | - |
|  | 集成厨房 | 70%≤比例≤90% | 3~6 |  |
|  | 集成卫生间 | 70%≤比例≤90% | 3~6 |  |
|  | 管线分离 | 50%≤比例≤70% | 4~6 |  |

Q4——评价项目中缺少的评价项分值总和。

- 5  系统协同设计

- 5.1  一般规定

5.1.1   装配式超低能耗公共建筑应遵循模数协调、模块组合标准化的设计原则。应采用建筑、结构、保温、装饰、设备管线一体化协同设计。

5.1.2   结构抗震设计时，应根据建筑设防类别、抗震设防烈度、结构类型和房屋高度采用适宜的抗震措施，结构构件、节点应进行承载能力极限状态及正常使用极限状态设计。

5.1.3   建筑的围护结构以及楼梯、阳台、隔墙、空调板、管道井等配套构件、室内装修材料宜采用工业化、标准化产品。

5.1.4   建筑方案设计应根据建筑功能和环境资源条件，以气候环境适应性为原则，以降低建筑供暖年耗热量和供冷年耗冷量为目标，充分利用天然采光、自然通风以及围护结构保温隔热等被动式建筑设计手段降低建筑的用能需求。

5.1.5   建筑围护结构设计时，应进行消除或削弱热桥的专项设计，围护结构保温层应连续。

5.1.6   建筑围护结构气密层应连续并包围整个外围护结构，建筑设计施工图中应明确标注气密层的位置。围护结构设计时，应进行气密性专项设计。

5.1.7   应设置新风热回收系统，新风热回收系统设计应考虑全年运行的合理性及可靠性。

5.1.8   装配式超低能耗公共建筑的设备与管线宜与主体结构相分离，应方便维修更换，且不应影响主体结构安全。

5.1.9   公共管线、阀门、检修口、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等，应统一集中设置在公共区域。

## 5.2  模数协调与标准化设计

5.2.1  装配式超低能耗建筑设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的有关规定。

5.2.2  装配式超低能耗建筑的开间与柱距、进深与跨度、门窗洞口宽度等宜采用水平扩大模数数列2nM、3nM(n为自然数)。

5.2.3  装配式超低能耗建筑的层高和门窗洞口高度等宜采用竖向扩大模数数列nＭ。

5.2.4  梁、柱、墙、板等部件的截面尺寸宜采用竖向扩大模数数列nＭ。

5.2.5  构造节点和部品部件的接口尺寸宜采用分模数数列nM/2、nM/5、nM/10。

5.2.6  装配式超低能耗建筑的开间、进深、层高、洞口等的优先尺寸应根据建筑类型、使用功能、部品部件生产与装配要求等确定。

5.2.7  部品部件尺寸及安装位置的公差协调应根据生产装配要求、主体结构层间变形、密封材料变形能力、材料干缩、温差变形、施工误差等确定。

5.2.8  装配式超低能耗建筑的定位宜采用中心定位法与界面定位法相结合的方法。对于部件的水平定位宜采用中心定位法，部件的竖向定位和部品的定位宜采用界面定位法。

5.2.9  装配式超低能耗建筑应采用模块及模块组合的设计方法，遵循少规格、多组合的原则。

5.2.10  公共建筑应采用楼电梯、公共卫生间、公共管井、基本单元等模块进行组合设计。

5.2.11  住宅建筑应采用楼电梯、公共管井、集成式厨房、集成式卫生间等模块进行组合设计。

5.2.12  装配式超低能耗建筑的部品部件应采用标准化接口。

- 5.3  建筑设计

5.3.1   装配式超低能耗公共建筑应遵循模数协调、模块组合标准化、系统集成的设计原则。

5.3.2   装配式结构超低能耗建筑外围护结构应设置气密层，应在建筑施工图中明确标注气密层位置。当采用户式新风系统时，分户隔墙、楼板及人户门应设置气密层。

5.3.3   门窗洞口尺寸应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824规定的建筑门洞口尺寸和窗洞口尺寸，并应优先选用现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591规定的常用标准规格的门、窗洞口尺寸。

5.3.4  外窗和遮阳装置性能选择时，应综合考虑夏季遮阳、冬季得热以及天然采光的需求。

5.3.5  装配式超低能耗钢结构ALC外墙板安装节点设计（图6.3.1）应满足如下规定：

1  ALC外墙板板缝气密性加强处理，防水隔汽膜在横向和竖向板缝交界处两侧的粘贴宽度均不小于50mm；

2  ALC外墙板与顶部钢梁的衔接部位气密性处理，先用防火板将此处整体封闭，S50防火板间交界处粘贴防水隔汽膜，S50防火板外侧抹灰，防火板上抹灰层应与ALC外墙板内侧抹灰层连续；

3  ALC外墙板与楼板衔接部位气密性处理，ALC外墙板与楼板之间的横向缝隙密封从内至外分别为聚氨酯发泡剂填充、PE棒填塞、硅酮密封胶封堵、耐碱玻纤网格布及外部抹灰共五道工序的处理方法。

图6.3.1 装配式钢结构ALC外墙构造节点

5.3.6  结构设计中应考虑建筑设计对超低能耗建筑无热桥与气密性的要求。应考虑保障外墙挂板与建筑主体连接部位热工性能的各项措施具备实操性。

5.3.7  装配式超低能耗框架结构建筑中，预制混凝土夹芯保温外挂墙板横缝节点设计（图6.3.2）应符合下列规定：

1  上下相邻两外墙板间横缝紧贴夹心保温层外侧采用20mm厚弹性嵌缝材料封堵；

2  位于弹性嵌缝材料的室内侧外墙板横缝采用发泡聚氨酯填充，横缝施工前应进行清理，满足干燥清洁要求，现场发泡应饱满，宜分次发泡；

3  室内侧地面浇筑轻集料混凝土将外墙板与楼板横缝的室内侧密封，轻集料混凝土施工应连续，不在横缝部位留槎，室内隔墙与横缝相交部位应开孔50mm×50mm，保证轻集料混凝土在不同房间内连通；

4  外叶板板缝填充PE棒，并在PE棒外侧采用耐候硅酮密封胶密封。

图6.3.2 预制混凝土夹芯保温外挂墙板横缝节点做法

5.3.8  装配式超低能耗框架结构建筑中，预制混凝土夹心保温外挂墙板竖直缝节点设计（图6.3.3）应符合下列规定：

1  墙板拼接保温层中断部位填充发泡聚氨酯；

2  室内侧柱脚处粘贴防水隔汽膜，柱与外墙板之间填充岩棉保障防火性；

3  墙板外侧填充PE棒，并涂抹耐候硅酮密封胶密封并铺设防水透汽膜。

图6.3.3 预制混凝土夹芯保温外挂墙板竖直缝节点做法

5.3.9  外挂墙板阳角处节点设计（图6.3.4）应满足以下要求：

1  外挂墙板保温层和内叶板均向内缩小，采用A级保温材料填补；

2  墙板拼接缝隙处填充PE棒，采用耐候硅酮密封胶密封，在外侧铺设防水透汽膜。

图6.3.4 外挂墙板阳角处节点做法

5.3.10  屋面及女儿墙安装节点设计（图6.3.5）应满足以下要求：

1  屋面保温材料应具备较低的吸水率和较好的抗压性能；

2  屋面板与保温层之间应设置防水隔汽层，防水隔汽层应与保温层上部防水层有效搭接；出屋面管线及雨水集水口处，防水隔汽层和防水层应有加强措施；

3  女儿墙保温层应与外墙保温层搭接，保温层厚度应通过建筑热工计算确定，女儿墙构件不应产生热桥；

4  屋面保温层设计应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关要求。

图6.3.5 屋面及女儿墙安装示意

1—钢筋混凝土内叶墙板；2—钢筋混凝土外叶墙板；3—预制外叶墙板保温层；4—现场铺装A级防火保温层；5—现场铺装柔性防火保温条；6—耐候密封胶；7—自膨胀密封条；8—防水空腔；9—现场粘贴密封胶带；10—隔离层；11—钢筋混凝土预制楼板；12—现浇钢筋混凝土楼板；13—现浇钢筋混凝土墙体；14—屋面隔汽层；15—屋面保温防火隔离带；16—屋面保温层；17—屋面防水层；18—屋面防水层保护层；19—女儿墙内层保温层；20—女儿墙顶部保温层；21—女儿墙压顶锚固钢筋；22—螺栓孔；23—金属垫片；24—镀锌扁铁

5.3.11  预制空调板安装设计节点（图6.3.6）应满足下列规定：

1  预制空调板暴露在外墙外侧保温层的厚度，应结合建筑立面设计及建筑热工无热桥模拟计算确定，应考虑设备荷载及设备安装对保温层的影响；

2  当采用无热桥结构连接件时，连接件应置于外墙保温层内。

图6.3.6 预制空调板安装示意

1一钢筋混凝土内叶墙板；2一钢筋混凝土外叶墙板；3一预制外叶墙板保温层；4一现

场铺装柔性A级防火保温层；5一自膨胀密封条；6一耐候密封胶；7―预制空调板；

8现场粘贴保温层；9一空调板外装饰面；10一钢筋混凝土现浇楼板；11一钢筋混凝

土预制楼板；12预制外叶墙板底部坐浆；13砂浆封堵；14一无热桥结构连接件

## 5.4  结构设计

5.4.1  装配式钢结构建筑的结构设计应符合下列规定：

1  装配式钢结构建筑的结构设计应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定，结构的设计使用年限不应少于50年，其安全等级不应低于二级；

2  装配式钢结构建筑荷载和效应的标准值、荷载分项系数、荷载效应组合、组合值系数应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定；

3  装配式钢结构建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定确定其抗震设防类别，并应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011进行抗震设计；

4  装配式钢结构的结构构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。

5.4.2  装配式钢结构建筑的结构体系应符合下列规定：

1  应具有明确的计算简图和合理的传力路径；

2  应具有适宜的承载能力、刚度及耗能能力；

3  应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力荷载、风荷载和地震作用的能力；

4  对薄弱部位应采取有效的加强措施。

5.4.3  装配式钢结构建筑的结构布置应符合下列规定：

1  结构平面布置宜规则、对称；

2  结构竖向布置宜保持刚度、质量变化均匀；

3  结构布置应考虑温度作用、地震作用或不均匀沉降等效应的不利影响，当设置伸缩缝、防震缝或沉降缝时，应满足相应的功能要求。

5.4.4  装配式钢结构建筑构件之间的连接设计应符合下列规定：

1  抗震设计时，连接设计应符合构造要求，并应按弹塑性设计，连接的极限 承载力应大于构件的全塑性承载力；

2  装配式钢结构建筑构件的连接宜采用螺栓连接，也可采用焊接；

3  有可靠依据时，梁柱可采用全螺栓的半刚性连接，此时结构计算应计入节 点转动对刚度的影响。

5.4.5  装配整体式框架结构中，预制柱的纵向钢筋连接应符合下列规定：

1  当房屋高度不大于12m或层数不超过3层时，可采用套筒灌浆、浆锚搭接、焊接等连接方式；

2  当房屋高度大于12m或层数超过3层时，宜采用套筒灌浆连接。

5.4.6  装配整体式框架结构中，预制柱水平接缝处不宜出现拉力。

5.4.7  一、二、三级抗震等级的装配整体式框架，应进行梁柱节点核心区抗震受剪承载力验算；对四级抗震等级可不进行验算。梁柱节点核心区抗震受剪承载力验算和构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定。

## 5.5  装修与设备管线系统设计

5.5.1   在环境条件允许且经济技术合理时，建筑的供暖、供冷、照明用能宜优先选用可再生能源。

5.5.2   供暖、供冷系统设计应优先选用能效等级为一级的产品。冷热源、循环水泵、空调末端、通风机等用能设备应采用节能控制。

5.5.3   主要功能房间照明功率密度值不应于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

5.5.4   被动式超低能耗公共建筑宜设贲能耗监测与控制系统。

5.5.6   供暧供冷设备、循环水泵、空调末端、通风机等用能设备应优先采用变频控制。

5.5.7   空调、通风系统引起的室内噪声应符合表5.5.1的规定：

表5.5.1 设备系统允许噪声等级

| 建筑类型 | 房间名称 | 允许噪声等级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 办公建筑 | 单人办公间 | ≤35 |
|  | 多人办公间 | ≤40 |
|  | 普通会议室 | ≤40 |
| 旅馆建筑 | 客房 | 昼天≤40 夜间≤30 |
|  | 办公室、会议室 | ≤45 |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤50 |
| 学校建筑 | 教室、实验室、计算机室 | ≤45 |
|  | 语音教室、阅览室 | ≤40 |
|  | 音乐教室 | ≤45 |
|  | 舞蹈教室 | ≤50 |

5.5.8   新风系统应设置过滤装宜，室外新风入口应设笠粗效过滤装置机组内部应设登高中效过滤装置。人员长期停留区域的室内细颗粒物平均浓度不应高于35μg/m3；

5.5.9   应选择高效节能光源和灯具，并宜采用智能照明控制系统。LED光源的色容差、色度等指标应符合国家现行相关标准要求；

5.5.10   建筑公共区域或场所应优先选择就地感应智能控制。

5.5.11   被动式超低能耗建筑应对能耗进行分类分项计盘。

5.5.12   被动式超低能耗建筑宜设置能耗监测系统。

5.5.13   装配式混凝土建筑的通风、供暖和空调等设备均应选用能效比高的节能型产品，以降低能耗。

5.5.14   供暖系统宜采用适宜于干式工法施工的低温地板辐射供暖产品。

5.5.15   装配式混凝土建筑的暖通空调、防排烟设备及管线系统应协同设计，并应可靠连接。

# 6  生产与运输

## 6.1  一般规定

6.1.1  生产单位应具备保证产品质量要求的生产工艺设施、试验检测条件，建立完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

6.1.2  预制构件生产前，应由建设单位组织设计、生产、施工单位进行设计文件交底和会审。必要时，应根据批准的设计文件、拟定的生产工艺、运输方案、吊装方案等编制加工详图。

6.1.3   预制构件生产前应编制生产方案，生产方案宜包括生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护方案等。

6.1.4   预制构件的原材料质量、钢筋加工和连接的力学性能、混凝土强度、构件结构性能、装饰材料、保温材料及拉结件的质量等均应根据国家现行有关标准进行检查和检验，并应具有生产操作规程和质量检验记录。

6.1.5   预制构件生产的质量检验应按模具、钢筋、混凝土、预应力、预制构件等检验进行。预制构件的质量评定应根据钢筋、混凝土、预应力、预制构件的试验、检验资料等项目进行。当上述各检验项目的质量均合格时，方可评定为合格产品。

6.1.6   预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，生产单位应制定专门的生产方案；必要时进行样品试制，经检验合格后方可实施。

6.1.7   预制构件和部品经检查合格后，宜设置表面标识。预制构件和部品出厂时，应出具质量证明文件。

## 6.2  外墙预制构件生产

6.2.1   夹心保温剪力墙板制作前，应绘制加工详图，内、外叶墙板的连接件布置图及保温板和保温搭接件排版图。

6.2.2   预制构件模具应满足承载力、刚度和整体稳定性要求。

6.2.3   在混凝土浇筑前应进行预制构件的隐蔽工程检查，并填写隐蔽工程验收单。检查项目应包括下列内容:

1  纵向受力钢筋的连接方式 、接头位置 、接头质量 、搭接长度等;

2  钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;

3  预埋件、吊环、插筋的规格、数量、位置等;

4  灌浆套筒、预留孔洞的规格、数量、位置等;

5  钢筋的混凝土保护层厚度;

6  夹心保温层位置、厚度，连接件的规格、数量、位置、锚固长度等；

7  预埋管线、线盒的规格、数量、位置及固定措施。

6.2.4   在混凝土养护前应对外露保温层部分进行覆盖，覆盖层应起到防水、防潮、防灰尘的作用。混凝土的养护温度不宜大。

6.2.5   夹心保温剪力墙板宜采用平模工艺成型。当采用一次成型工艺时，应先浇筑外叶墙板混凝土层，再安装保温材料及非金属连接件，在外叶墙板混凝土初凝前浇筑内叶墙板混凝土; 当采用二次成型工艺时，应先浇筑外叶板混凝土，再安装保温材料及非金属连接件 ，隔天浇筑内叶墙板混凝土。

6.2.6   当采用金属连接件时，可采用立模成型工艺生产。生产时应采取可靠的技术措施保证保温层厚度符合设计文件要求。

6.2.7   保温层铺设应满足错缝搭接、板缝及连接件周边用保温发泡材料填满。6.2.8   采用平模工艺成型时，保温层与混凝土层接触面宜用PE膜隔开。

6.2.9   金属连接件、非金属连接件在混凝土板内的锚固长度应符合设计文件要求。

## 6.3  预制构件及部品生产

6.3.1   预埋套管由不锈钢管材及连接法兰、隔热垫块、连接螺栓组成。安装前应对材料进行复验。

6.3.2   预埋套管应在钢筋绑扎前安装就位，并按设计要求与钢筋可靠连接固定。6.3.3   预埋套管穿过保温层时，应确保套管周边用保温材料压实无缝隙。

6.3.4   浇筑混凝土时，预埋套管口部应封盖，确保混凝土不进入管内。振捣棒不应与预埋套管接触。

6.3.5   装配式混凝土结构超低能耗建筑门窗应按设计文件要求在工厂加工完成，在现场进行安装。

6.3.6   标准化外门窗所用材料及配套件应满足设计要求及国家现行标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《木门窗》GB/T 29498、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113及 、《建筑门窗五金件通用要求》GB/T 32223的有关规定，并应有出厂合格证、质量保证书和有资质的

检验机构出具的检测报告。

6.3.7   材料入库应按质量标准和使用期限严格验收。人库前应对主要材料外观 、规格尺寸等进行抽检。

6.3.8   门窗组装的各工序均应实施工序检测，经检测合格方可转人下一工序。6.3.9   门窗在出厂前应完成防水隔汽膜铺设，并具有防护措施。

## 6.4  运输与堆放

6.4.1   应制定预制构件的运输与堆放方案，其内容应包括运输时间、次序、堆放场地、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放应有专门的质量安全保证措施。

6.4.2   预制构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重要求，装卸与运输时应符合下列规定：1装卸构件时，应采取保证车体平衡的措施；运输构件时，应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施；3运输构件时，应采取防止构件损坏的措施，对构件边角部或链索接触处的混凝土，宜设置保护衬垫。

6.4.3   预制构件堆放应符合下列规定：

1  堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；

2  预埋吊件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道；

3  构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致；

4  重叠堆放构件时，每层构件间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施；

5  堆放预应力构件时，应根据构件起拱值的大小和堆放时间采取相应措施。

6.4.4   墙板的运输与堆放应符合下列规定：

1  当采用靠放架堆放或运输构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°；墙板宜对称靠放且外饰面朝外，构件上部宜采用木垫块隔离；运输时构件应采取固定措施；

2  当采用插放架直立堆放或运输构件时，宜采取直立运输方式；插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固；

3  采用叠层平放的方式堆放或运输构件时，应采取防止构件产生裂缝的措施。

# 7  施工安装

## 7.1  一般规定

7.1.1   装配式混凝土结构超低能耗公共建筑施工除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的有关规定。

7.1.2   装配式混凝土建筑应结合设计、生产、装配一体化的原则整体策划，协同建筑、结构、机电、装饰装修等专业要求，制定施工组织设计。

7.1.3   装配式混凝土建筑施工宜采用工具化、标准化的工装系统。

7.1.4   施工单位应根据装配式混凝土结构超低能耗公共建筑工程的特点配置组织机构和专业技术人员。施工作业人员应具备岗位需要的基本知识和技能。相关设计咨询单位应对施工单位的管理人员、施工作业人员进行专业技术培训和专项施工培训。

7.1.5   在门窗分部工程施工前，宜选择典型户型作为样板单元。当样板单元的室内水、电和宽带各种管道、线路和门窗安装等以及气密性封堵基本装修到位时，应进行气密性能预测试。测试结果满足设计要求后，作为示范样板。

7.1.6   装配式混凝土建筑施工前，宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装，并应根据试安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案。

7.1.7   墙板节点施工完成后应及时验收和隐蔽，并采取成品保护措施。交叉作业时，应做好工序交接，不得对已完成工序的成品、半成品造成破坏。

7.1.8   室内装修系统应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统的安装施工工序同步穿插进行，以工厂化生产的组织形式编制施工组织设计和专项装配方案。

7.1.9   装配式超低能耗公共建筑施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按有关规定进行评审、备案。施工前，应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并应制定专门的施工方案。施工方案经监理单位审核批准后实施。

## 7.2  预制构件安装

7.2.1   外挂墙板的高度不宜大于一个层高，厚度不宜小于100mm。10.3.2外挂墙板宜采用双层、双向配筋，竖向和水平钢筋的配筋率均不应小于0.15％，且钢筋直径不宜小于5mm，间距不宜大于200mm。10.3.3门窗洞口周边、角部应配置加强钢筋。

7.2.2   外挂墙板最外层钢筋的混凝土保护层厚度除有专门要求外，应符合下列规定：

1   对石材或面砖饰面，不应小于15mm；

2   对清水混凝土，不应小于20mm；

3   对露骨料装饰面，应从最凹处混凝土表面计起，且不应小于20mm。

7.2.3   外挂墙板与主体结构采用点支承连接时，连接件的滑动孔尺寸，应根据穿孔螺栓的直径、层间位移值和施工误差等因素确定。

7.2.4   外挂墙板间接缝的构造应符合下列规定：

1   接缝构造应满足防水、防火、隔声等建筑功能要求；

2   接缝宽度应满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求，且不应小于15mm。

7.2.5   条板隔墙安装应符合下列规定：

1   应按排板图在地面及顶棚板面上放线，条板应从主体墙、柱的一端向另一端按顺序安装；当有门洞口时，宜从门洞口向两侧安装；

2   应先安装定位板；可在条板的企口处、板的顶面均匀满刮粘结材料，空心条板的上端宜局部封孔，上下对准定位线立板；条板下端距地面的预留安装间隙宜保持在30mm～60mm，并可根据需要调整；

3   可在条板下部打入木楔，并应楔紧，且木楔的位置应选择在条板的实心肋处；

4   应利用木楔调整位置，两个木楔为一组，使条板就位，可将板垂直向上挤压，顶紧梁、板底部，调整好板的垂直度后再固定；

5   应按顺序安装条板，将板榫槽对准榫头拼接，条板与条板之间应紧密连接；应调整好垂直度和相邻板面的平整度，并应待条板的垂直度、平整度检验合格后，再安装下一块条板；

6   应按排板图在条板与顶板、结构梁，主体墙、柱的连接处设置定位钢卡、抗震钢卡；

7   板与板之间的对接缝隙内应填满、灌实粘结材料，板缝间隙应揉挤严密，被挤出的粘结材料应刮平勾实；

8   条板隔墙与楼地面空隙处，可用干硬性细石混凝土填实；

9   木楔可在立板养护3d后取出，并应填实楔孔。

## 7.3  部品安装

7.3.1   门窗安装(图7.4.1)应符合下列规定：

1   门窗安装时，附框和门窗之间的缝隙不应形成贯通缝，安装线传热系数不应大于0.01W/(m·K )；

2   门窗框与附框固定不应破坏门窗的气密性能。

图7.4.1 门窗安装示意图

1—附框连接件；2—固定自攻螺钉；3—防水隔汽膜；4—海绵棒；

5—膨胀胶条；6—耐候胶；7—内装抹灰层

7.3.2   附框及窗框与墙体之间的防水透汽膜与防水隔汽膜应连续完成，转角及搭接长度不应小于10mm;铺装应平整，无皱褶、无气泡。

7.3.3   玻璃安装应按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定执行。玻璃与窗框采用密封胶条密封时，密封条应连续，接口不应设置在拐角处，应采用专用胶条粘接或焊接，胶条应整齐均匀。

7.3.4   窗台板(披水板) 安装应符合下列规定:

1   窗台板应采用轻质，耐腐蚀、抗老化的金属材料，宜采用喷涂铝板或不锈钢板;

2   应在洞口的防水密封完成后，安装窗台板;

3   当窗台板与外保温位置有接触时，窗台板侧面与墙体之间应预留不小于 sm m 间隙；

4   窗台板与窗体宜采用挂接的方式，不宜采用自攻螺钉与窗体固定;

5   当窗台板与墙体间的缝隙采用预压膨胀胶带塞缝时，应采用打胶方式将预压膨胀胶带密封;

6   金属窗台板上应设滴水线。

## 7.4  设备与管线安装

7.4.1   设备与管线施工质量应符合设计文件和现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《智能建筑工程施工规范》GB50606、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303和《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的规定。

7.4.2   设备与管线需要与结构构件连接时宜采用预留埋件的连接方式。当采用其他连接方法时，不得影响混凝土构件的完整性与结构的安全性。

7.4.3   设备与管线施工前应按设计文件核对设备及管线参数，并应对结构构件预埋套管及预留孔洞的尺寸、位置进行复核，合格后方可施工。

7.4.4   室内架空地板内排水管道支(托)架及管座(墩)的安装应按排水坡度排列整齐，支(托)架与管道接触紧密，非金属排水管道采用金属支架时，应在与管外径接触处设置橡胶垫片.

7.4.5   隐蔽在装饰墙体内的管道，其安装应牢固可靠。管道安装部位的装饰结构应采取方便更换、维修的措施。

7.4.6   当管线需埋置在桁架钢筋混凝土叠合板后浇混凝土中时，应设置在桁架上弦钢筋下方，管线之间不宜交叉。

7.4.7   防雷引下线、防侧击雷、等电位连接施工应与预制构件安装配合。利用预制柱、预制梁、预制墙板内钢筋作为防雷引下线、接地线时，应按设计要求进行预埋和跨接，并进行引下线导通性试验，保证连接的可靠性。

7.4.8   室内装修材料应符合现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》G B 50325 和 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

7.4.9   室内装修工程应具有现场柔性加工技术，满足干式施工工法的要求。实现标准化、模块化的产品与非标产品的系列规格组合，实现大小批量同步加工的均衡转换，同时配套供应。

7.4.10   室内装修工程所用材料应有保证产品质量的生产工艺和设备，有完善的原材料检验。

7.4.11   室内装修施工前应对装修作业界面进行勘验和测量放线，并应符合下列规定:

1.进行室内装修的区域已完成气密性检测，且满足要求。应在气密层位置进行标记，避免在室内装修施工时，对气密层造成破坏。

2.楼地面的标高、平整度应满足装配条件;既有墙体的位置、平整度、垂直度应满足装配条件。

3.对墙面、地面、顶面放出完成线; 对门窗洞 口放出控制线; 对水、暖、电、风等管线放出路由线。

7.4.12   室内隔墙应与相关结构连接牢固，连接点、加强部位应符合设计要求。采用轻质隔墙时，墙体内填充材料性能和填充密实度等指标应符合设计要求。

7.4.13   吊顶施工应与新风设备安装及风管、风口安装同时进行。排风口底部标高应不低于吊顶板; 吊顶内管道、设备、电气线路施工完毕，应进行隐蔽工程验收。

7.4.14   楼地面施工应符合下列规定:

1.铺设架空地面模块之前，应按设计图纸完成架空层内管线敷设且应经隐蔽验收合格;

2.快装楼地面与墙面、门槛等之间的密闭措施应符合设计要求;

3.楼地面的防水层在门口处应水平延展，并应符合国家现行相关标准的规定;

4.快装楼地面应与基层地面可靠连接，检查 口、预放重物处等加强处理应符合设计要求。

7.4.15   快装楼地面如采用集成地暖辐射供暖的架空模块施工，应符合下列规定:

1.应按设计图纸布置可调节地脚组件，如地面有管道或其他障碍物可适当移动，地脚组件间距不应大于40mm;

2.在可调节地脚组件上铺设架空模块，模块间隙13mm，应采用专用连接扣件固定架空模块并用螺丝与可调节地脚紧固;

3.应按照设计图纸序号铺设架空模块;

4.铺装时模块上表面应略低于模块完成面线，调平模块时应由低向高调平;

5.模块间缝隙应粘贴布基胶带，模块与墙面四周缝隙应采用聚氨醋泡沫填缝剂填充。

7.4.16   新风系统设备安装应符合以下规定:

1.新风系统主机宜安装在厨房或卫生间的吊顶内，安装位置的楼板混凝土强度等级应符合设计要求，主机位置与进风、出风、送风、回风等风管位置的距离，应满足最小安装空间的要求;

2.风管安装前，应进行管线水平位置和竖向标高的确认，对预制外叶墙板及现浇内叶墙板预留孔洞进行检查，确定消声器位置; 宜采用软接弯头;

3.应遵循通风管道相碰及协调的原则，即“小管让大管，有压让无压；

4.风管保温应符合设计要求，保温应包裹严密，连续无缝隙，法兰接口处应有加强措施。

7.4.17   新风设备、管道及保温材料的主要性能应符合现行国家标准的规定。风管材料宜采用镀锌铁板，也可采用 PU 管及软管，采用软管连接的风口时，其软管长度不宜超过 35 cm ，并应符合下列规定:

1.管材和管件拼装前，应将承、插口处粘接表面擦拭干净，保持清洁，确保无灰尘和杂物; 管材内径清洁无杂物；

2.管路的安装应做到横平、竖直；

3.管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍，则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固，无松动；

4.新风系统安装完毕投人使用前，应进行系统试运行与调试。调试后，风管、送风口和回风口的空气流速应符合设计要求。

# 8  质量验收

## 8.1  一般规定

8.1.1   装配式混凝土结构超低能耗居住建筑应按子分部工程进行质量验收，可划分为混凝土结构、建筑装饰装修工程、通风与空调工程。检验批、分项工程、子分部工程质量验收的评定方法、标准、程序和组织，统一执行现行国家标准《建筑工程施工 质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 的有关规定。

8.1.2   夹心保温剪力墙板应作为工业产品单独进行验收。可分为工厂生产阶段验收和施工安装阶段验收。

8.1.3   附框及在工厂安装的标准化外门窗应进行工厂生产阶段验收。标准化外门窗、附框、外遮阳部件及窗台披水板进厂时，应进行质量检查和验收，其品种、规格、性能、尺寸及尺寸偏差应符合设计要求。

1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗应按每20副划分为一个检验批，不足200副也为一个检验批；

2 同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门应按每50副划分为一个检验批，不足50副也为一个检验批；

3 同一厂家的同一品种、类型、规格的附框每20副划分为一个检验批，不足20副也为一个检验批；

4 同一厂家的同一品种、类型、规格的外遮阳设施10副划分为一个检验批,不足 10副也为一个检验批；

5 同一厂家的同一品种、类型、规格的窗台披水板10副划分为一个检验批 ,不足10副也为一个检验批。

8.1.4   保温材料进厂时，应具备产品质量证明文件。预制构件 生产厂应对保温材料进行复验。复验批次应按 1000m2/批进行。

8.1.5   夹心保温剪力板内外叶板连接件进厂时，应提供试验检 测报告。预制构件生产厂应进行连接件的复验，复验批次应按 5000个/批进行。

8.1.6   气密层材料进厂时，产品检验报告中应包括组成材料的 名称、生产单位、规格型号、主要性能参数等。产品品种、规格 应符合设计要求。

8.1.7   新风系统质量验收应按现行国家标准 通风与空调工程 施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。可由建设、监理、施工等各方协商，按系统、楼层划分为若干检验批次。新风 主机及管线安装、新风热回收装置性能等应满足现行国家标准 《近零能耗建筑技术标准》GB/T5135。的有关要求。

8.1.8   建筑围护结构气密性验收应在工程项目的室内各种管道、线路和门窗分部工程等装饰工程全部完工后进行，测试结果应满足现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350有关气密性验收的规定。

8.1.9   室内装修工程验收时，应检查下列文件及记录:

1. 完整的施工图纸及相关设计文件；

2. 满足设计要求的部品性能检测报告、产品质量合格证书和进场验收记录；

3. 对进场的主要超低能耗装配式装修部品、部件进行复验；

4. 隐蔽工程验收记录，检验批、分项、子分部和分部工程 的质量验收记录；

5. 分户质量 验收的相关文件。

8.1.10   室内装修工程验收应对居住建筑进行分户质量验收，应 按下列规定划分检验单元：

1. 住宅套内空间以每户作为一个检验单元;

2. 住宅交通空间的走廊、楼梯间、电梯间公 共部位以一个单元或楼层作为一个检验单元。

8.1.11   室内装修吊顶工程、隔墙及墙面工程、地面工程每50间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，面积可按面积30m2计为1间。每个检验批应至少抽查20%，并不得少于6间，不足6间时应全数检查。

## 8.2  主控项目

8.2.1   夹心保温剪力板构件的连接套筒、预埋件、连接件及预 留孔洞的规格、数量和性能指标、安装位置应符合设计要求，安 装或预留位置偏差应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ I的有关规定。

检查数量:全数检查

检验方法:对照构件设计深化图纸进行观察、测量

8.2.2   夹心保温层所采用的保温材料、填缝材料、连接件等产 品规格、型号、数量及铺装次序、安装位置、连接件锚固深度、缝隙处理应符合设计要求。

检查数量:全数检查

检验方法 :对照构件设计深化图纸进行观察、测量

8.2.3   附框安装位置、固定件数量及位置、防水透气膜粘贴及搭接长度应符合设计要求。附框处后铺装保温层粘贴位置、厚度 应符合设计要求。

检查数量:全 数检查

检验方法:对照设计图纸进行观察、测量

8.2.4   外遮阳系统窗帘盒固定，后铺装保温层、电机控制线管预留，遮阳百叶轨道安装应符合设计要求;窗台披水板固定位置、坡度，后铺装保温层及披水板端部与保温层搭接做法，应符合设计要求。

检查数量:全数检查

检验方法:对照设计图纸进行观察、测量

8.2.5   标准化外门窗固定自攻螺钉数量、位置应符合标准化外门窗生产厂家的深化设计图纸要求;防水隔汽膜粘贴位置、搭接长度应符合设计要求。

检查数量:全数检查

检验方法 :对照图纸进行观察、测量

8.2.6   现场铺装保温层所用材料进场时，应进行质量检查和验收，其品种、规格、性能应符合设计要求。检查数量:按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查; 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

8.2.7   现场铺装保温层应符合现行国家标准 《建筑节能工程施 工质量验收标准》GB50411的有关规定。应在现浇混凝土模板工程施工前，做隐蔽工程验收，保温材料、尺寸、铺装、保温层 保护措施应符合设计要求。

检查数量 :全数检查

检验方法:对照图纸进行观察、测量

8.2.8   夹心保温剪力板构件拼缝处保温、气密性、防水与排水构造应符合设计要求。拼缝处保温材料、密封材料、防水材料应符合设计要求，并应具有合格证及检测报告。拼缝密封胶应注胶饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和深度应符合要求。

检查数量 :全数检查

检验方法:对照图纸进行观察检查;检查检测报告

8.2.9   新风系统设备及施工所用材料进场时，应进行质量检查和验收，其类型、材质、性能、规格及外观应符合设计要求。

检查数量:全数检查

检验方法:观察检查; 检查检测报告

8.2.10   新风系统工程施工所用的保温绝热材料进场时，应对其导热系数、吸水率和密度进行施工现场取样复验，结果应符合设计要求。检查数量:同一厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程 (群体建筑)可合并统计。

检验方法:现场随机 取样送检，核查复验报告

8.2.11   夹心保温剪力板上穿墙管线安装应符合设计要求，管线周边填充保温材料应密实，防水隔汽膜、防水透气膜粘贴应符设计要求。

检查数量 :全数检查

检验方法:对照图纸进 行观察检查

8.2.12   新风系统安装完毕，应进行通风机的单机试运转和调试，并应进行风系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求，系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于 10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于 15%。主风管、送风口和回风口的空气流速应符合设计要求。

检查数量 :全数检查

检验方法:观察检查;核查试运转和调试记录

8.2.13   室内给水管线验收应符合下列规定:

1. 室内给水管道、热水管道和中水管道 水压测试符合设计要。检验方法:现场观测和查看试验记录。

2. 给水系统试压合格后，应按规定在竣工验收前进行冲洗和消毒。

检验方法:查看试验记录和有关部门的检测报告

8.2.14   室内排水管线验收应符合下列规定:

1. 排水主立管及水平干管均应做通球试验；

检验方法:观察和查看试验记录

2. 同层排水系统隐蔽安装的排水 管道在隐蔽前应做灌水试验；

检验方法 :观察和查看试验记录。

8.2.15   敷设于装配式楼地面内的供暖加热管不应有接头。

检验方法:观察检查

8.2.16   套内线缆沿架空夹层敷设时，应穿管或线槽保护，严禁直接敷设;线缆敷设中间不应有接头，并应在内隔墙内预留套管，以便于安装和更换各类电气线路。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录

8.2.17   隔墙安装位置正确，连接牢固无松动。与周边墙体的连 接符合设计要求。

检验方法:尺量检查，查看隐蔽工程验收记录。

8.2.18   饰面板安装应牢固，无脱层、翘曲、折裂、缺棱、掉角。饰面板采用的接缝方法及接缝材料应符合设计要求。

检验方法:目测检查，手扳检查;查看检测报告

8.2.19   饰面材料的安装应稳固严密，连接构造符合设计要求。

检验方法:目测检查、手扳检查、尺量检查;查看产品合格证书

8.2.20   装配式楼地面可调节支撑构造应符合设计要求，具有防火、防腐蚀性能。地面饰面板应符合设计要求，具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染及耐腐蚀等性能。

检验方法:进场复验;查看检测报告

8.2.21   装配式楼地面标高应符合设计要求，高度允许偏差为±0.5mm。

检验方法:尺量检查

## 8.3  一般项目

8.3.1   夹心保温剪力墙板临时固定措施应符合设计要求及现行 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411的有关规定。专项施工方案应包括下列主要内容:

1. 临时支撑固定件应避开保温层、隔汽层安装；

2. 临时支撑固定件穿透气密层时，应在固定件拆除后，及时对孔洞进行清理，用细石混凝土填实。

检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。

8.3.2   现浇剪力墙混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204有关规定。与预制构件结合部位无贯通缝隙。检查数量:全数 检查。检验方法:观察检查。

8.3.3   夹心保温剪力墙板底部接缝应坐浆密实、饱满。后注浆预留孔洞充填应密实、饱满，无缝隙、无孔洞。检查数量 :全数检查 。检验方法:观察检查，做隐检记录及影像资料存档。

8.3.4   门窗安装完成后，应检查门窗密封条的镶嵌是否牢固，不得有脱槽现象。关 闭门窗时密封条应接触严密。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。

8.3.5   镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确，镀(贴)膜位置应 符合设计要求。检查数量:每50栓划分为一个检验批，每批次检查10块玻璃。检验方法:观察生产厂家标识、检查安装方向，光照法检查膜的位置。

8.3.6   标准化外门窗、外遮阳系统调节应灵活、调节到位。检查数量:全数检查。检验方法:现场调节试验检查。

8.3.7   外叶墙板接缝的防水性能应符合设计要求。检查数量:每 1000m2外墙面积应划分为一个检验批，不足1000m2时也应划分为一个检验批;每个检验批每 10m2至少抽检一处。检验方法:检查现场淋水试验报告。

8.3.8   装配式楼地面应排列整齐，接缝均匀，周边顺直。检验方法:目测检查。

8.3.9   饰面层与可调节支撑构造应连接牢固，表面平整，接缝整齐。检验方法:目测检查。

8.3.10   饰面材料表面应洁净、色泽一致不得翘曲、有裂缝及缺损。饰面板与连接构造应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。

检验方法:目测检查，尺量检查。

8.3.11   饰面板上的灯具、喷淋头、风口算子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法:目测检查。

- 9  运行管理

## 9.1  一般规定

9.1.1   应设置室内环境质量和建筑能耗监测系统，对建筑室内环境关键参数和建筑分类分项能耗进行监测和记录，并应符合下列规定：

1 公共建筑应按用能核算单位和用能系统，以及用冷、用热、用电等不同用能形式，进行分类分项计量；

2 应对建筑主要功能空间的室内环境进行监测。对于公共建筑，宜分层、分朝向、分类型进行监测；

3 当采用可再生能源时，应对其单独进行计量；

4 应对冷热源、输配系统、照明系统等关键用能设备或系统能耗进行重点计量；

5 宜对室外温湿度、太阳辐照度等气象参数进行监测；

6 宜对公共建筑使用人数进行统计。

9.1.2   应设置楼宇自控系统。楼宇自控系统应根据末端用冷、用热、用水等使用需求，自动调节主要供应设备和系统的运行工况。

9.1.3   建筑照明应采用智能照明控制系统。

9.1.4   节能控制宜以主要房间或功能区域为控制单元，实现暖通空调、照明和遮阳的整体集成和优化控制，并宜具有下列功能：

1 在一个系统内集成并收集温度、湿度、空气质量、照度、人体在室信息等与室内环境控制相关的物理量；

2 包含房间的遮阳控制、照明控制、供冷、供热和新风末端设备控制，相互之间优化联动控制；

3 在满足室内环境参数需求的前提下，以降低房间综合能耗为目的，自动确定房间控制模式，或根据用户指令执行不同的空间场景模式控制方案。

9.1.5   当有多种能源供给时，应根据系统能效对比等因素进行优化控制。采用可再生能源系统时，应优先利用可再生能源。

9.1.6   新风机组的运行控制应符合下列规定：

1 宜根据室内二氧化碳浓度变化，实现相应的设备启停、风机转速及新风阀开度调节；

2 宜设置压差传感器检测过滤器压差变化；

3 宜根据最小经济温差（焓差）控制新风热回收装置的旁通阀，或联动外窗开启进行自然通风；

4 严寒和寒冷地区的新风热回收装置应具备防冻保护功能；

5 宜提供触摸屏、移动端操作软件等便捷的人机界面。

## 9.2  运行与维护

9.2.1   建筑运行管理单位应针对高性能围护结构、新风热回收系统以及建筑用能系统的调节与控制制定专项运行管理方案，并应编制相应运行管理手册。

9.2.2   建筑的运行与管理应在保证设备安全和满足室内环境设计参数的前提下，选择最利于建筑节能的运行方案，并应符合下列规定:

1.应立足建筑设计，充分利用建筑构件和设备的功能实施控制调节;

2.应根据室外气象参数和建筑实际使用情况做出动态运行策略调整。

9.2.3   建筑正式投入使用的第一个年度，应进行建筑能源系统调适。系统调适应符合下列规定:

1.应覆盖主要的季节性工况和部分负荷工况;

2.应覆盖中控系统及所有联动工作的用能系统和建筑构件;

3.系统调适宜从正式投入使用开始延续至第三个完整年度结束;

4.建筑使用过程中，当建筑使用功能发生重大改变或对用能系统进行改造后，应在建筑恢复使用的第一个年度重新进行系统调适。

9.2.4   建筑使用过程中，应对建筑围护结构保温系统及气密性保障等关键部位进行维护和检验，并应符合下列规定:

1.应避免在外墙或屋面上固定物体，保护保温系统完整性;如确需固定，则必须采取防止产生热桥的措施。

2.应注意外墙内表面的抹灰层、屋面防水隔汽层及外窗密封条是否完好，气密层是否遭到破坏。若发生气密层破坏，应及时修补或更换密封条。

3.应定期检查外门窗关闭是否严密，中空玻璃是否漏气，锁扣等五金部件是否松动及其磨损情况。每年应对门窗活动部件和易磨损部分进行保养。

4.当建筑的门窗洞口或其他气密部位进行了改造或施工时，竣工后应对建筑气密性重新进行测定。

5.宜定期对围护结构热工性能进行检验，对于热工性能减退明显的部位应及时进行整改

9.2.5   建筑使用过程中，应根据建筑的能耗数据、建筑的使用情况记录和气象数据，调整运行策略或使用方式。必要时，应对建筑用能系统进行再调适。

9.2.6   过渡季宜关闭新风系统，采用自然通风方式。新风机组的运行管理应符合下列规定:

1.应根据过滤器两侧压差变化及时清理或更换过滤装置;

2.应每两年检查一次热回收装置的性能，必要时及时更换，保证热回收效率;

3.当供暖、制冷设备开启时，宜根据最小经济温差（烩差）控制新风热回收装置的旁通阀开闭。

9.2.7   建筑运行管理单位应对建筑运行参数进行记录和数据分析，并应符合下列规定:

1.除满足本标准对各项能耗数据的记录要求外，尚应记录建筑同期的人员使用情况、室外环境参数等信息;

2.每年应对建筑运行数据进行分析，并应与上一年度相应数据进行纵向比对分析，或与相同气候区、相同功能的近零能耗建筑运行数据进行横向比对分析;

3.能耗数据宜向社会公布。

9.2.8   建筑运行管理单位应编制用户使用手册，并应对业主及使用者进行宣传贯彻。在公共空间，应设公告牌，将与节能有关的用户注意事项等信息进行明示。

9.2.9   建筑的运行与维护应建立节能管理制度及设备系统节能运行操作规程。

9.2.10   公共建筑运行期间室内设定温度，冬季不得高于设计值2℃，夏季不得低于设计值2℃对作息时间固定的建筑，在非使用时间内应降低空调运行温湿度和新风控制标准或停止运行空调系统。

9.2.11  对供冷供热系统，应根据实际冷热负荷变化制定调节供冷供热量的运行方索及操作规程。对可再生能源与常规能源结合的复合式能源系统,应根据实际运行状况制定实现全年可再生能源优先利用的运行方案及操作规程。

9.2.12  集中空调系统应根据实际运行状况制定过渡季节能运行方案及操作规程;对人员密集的区域，应根据实际需求制定新风量调节方案及操作规程。

9.2.13  对排风能量回收系统，应根据实际室内外空气参数，制定能量回收装置节能运行方案及操作规程。

9.2.14  暖通空调系统运行中，应监测和评估水力平衡和风量平衡状况;当不满足要求时，应进行系统平衡调试。

9.2.15  太阳能集热系统停止运行时，应采取有效措施防止太阳能集热系统过热。

9.2.16  地下水地源热泵系统投入运行后，应对抽水量、回灌量及其水质进行定期监测。

9.2.17  建筑节能及相关设备与系统维护应符合下列规定:

1.应按节能要求对排风能量回收装置、过滤器、换热表面等影响设备及系统能效的设备和部件定期进行检查和清洗;

2.应对设备及管道绝热设施定期进行维护和检查;

3.应对自动控制系统的传感器、变送器、调节器和执行器等基本元件进行日常维护保养，并应按工况变化调整控制模式和设定参数。

9.2.18  太阳能集热系统检查和维护，应符合下列规定:

1.太阳能集热系统冬季运行前，应检查防冻措施;并应在暴雨，台风等灾害性气候到来之前进行防护检查及过后的检查维修;

2.雷雨季节到来之前应对太阳能集热系统防雷设施的安全性进行检查;

3.每年应对集热器检查至少一次,集热器及光伏组件表面应保持清洁。

9.2.19  建筑外围护结构应定期进行检查。当外墙外保温系统出现渗漏、破损、脱落现象时，应进行修复。

# 附录A  材料性能

## A.1  保温材料

A.1.1  保温材料性能除应符合表A.1.1和表A.1.2的规定外，尚应符合保温系统材料有关标准的规定。

表A.1.1 石墨聚苯板的性能要求

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） |  | ≥20 | GB/T 6343 |
| 导热系数 [W/（m·k）] |  | ≤0.032 | GB/T 10294 GB/T 10295 |
| 压缩强度（kPa） |  | ≥100 | GB/T 8813 |
| 熔结性能 | 弯曲变形（mm） | ≥20 | GB/T 8812.1 |
|  | 断裂弯曲荷载（N） | ≥25 |  |
| 剪切强度（kPa） |  | ≥100 | GB/T 32382 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） |  | ≥0.10 | GB/T 30804 |
| 尺寸稳定性［(70±2) °C下48h］ (%) |  | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| 吸水率（体积分数）（%） |  | ≤3 | GB/T 8810 |
| 水蒸气透过系数［ng/（Pa·m·s）］ |  | 2.0~4.5 | GB/T 17146 |
| 氧指数（%） |  | ≥30 | GB/T 2406 |
| 燃烧性能等级 |  | B1级 | GB 8624 |

表A.1.2 挤塑聚苯板的性能要求

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 导热系数 [W/（m·k）] | ≤0.030 | GB/T 10294 GB/T 10295 |
| 表观密度（kg/m3） | 30~35 | GB/T 6343 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.20 | GB/T 30595 |
| 尺寸稳定性（%） | ≤1.0 | GB/T 8811 |
| 压缩强度（kPa） | ≥200 | GB/T 8813 |
| 弯曲变形（mm） | ≥20 | GB/T 8812 |
| 氧指数（%） | ≥30 | GB/T 2406 |
| 水蒸气渗透系数［ng/（Pa·m·s）］ | 1.5~3.5 | GB/T 2411 |
| 吸水率（V/V，%） | ≤1.5 | GB/T 8810 |
| 燃烧性能等级 | B1级 | GB/T 8624 |

表5.2.1-3 增强珍珠岩板的性能要求

| 检验项目 | 单位 | 性能要求 | 试验方法门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 | 260~360 | GB/T 10303 |
| 质量含水率 | % | ≤4.0 |  |
| 导热系数 （平均温度25°C） | W/(m • K) | ≤0.084 | GB/T 10294 GB/T 10295 |
| 抗压强度 | MPa | 0.45 | GB/T 5486 |
| 抗折强度 | MPa | ≥0.25 |  |
| 燃烧性能 | - | A | GB 8624 |

A.1.2  模塑聚苯板、石墨聚苯板、挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯板等保温板材六面应喷涂水泥基聚合物砂浆包覆。

A.1.3  保温系统的连接件应具有可靠的机械强度和耐久性，其抗拉承载力、圆盘抗拔力应符合国家和河北省有关标准，并满足设计及防火要求。

A.1.4  钢丝网架复合板喷涂砂浆外墙保温系统的连接件类型、数量应满足保温系统安全、耐久和防火要求，防护层砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181和现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定，且等级不应低于M20级，其总厚度不应低于30mm。

A.1.5  外墙保温系统的组成材料应选用配套供应的保温系统材料，各组成部分应具有物理—化学稳定性，所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。

## A.2  无热桥连接件

A.2.1   FPR连接件拉伸性能和层间剪切性能应符合表A.2.1的规定

表A.2.1 FRP连接件的拉伸性能和层间剪切性能要求(MPa）

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 拉伸强度标准值ftk | ≥800 |
| 拉伸弹性模量E | ≥40000 |
| 层间剪切强度标准值fvk | ≥30 |
| 弯曲强度标准值fmk | ≥840 |
| 弯曲弹性模量E | ≥30000 |

A.2.2   FRP连接件耐久性能:FRP连接件材料的残余拉伸强度和残余层间剪切强度不应低于初始值的50%。

A.2.3   FPR连接件的连接方式(图A.2.1)分为90°角水平连接和60°角斜连接。

图A.2.1 FRP连接件连接方式

1—内叶墙板;2—保温层;3—外叶墙板;4—FRP连接件

1 FRP连接件距板边不应大于100mm;

2 FRP连接件间距不应小于200mm且不宜大于600mm。

A.2.4   FPR连接件的抗拔承载力和抗剪承载力应符合下列规定：

1  当采用90°角水平连接时，FRP连接件的抗拔承载力和抗剪承载力应符合表A.2.2的规定

表A.2.2 FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力要求

| 保温层厚度 （mm） | FRP连接件横截面面积（mm2） | 抗拔承载力标准值Rtk（kN） | 抗剪承载力标准值Rtk（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 120-160 | ≥100 | 9 | 1.0 |
| 160-200 | ≥170 | 12 | 1.7 |
| 200-250 | ≥270 | 15 | 2.1 |

2  当采用60°角斜连接时，FRP连接件的抗拔承载力和抗剪承载力应符合表 A.2.3的规定。

表A.2.3 FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力要求

| 保温层厚度 （mm） | FRP连接件横截面面积（mm2） | 抗拔承载力标准值Rtk（kN） | 抗剪承载力标准值Rtk（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 120-160 | ≥50 | 6 | 0.6 |
| 160-200 | ≥100 | 9 | 1.4 |
| 200-250 | ≥170 | 12 | 1.8 |

注：1  t2为保温层厚度;A为 FRP连接件在保温层中的横截面面积。

2  FRP连接件在内、外叶墙板的锚固长度不应小于50mm。

3  当墙板开门窗洞时，外叶墙板在自重作用下的垂直位移不应大于2.5mm。

4  表中各项承载力为按D.0.5规定的试验方法测得的承载力标准值。

A.2.5   FPR连接件性能的试验方法应符合下列规定:

1 FRP连接件的材料拉伸强度和拉伸弹性模量应按现行国家标准《纤维增强复合材料筋基本力学性能试验方法》GB/T30022的规定进行测试。拉伸强度应取具有95%保证率的标准值，拉伸弹性模量应取平均值。

2  FRP连接件耐久性能应按行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561—2019附录A的规定进行测试。

3  FRP连接件抗拔承载力应按行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的规定进行测试。连接件抗剪承载力试验应按行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的规定进行测试。

## A.3  防水、透气、隔汽材料

A.3.1   围护墙部位的预制构件接缝处密封胶应符合现行行业标准《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881的有关规定，宜选用低模量弹性密封胶，位移能力不宜低于20级。

A.3.2   夹心保温墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040W/(m·K)，体积比吸水率不宜大于0.3%，燃烧性能不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B2级的规定。采用内保温时，内保温材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

A.3.3   装配式建筑采用的室内装修材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

## A.4  密封材料

A.4.1   装配式超低能耗公共建筑用弹性密封胶的物理力学性能应符合表A.4.1的规定：

表A.4.1 弹性密封胶的物理力学性能要求

| 项目 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 规定值±0.1 |  |  |
| 挤出性 | 50 |  |  |
| 试用期 | 30 |  |  |
| 表干时间 | 24 | 48 | 72 |
| 下垂度 | 2 | 2 | 2 |
| 拉伸粘接性能 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 低温贮藏稳定性 | 无凝胶、离析现象 |  |  |
| 初期耐水性 | 不产生浑浊 |  |  |
| 污染性 | 不产生污染 |  |  |
| 热空气-水循环后定伸性能% | 100 | 60 | 25 |
| 水-紫外线辐照后定伸性能% | 100 | 60 | 25 |
| 低温柔性 | -30 | -20 | -10 |

A.4.2   聚氨酯建筑密封胶的物理力学性能应符合表A.4.2的规定：

表A.4.2 聚氨酯建筑密封胶物理力学性能

| 实验项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20HM | 25LM | 20LM |
| 密度 |  | 规定值±0.1 |  |  |
| 流动性 | 下垂度 | ≤3 |  |  |
|  | 流平性 | 光滑平整 |  |  |
| 表干时间 |  | ≤24 |  |  |
| 挤出性 |  | ≥80 |  |  |
| 适用期 |  | ≥1 |  |  |
| 弹性恢复率 |  | ≥70 |  |  |
| 定伸粘接性 |  | 无破坏 |  |  |
| 浸水后定伸粘接性 |  | 无破坏 |  |  |
| 冷拉-热压后粘接性 |  | 无破坏 |  |  |
| 质量损失率 |  | ≤7 |  |  |

A.4.3   建筑用硅酮结构密封胶的物理力学性能应符合表A.4.3的规定：

表A.4.3 建筑用硅酮结构密封胶物理力学性能

| 项目 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下垂度 |  | 垂直放置 | ≤3 |
|  |  | 水平放置 | 不变形 |
| 挤出性 |  |  | ≤10 |
| 适用期 |  |  | 20 |
| 表干时间 |  |  | ≤3 |
| 硬度 |  |  | 20~60 |
| 拉伸粘接强度 | 23℃ |  | ≥0.60 |
|  | 90℃ |  | ≥0.45 |
|  | -30℃ |  | ≥0.45 |
|  | 浸水后 |  | ≥0.45 |
|  | 水-紫外线光照后 |  | ≥0.45 |
| 热老化 | 热失重 |  | ≤10 |
|  | 龟裂 |  | 无 |
|  | 粉化 |  | 无 |

## A.5  门窗附框

A.5.1   装配式超低能耗公共建筑应采用标准化附框配合标准化门窗设计。

A.5.2   节同一单位工程中同一系列的门窗应选用相同规格的附框型材，且附框型材的规格应与门窗框相匹配。

A.5.3   附框应根据建筑所在地的气候环境、地理特性和门窗安装构造要求合理选用。

A.5.4   标准化附框宜在工厂加工制作；当标准化附框采用工厂加工半成品、施工现场独立区域组装的方式制作时，应确保制作质量。

A.5.5   附框应与密封材料相容，密封材料可采用硅酮建筑密封胶、聚硫建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶。

A.5.6   附框型材角部连接宜采用45°拼接的方式，当条件不允许时可采用90°对接的方式；全封闭型附框的上部与两侧型材的角部连接应采用45°拼接，下部与两侧型材的角部连接应采用90°对接。

A.5.7   附框尺寸应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T5824的规定，标准化附框尺寸应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591的规定。

A.5.8   附框安装方式分为后置式安装和预埋式安装，装配式超低能耗公共建筑宜采用预埋式安装。

## 附录B 建筑整体气密性专项验收

B.0.1  建筑围护结构气密性专项验收宜采用压差法，利用鼓风门系统进行。并借助红外热成像仪及烟雾发生器等仪器设备，确定建筑围护结构的渗漏部位 ，采取有效措施进行封堵。

B.0.1  超低能耗建筑外围护结构气密性检测包括样板单元检测和建筑整体检测。

B.0.2  超低能耗建筑外围护结构气密性宜采用压差法，利用鼓风门系统进行测试，借助红外热成像仪及烟雾发生器等设备，检 查建筑外围护结构的渗漏部位，以进行有效的密封。

B.0.3  鼓风门系统主要由调速鼓风机及其固定密封框架、压力测量仪、空气流量测量仪、温度测量仪和数据采集处理系统组成。测试过程中采用的测量仪表、测量范围及允许误差应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1 测量仪表的技术指标

| 测量仪表名称 | 测量范围 | 最大允许误差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力测量仪 | 0Pa~100Pa | ±2Pa | — |
| 空气流量测量仪 | — | ±7% | 应能够根据空气密度 进行数值修正 |
| 温度测量仪 | -30℃~-30℃ | ±1K | — |
| 风速测量仪 | 0.lm/s~10.0m/s | ±0.lm/s | — |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以应这样做的，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《混凝土结构设计规范》GB 50010

2  《建筑抗震设计规范》GB 50011

2  《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

3  《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1

4  《钢结构设计标准》GB 50017

5  《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881

6  《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T5824

7  《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591

8  《建筑结构荷载规范》GB 50009

9  《建筑抗震设计规范》GB 50011

10  《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

11  《钢结构设计规范》GB 50017

12  《建筑照明设计标准》GB 50034

13  《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

14  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

15  《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411

16  《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

17  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

18  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

19  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

20  《智能建筑工程施工规范》GB50606

中国工程建设标准化协会标准

装配式超低能耗公共建筑技术规程

T/CECS XXX-202X

条文说明

制定说明

为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

# 1  总    则

1.0.1  2021年1月，住建部《推进装配式建筑行动方案》提出“装配式建筑应符合绿色建筑标准，要积极发展装配式超低能耗绿色建筑”。2021年9月，中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出“大力发展节能低碳建筑，持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展”。随后，2021年10月，河北省住房和城乡建设厅等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》，提出“到2025年，城镇绿色建筑占新建建筑面积比例达到100%，装配式建筑占新建建筑面积比例应达到30%以上，被动式超低能耗建筑累计建设1340万平方米以上”。

综上所述，将超低能耗建筑技术扩展到装配式建筑技术领域，充分体现了新形势下各类标准的综合约束与引导作用，全面提高了装配式建筑的节能标准和工业化水平，积极推进了产业链整体发展和相关咨询、科研、规划、设计、施工、检测、评价、运行维护企业和机构的发展。

1.0.4  本规程对超低能耗建筑技术在装配式建筑中的应用作出了规定。装配式建筑涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准，并作出了节能规定。在进行装配式建筑结构超低能耗建筑的整体设计时，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语与符号

2.1.2  夹心保温剪力墙板中，连接件对结构安全及外围护系统热工性能至关重要。连接件起到连接墙体三个构造层的作用，承受外叶墙和保温板自重、风荷载及地震作用下外叶墙和保温板的惯性力等荷载，并具备一定变形能力，保证内、外叶墙板的非组合受力以及温度作用下外叶墙板不开裂。同时，连接件还要有良好的耐久性、耐火性、锚固性能等。

2.1.6  非承重外墙板在国内外都得到广泛的应用。在国外，外墙板有多种类型，主要包括墙板、梁板和柱板等。鉴于我国目前对外墙板的研究水平，本版规程仅涉及高度方向跨越一个层高、宽度方向跨越一个开间的起围护作用的非承重预制外挂墙板。

2.1.7  夹心保温剪力墙板广泛应用于装配式混凝土结构建筑中。该墙体包括混凝土内叶墙板、保温层、混凝土外叶墙，保温层夹在内叶墙与外叶墙之间，受到混凝土的保护作用，不易受到环境影响，因此夹心保温剪力墙板较传统的外保温形式具有更优良的耐久性和耐火性能，可做到与主体结构同寿命。本规程中夹心保温剪力墙板采用非组合形式受力，内叶墙为剪力墙结构受力构件。外叶墙和保温板通过连接件与内叶墙连接，连接件具有一定的变形能力，使面内外荷载作用下，外叶墙板与内叶墙板不能组合受力。外叶墙板的荷载通过连接件传递到内叶墙板上。

# 3  基本规定

3.0.2  确定建设项目的实施目标、关键技术及设计方法，实现建筑各子系统、各部品部件的集成化设计。采用建筑信息化模型技术，实现装配式超低能耗建筑的一体化设计。各专业间应协同设计，机电工程师应参与建筑方案的设计，施工单位应参与建筑保温做法、热桥处理及气密性保障等细部设计，使设计意图可以在施工过程中贯彻实施。

3.0.4  外围护系统的设计应满足以下要求：

1  现场铺装保温层与预制板内保温层同位、等厚、无缝隙搭接。屋面女儿墙保温与屋面保温层应有效搭接，地面保温层与外墙保温应有效搭接。当采用不同材质保温材料时，应计算外围护系统的平均传热系数；

2  建筑施工图中应标注气密层的位置，装配式超低能耗建筑的气密层应设置于内叶板内侧、外门窗内侧，屋面板下及楼板上。穿外围护结构管线在内叶板内侧及外叶板外侧粘贴气密胶带；

3  夹心保温剪力墙板内连接件应进行热工计算，不满足无热桥设计条件时，可通过增加保温层厚度的方法解决。连接件穿过保温层的部位，保温层应密实无缝隙。

3.0.5  夹心保温剪力墙板的设计、连接节点设计、安装工艺设计是装配式混凝土超低能耗建筑的重要内容。设计文件中应针对构件加工和现场施工质量检测方法及质量保证措施提出具体要求。夹心保温剪力墙板的施工图设计内容和深度除应满足国家现行有关施工图设计文件的规定外，尚应包含以下内容：

1  夹心保温剪力墙板制作和安装施工的设计说明；

2  夹心保温剪力墙板模板图和配筋图；

3  夹心保温剪力墙板明细表或索引图；

4  夹心保温剪力墙板连接计算书；

5  夹心保温剪力墙板连接构造大样图和安装大样图；

6  对建筑、机电设备、精装修等专业在夹心保温剪力墙板上的预留洞口、预埋管线、预埋件和连接件等进行综合设计；

7  夹心保温剪力墙板制作、安装施工的工艺流程及质量验收要求；

8  连接节点施工质量检测、验收要求。

# 5  系统协调设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  系统性和集成性是装配式建筑的基本特征，在融合了超低能耗建筑技术后，将建筑外围护系统的热工性能作为重要参数，对建造装配化与部品部件标准化、通用化提出更高的要求。

5.1.4  超低能耗建筑应遵循“被动优先”的设计原则，通过建筑设计手段降低建筑能耗，然后采用主动节能技术进行优化补充。充分运用被动式建筑设计手段进行初步设计方案是定量分析的基础，只有在通过因地制宜地分析，以“被动优先，主动优化”为原则，结合不同地区气候、环境、人文特征，根据具体建筑使用功能要求，充分利用自然通风、天然采光、太阳得热，控制体形系数和窗墙比等，才能为后续定量分析优化打下坚实的基础，为最终获得最优设计策略提供依据。

5.1.5  高效新风热回收系统通过排风和新风之间的能量交换，回收利用排风中的能量，进一步降低供暖供冷需求，是实现超低能耗目标的必要技术措施。新风机组能量回收系统设计时，应进行经济技术分析，选取合理技术方案。新风机组设置旁通模式，可实现当室外空气温度低于室内温度时，直接利用新风系统进行通风满足室内供冷需求。

## 5.5  装修与设备管线系统设计

5.5.1  利用可再生能源，可减少一次能源的使用。可再生能源主要包括太阳能、地源热泵及空气源热泵等。太阳能系统应优先采用太阳能热水系统，满足采暖或生活热水需求。采用太阳能光伏系统，可直接进一步降低建筑能源消耗。

5.5.5～5.5.6  控制风管的风速是为了控制室内噪声。因为风速增大，会引起系统内气流噪声和管壁振动加大，风速增加到一定值后，产生的气流再生噪声甚至会超过消声装置后的计算声压级；风管内的风速也不宜过小，否则会使风管的截面积增大，既耗费材料又占用较大的建筑空间。送风口的出口风速过大会造成吹风感，1.5m/s～3m/s的出风速度不会造成吹风感，同时能保证风口的送风量，并且噪声很小。为了保证室内的送风量和气流组织，规定送风口应可调节风量和方向：规定室外新风口的空气流速是为了避免气流噪声、降低风口阻力并避免风口的尺寸选择过大或过小。

5.5.12  被动式超低能耗建筑宜采用智能照明控制系统，实现低能耗运行。LED照明光源近年来发展迅速，是发光效率最高的照明光源之一，建议在超低能耗建筑设计时选用，但是目前发光二极管灯在性能稳定性、一致性方面还存在一定的缺陷，建筑应在保障视觉健康的同时降低照明能耗，在光源颜色的选取上应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034第4.4节的要求。

5.5.14  应对冷、热、电等不同能源形式进行分类计量，并对制冷制热设备、循环水泵、空调末端、照明、电梯、风机等设备用电进行分项计量。

# 6  生产与运输

## 6.1  一般规定

6.1.1  构件生产前，应组织相关部门进行技术交底。夹心保温剪力板加工详图应包括：模板图、配筋图、预埋件及预留洞布置图、连接件布置图、保温板排版图、附框安装图、窗帘盒安装图、披水板安装图等。生产方案中应包括连接件穿过保温层处缝隙的处理措施及质量控制要求。附框、窗帘盒、披水板的安装技术措施和质量控制要求。

6.1.3  预制构件制作前，建设单位应组织设计、生产、施工单位进行技术交底。如预制构件制作详图无法满足制作要求，应进行深化设计和施工验算，完善预制构件制作详图和施工装配详图，避免在构件加工和施工过程中，出现错、漏、碰、缺等问题。对应预留的孔洞及预埋部件，应在构件加工前进行认真核对，以免现场剔凿，造成损失。

## 6.2  外墙预制构件生产

6.2.1  夹心保温剪力墙板制作详图设计应根据施工图的内容和要求进行编制，设计深度应满足夹心保温剪力墙板制作、工程量统计的需求和安装施工的要求，且应包括如下内容：

1  夹心保温剪力墙板制作和安装说明，包括对材料、模具、制作工艺、质量检验、运输、堆放存储和安装施工等的规定；

2  夹心保温剪力墙板的平面和竖向布置图，包括生产编号、布置位置和数量等内容；

3  夹心保温剪力墙板模板图、配筋图和预埋件布置图的深化及调整；

4  夹心保温剪力墙板内、外叶墙体之间的保温拉结件布置图和计算书、保温板排板图等; 带饰面砖或饰面板构件的排砖图或排板图；

5  夹心保温剪力墙板材料和配件明细表；

6  夹心保温剪力墙板在制作、运输、存储、吊装和安装定位、连接施工等阶段的复核计算及预设连接件、预埋件、临时固定支撑等的设计。

7.2.4  根据夹心保温层的材质，在养护前对外露部分进行必要的遮盖，以保证保温层内不进水、不受潮、不破坏。

## 6.3  预制构件及部品生产

6.3.1  夹心保温剪力墙板内预埋套管直径、隔热垫块、连接螺栓的材质应符合设计要求。

6.3.2  夹心保温剪力墙板内预埋套管的位置应符合图纸要求，预埋套管应与内、外叶墙板钢筋可靠连接。

## 6.4  运输与堆放

6.4.1  预制构件的运输和堆放涉及质量和安全要求，应按工程或产品特点制定运输堆放方案，策划重点控制环节，对于特殊构件还要制定专门质量安全保证措施。构件临时码放场地可合理布置在吊装机械可覆盖范围内，避免二次搬运。

# 7  施工安装

## 7.1  一般规定

7.1.4  施工单位除应具备装配式混凝土结构施工能力外，还应进行超低能耗建筑施工的专项培训，了解相关的材料和设备性能，掌握施工要领和具体施工工艺。设计咨询单位应结合设计图纸对施工人员进行技术交底。

7.1.5  建筑气密性检测应制定检测方案，并在施工组织设计明确检测时间，规定检测单元划分。建议在施工过程中，进行样板单元的气密性检测。

7.1.7  施工过程中，应做好成品保护工作。重点部位包括：防水隔汽膜、附框、门窗、外遮阳系统、披水板。

7.1.8  室内装修系统在施工前应完成深化设计，设计内容应符合装配式建筑和超低能耗建筑的技术要求。室内装修的部品部件的安装不应对外围护结构的保温层、气密层造成损坏。

## 7.2  预制构件安装

7.2.2  由于外挂墙板受到平面外风荷载和地震作用的双向作用，因此应双层、双向配筋，且应满足最小配筋率的要求。

7.2.4  外挂墙板的饰面可以有多种做法，应根据外挂墙板饰面的不同做法，确定其钢筋混凝土保护层的厚度。当外挂墙板的饰面采用表面露出不同深度的骨料时，其最外层钢筋的保护层厚度，应从最凹处混凝土表面计起。

## 7.3  部品安装

7.3.1  门窗安装的线传热系数通过热工模拟软件确定。附框连接件应由门窗生产厂家提供，固定用自攻螺钉进入框材深度应符合门窗深化图的要求，不应破坏门窗整体气密性和水密性。

7.3.3  玻璃安装前应仔细核对玻璃的安装方向，可采用光照的方法确定玻璃中Low-E膜的位置符合设计要求。玻璃安装完成后，密封胶施工应符合相关要求。

## 7.4 设备与管线安装

7.4..7  需等电位连接的部件与局部等电位端子箱的接地端子可用导线直接连接，保证连接的可靠性。

# 8  质量验收

## 8.1  一般规定

8.1.1  由于目前国内装配式混凝土超低能耗建筑的工程案例不多，尚无完整的工程质量验收标准。因此，应遵照现行的国家标准分项验收。其中，有关气密性措施的质量控制和验收标准应按现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的有关规定执行。

8.1.4  保温材料进厂时，应具备材料检验合格证书。经复验合格方可使用。复验项目包括厚度、干密度、抗压强度、体积吸水率、导热系数和燃烧性能等级。

8.1.5  连接件复验项目应包括拉伸强度、拉伸弹性模量和抗剪强度。对于不锈钢连接件，复验项目还应包括屈服强度指标。

8.1.7  新风系统验收应依据现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的相关要求分为隐蔽工程验收、系统验收和性能试验等项目。

1  隐蔽工程验收是指在室内整体装修施工之前，对安装在吊顶内部的新风主机、新风管道系统进行隐蔽工程验收，工程质量应符合国家现行有关标准的规定。

2  系统验收是指通过新风系统的运行，检测新风系统的各项功能指标、风量分配符合设计要求，系统控制器各项功能应满足使用要求。

3  性能试验是指通过测试仪器，检验新风系统的运行效果是否达到设计性能的要求，包括实际通风换气次数测量、PM2..5过滤效果测量、净化效果测量和加湿除湿效果测量等。

## 8.2  主控项目

8.2.1  施工单位和监理单位应对进场夹心保温剪力墙板构件进行质量检查，质量检查内容应包括下列内容：

1  夹心保温剪力墙板的出厂合格证，夹心保温材料和连接件的产品合格证及复验报告；

2  夹心保温剪力墙板的出厂标识，出厂标识应包括生产企业名称、制作日期、品种、规格、编号等信息；

3  夹心保温剪力墙板的外观质量和尺寸偏差、预埋件、预留孔洞及附框的尺寸偏差。

8.2.9～8.2.12  新风系统主机及管线的安装质量直接影响超低能耗居住建筑室内空气环境、居住舒适度、室内噪声及运行能耗。新风系统主机进场时设备参数要符合设计要求，主机安装位置、进风口、出风口、回风口、排风口的位置要符合设计要求，吊杆减震垫或减震器应有出厂合格证明材料，性能参数要符合设计的要求。

风道安装及管道保温铺设要符合设计要求，法兰接口处的密封垫圈应进行隐蔽工程验收，法兰处保温与管道保温搭接应符合验收标准。管道安装前管口应有防尘措施。

新风系统安装完成后，应有生产厂家进行调试，调试结果除应符合本规程外，尚应符合现行国家及行业有关标准。

# 9  运行管理

## 9.1  一般规定

9.1.1  建筑的节能性能在其漫长的运行阶段体现，对建筑进行科学的监管是保证超低能耗建筑在运行阶段能够达到设计意图的关键环节。因此，应对设备系统的特点、使用条件、运行模式、运行参数进行记录。建筑是一个非常复杂的系统，超低能耗建筑更是要求多系统联动控制，因此，建筑最初投入使用的阶段对系统的持续调适是保证其正常运行必不可少的重要环节。当建筑的功能发生变化时，意味着房间冷热负荷、使用时间表都发生了改变，此时必须对系统进行重新调适。如果有必要，还应对系统进行局部功能的增减，否则建筑无法正常使用。

## 9.2  运行与维护

9.2.2  建筑的运行管理人员或使用者需要明确建筑设计中与节能和环境相关的各项设计意图，在不同季节、不同气候条件和使用情况下，制定并实施相应的运行策略，以保证建筑运行的节能效果。

9.2.4  超低能耗建筑是以高性能围护结构为技术前提的，建筑围护结构保温和气密性能维护是建筑日常运行管理的重点工作。建筑的门窗改造或局部施工存在破坏建筑气密层的风险，因此，对建筑气密性有要求的超低能耗建筑，应在局部施工后重新测定建筑气密性，保证气密性能不降低。建议定期检验围护结构以确保其维持在高性能水平。一般每三年检查一次围护结构的热工性能，对于出现的问题要及时作出整改。极端气候对围护结构的破坏也不容忽视，当遇有高强度极端气候事件发生后，要及时检验围护结构的性能情况，以便采取相应措施。

9.2.8  建筑使用者的行为习惯是影响建筑能耗的要素之一。对于住宅类或个人办公室等私人空间，建筑使用者应在入住前了解超低能耗建筑的特点和使用方法；对于公共空间，物业管理部门应在醒目处设公告牌，以便长期和短期使用该空间的人员能够及时了解与节能有关的用户注意事项。

1  避免在外围护结构打膨胀螺栓或钉子。如有孔洞发生，需利用填缝剂立即封堵；

2  过渡季宜关闭新风系统，开窗通风；

3  始终保持送风口、过流口和排风口畅通，不要随意封堵；

4  定期检查新风进口风阀、排油烟机的排风自闭阀、门窗密封条等是否完好，保证建筑气密性；

5  室内温湿度参数应按设计值设定，避免过高或过低。

9.2.20  可再生能源的主要包括太阳能、地源热泵、空气源热泵等。太阳能系统可优先采用太阳能热水系统满足采暖及生活热水需求；采用太阳能光伏系统，可直接降低建筑能源消耗。此条主要是使建筑物明确自身用能水平，提高物业与政府节能管理部门的管理水平，提高公共节能意识，促进超低能耗技术的推广与发展。

9.2.21  为分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，监测关键用能设备能耗和效率，及时发现问题并提出改进措施，以实现建筑的超低能耗目标，需要在系统设计时考虑建筑内各能耗环节均实现独立分项计量。在设置能耗计量系统时，应充分考虑建筑功能、空间、用能结算考核单位和特殊用能单位，并对不同系统、关键用能设备等进行独立计量。

能耗和环境监测系统应具有分析管理功能，对建筑室内外环境和建筑各项能耗进行记录和分析，定期提供能耗账单和用能分析报告，通过对监测数据进行深入分析和挖掘，制定节能策略，充分发掘节能潜力。