CECS

T/CECS ×××- 20××

中国工程建设标准化协会标准

考古遗址保护棚技术规程

Technical specification

for protective facility of archaeological sites

（征求意见稿）

中国××出版社

中国工程建设标准化协会标准

考古遗址保护棚技术规程

Technical specification

for protective facility of archaeological sites

T/CECS ×××-202×

| 主编单位： | 清华大学建筑设计研究院有限公司 北京国文琰文化遗产保护中心有限公司 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 中国工程建设标准化协会 |
| 施行日期： | 202×年××月××日 |

中国××出版社

202X　北　　京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕23号）的要求，规程编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分14章，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，勘察评估，建筑设计，结构设计，施工及验收，运营维护等。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会结构焊接专业委员会归口管理，由清华大学建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关意见和建议寄送解释单位（地址：北京市海淀区清华大学校内设计中心楼，邮政编码：100084，邮箱52486105@qq.com），以供修订时参考。

主编单位：清华大学建筑设计研究院有限公司

北京国文琰文化遗产保护中心有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总  则	( 1 )

2  术  语	(2 )

3  基本规定	( 3 )

4  保护设施建设要求	( 4 )

5  勘察与评估	( 6 )

5. 1  勘察.........................................................................................................................................( 6 )

5. 2  评估.........................................................................................................................................( 6 )

6  建筑设计	( 7 )

6. 1  一般规定.................................................................................................................................( 7 )

6. 2  建筑平、立、剖面设计..........................................................................................................( 7 )

6. 3  建筑构造.................................................................................................................................( 8 )

7  结构设计	( 10 )

7. 1  一般规定...............................................................................................................................( 10 )

7. 2  荷载作用...............................................................................................................................( 10 )

7. 3  地基基础...............................................................................................................................( 11 )

7. 4  主体结构...............................................................................................................................( 11 )

8	给水排水系统	( 13 )

8. 1  一般规定...............................................................................................................................( 13 )

8. 2  系设设计...............................................................................................................................( 13 )

9	消防给水系统	( 14 )

9. 1  一般规定...............................................................................................................................( 14 )

9. 2  消防给水及消火栓...............................................................................................................( 14 )

9. 3  自动灭火系统.......................................................................................................................( 14 )

9. 4  移动式灭火设施...................................................................................................................( 15 )

10  电气系统	( 16 )

10. 1  一般规定.............................................................................................................................( 16 )

10. 2  系统设计.............................................................................................................................( 16 )

11	消防电气系统	( 18 )

11. 1  一般规定.............................................................................................................................( 18 )

11. 2  火灾自动报警系统.............................................................................................................( 18 )

11. 3  消防应急照明和疏散指示系统.........................................................................................( 19 )

11. 4  消防备用电源.....................................................................................................................( 19 )

12  智能化系统.................................................................................................................( 20 )

13	 施工及验收................................................................................................................( 21 )

14	 运营维护	( 23 )

用词说明	( 24 )

引用标准名录	( 25 )

附：条文说明......................................................................................................................................( 27 )

Contents

1  General provisions	( 1 )

2  Terms	( 2 )

3  Basic requirements	( 3 )

4  Requirements for protective facilities construction	( 4 )

5  Survey and assessment	( 6 )

5. 1  Survey	( 6 )

5. 2  Assessment	( 6 )

6  Architectural design	( 7 )

6. 1  General requirements	( 7 )

6. 2  Architectural plan, facade, and section design	( 7 )

6. 3  Building Construction	( 8 )

7  Structure design	( 10 )

7. 1  General requirements	( 10 )

7. 2  Load effect	( 10 )

7. 3  Foundation base	( 11 )

7. 4  Main structure	( 11 )

8  Water supply and drainage system	( 13 )

8. 1  General requirements	( 13 )

8. 2  System design	( 13 )

9  Fire-water system	( 14 )

9. 1  General requirements	( 14 )

9. 2  Fire water supply and fire hydrants	( 14 )

9. 3  Automatic fire extinguishing system	( 14 )

9. 4  Mobile fire extinguishing facilities	( 15 )

10  Electrical system	( 16 )

10. 1  General requirements	( 16 )

10. 2  System design	( 16 )

11  Fire electrical system	( 18 )

11. 1  General requirements	( 18 )

11. 2  Fire-safety automatic  alarming system	( 18 )

11. 3  Fire emergency lighting and exit signs system	( 19 )

11. 4  Emergency power supply	( 19 )

12  Intellectualized system	( 20 )

13  Construction and acceptance	( 21 )

14  Operation and maintenance	( 23 )

Explanation of wording	( 24 )

List of quoted standards	( 25 )

Addition: Explanation of provisions	( 27 )

- 1  总    则

- 1. 0. 1  为适应考古遗址保护设施项目建设发展的需要，在考古遗址保护设施的设计、报审、施工、使用等方面执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理，节能环保和文物保护的基本要求，制定本规程。

- 1. 0. 2  本规程适用于针对古遗址、古墓葬等考古遗址采取修建开敞式永久考古遗址保护设施的建造工作。

- 1. 0. 3  考古遗址保护设施的建设工作除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术    语

- 2. 0. 1  考古遗址  archaeological sites

考古遗址为重要的人类文物，是古代人类遗留下来的建筑物遗址与生活环境的遗址，主要包括地面与地下的古遗址、古墓葬等，这些遗址具有突出的普遍的历史价值、科学价值、艺术价值、社会价值、文化价值，是全社会的共同财富，对增强民族凝聚力、促进民族文化可持续发展具有重要作用。

- 2. 0. 2  考古遗址保护设施  protection shed of archaeological sites

为保护文物本体免受各种自然因素侵害而修建的一种预防性保护设施，主要功能是遮挡雨雪、减弱曝晒、风化等，为文物本体的保存提供一种相对稳定的空间环境。

- 3  基本规定

- 3. 0. 1  考古遗址保护设施建设应遵循“不改变文物原状、最小干预、可逆性、可识别性”和“考古先行”的文物保护原则，目标为“保证文物真实性、完整性”。

- 3. 0. 2  考古遗址保护设施建设应贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用，让文物活起来”的工作方针。

- 3. 0. 3  考古遗址保护设施建设不应改变文物本体保存现状，并应为后期考古发掘预留充分条件。

- 3. 0. 4  从事考古遗址保护设施建设的规划、设计、施工、监理等单位宜取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

- 3. 0. 5  从事相关工作的个人宜取得国家行政主管部门颁发的相应个人资质证书。

- 3. 0. 6  考古遗址保护设施的选址、设计、施工、运营维护应遵循下列规定：

- 1  考古勘探、现状勘察、评估分析、调查研究应贯穿保护工作全过程，保护设施方案应以研究成果为依据；

- 2  根据遗址的文物保护等级，将保护设施方案按照法定程序上报评审，方案得到批准后方可实施；

- 3  施工过程中应做好施工监测和文物本体与环境监测工作，施工过程不得影响文物本体安全；

- 4  运营中应定期监测并及时排除不安全因素和轻微的损伤。

- 3. 0. 7  配合考古遗址保护设施建设的考古工作应严格按《中华人民共和国文物保护法》的要求执行。

- 4  保护设施建设要求

- 4. 0. 1  考古遗址保护设施建设应在考古勘探、遗址及环境现状勘察和病害分析的基础上，结合遗址价值、遗址周边环境、施工条件、安全性、经济性等因素综合确定。

- 4. 0. 2  考古遗址保护设施建设应在分析地下遗存埋藏状况、文物病害成因及防治基础上，确定考古遗址保护设施项目的建设范围。保护设施应科学防控日照、风、雨、雪侵蚀以及温湿度变化对文物的扰动或破坏，并能确保适宜的通风和采光，可采取开敞或半开敞形式。

- 4. 0. 3  考古遗址保护设施建设中涉及各方的责任和义务宜符合下列规定：

1  建设单位：按法定程序对考古遗址保护设施项目建设进行立项申请、方案申报，组织招投标工作，组织相关单位进行工程建设。

2  设计单位：按国家现行有关标准出具保护方案和施工图。

3  施工单位：制定切实可行的施工方案，并按照方案组织实施。

- 4  监理单位：按照国家现行有关标准进行监理工作。

- 5  检测单位：按照公平公正的原则进行检测评价。

- 4. 0. 4  考古遗址保护设施建设单位应根据文物保护单位的级别申报相应的文物行政部门批准；未经批准的，不得开工建设。考古遗址保护设施建设前期阶段必须开展考古工作。

- 4. 0. 5  考古遗址保护设施建设中如有新的考古发现应及时报文物主管部门。

- 4. 0. 6  考古遗址保护设施建设宜和文物保护规划、国家考古遗址公园规划进行结合，保护设施建设宜融入规划体系并宜成为规划景观中的重要节点部分。

- 4. 0. 7  考古遗址保护设施施工工地应制定并实施消防安全制度，应配备临时消防水源和消防设施设备。施工进场前应对作业人员进行消防安全培训，施工方法和施工技术条件应符合消防要求。电焊、气焊、喷灯等明火作业应采取严格的防火措施，施工现场易燃可燃物品应安全存放，现场废料、垃圾等可燃物品应及时清理。施工生活区与施工作业区应分开设置，因施工需要搭建的临时性建筑应符合防火要求。

- 4. 0. 8  对采用常规做法无法解决的消防技术问题，建设单位可组织相关各方提出解决方案，由消防审查主管部门开展专家论证。

- 4. 0. 9  考古遗址保护设施施工中需进行爆破、钻探、挖掘等作业的应按照《中华人民共和国文物保护法》的要求执行。

5  勘察与评估

## 5. 1  勘察

- 5. 1. 1  遗址环境勘察宜通过数字化测绘技术对考古遗址及周边环境进行数据采集，经过后期处理生成点云数据和三维模型。遗址现场的地理方位信息以及地形地貌宜进行数字化保留记录。

- 5. 1. 2  遗址环境勘察应查明文物本体赋存环境，包括气候与植被、地形地貌、地层与岩性、地质构造、水文及水文地质条件、地震地质背景及地震活动性、不良地质作用等内容。

- 5. 1. 3  遗址环境勘察应查明文物本体现状及病害等内容。

- 5. 1. 4  遗址环境勘察应提供详细准确的岩土层结构及物理力学性质参数和岩土体设计计算参数。

- 5. 1. 5  遗址环境勘察应根据遗址场地情况布置钻孔，宜采用多种物探综合探测配合地质钻探和各种原位测试技术进行勘察。

- 5. 1. 6  勘察过程中不得对文物本体造成损坏，在遗址区内，需开挖应有考古人员在场，勘察工作结束后，需对场地进行必要的恢复处理。

## 5. 2  评估

- 5. 2. 1  文物评估应对遗址保存环境及周边场地进行综合评估，分析影响遗址安全的主要危害和威胁因素，主要包括：地表排水、地下渗水、风蚀曝晒、生物侵害、自然灾害等。

- 5. 2. 2  文物评估应对遗址本体场地和保存环境的主要问题提出治理或防控策略，为保护设施设计提供依据。

- 5. 2. 3  文物评估应充分考虑遗址的历史价值、科学价值、艺术价值、社会价值等。

# 6  建筑设计

## 6. 1  一般规定

- 6. 1. 1  建筑设计应满足文物本体保护要求，可根据实际需要兼顾文物价值展示与阐释、服务社会、后期考古发掘、科学研究等方面的内容。建筑体型和尺度应和周围环境协调。

- 6. 1. 2  建筑设计必须符合文物保护规划的要求，并应考虑气象条件、地形条件、场地环境、施工、造价等因素。

- 6. 1. 3  考古遗址保护设施外观应具有可识别性，建筑做法具有可逆性；严禁混淆历史信息，破坏文物历史环境真实性；不得干扰文物价值展示和阐释的准确性。

- 6. 1. 4  考古遗址保护设施的保护效果宜采用数值模拟手段进行预先评估。

- 6. 1. 5  所有建筑基础构造及相关设施的施工和安装都不能扰动文物本体地下遗存，应符合文物保护规划规定的扰土控制要求。

- 6. 1. 6  对保存条件比较脆弱的遗址本体，应考虑环境承载力的要求合理控制参观游客容量和开放空间的规模，减少现场参观活动对遗址本体的干扰。

- 6. 1. 7  建筑设计应妥善处理边坡、道路、综合管线及排水系统的关系，应结合现状及竖向设计统筹确定场地标高，宜根据场地现状设置雨水收集和排放系统。

- 6. 1. 8  考古遗址保护设施场地排水宜采用自然排水，可采用道路雨水口或场地雨水口接入雨水系统主干管窨井或采用明沟接入雨水排水系统等方式。

- 6. 1. 9  考古遗址保护设施场地应考虑地下水防渗要求，需要时需设置汲水井。

- 6. 1. 10  针对降雪量较大地区，考古遗址保护设施可采取落雪（冰）防护措施。

- 6. 1. 11  设备系统应便于检修更换。

## 6. 2  建筑平、立、剖面设计

- 6. 2. 1  建筑平面应明确表明遗址本体范围。

- 6. 2. 2  考古遗址保护设施建筑平面布局应符合下列规定；

- 1  根据参观要求布置栈道；

- 2  根据文物本体平面合理确定保护设施平面；

- 3  根据功能要求设置设备机房。

- 2. 3  考古遗址保护设施基础落点，应符合下列规定：

- 1  宜选择在地基土较坚硬或基岩埋藏较浅的部位，不宜选择在软土或回填土等松软地质区域；

- 2  基础必须避让地上和地下遗存，距遗址本体的水平距离不宜小于5m；

- 3  基础设置应为后续的考古工作预留空间。

- 6. 2. 4  建筑设计应考虑本体监测及保护设施监测需求。

- 6. 2. 5  建筑的外立面在风格、色调和选材方面应与历史环境协调。

- 6. 2. 6  建筑功能上宜预留能够展示考古科技成果、文物保护知识等材料的区域。

- 6. 2. 7  结合遗址本体展示需求可设置基础浮搁的钢结构栈道，栈道设计应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB50352的要求。栈道与文物本体间应根据保护和施工要求留有空隙。

- 6. 2. 8  建筑设计无障碍要求应满足现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019的有关规定。

- 6. 2. 9  考古遗址保护设施应符合消防要求，场地周围应设置消防通道，内部设置消防设施。

- 6. 2. 10  建筑总平面防火间距、消防车道等应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

- 6. 2. 11  考古遗址保护设施内部装饰材料应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。

- 6. 2. 12  考古遗址保护设施建筑构件的燃烧性能和耐火极限应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

## 6. 3  建筑构造

- 6. 3. 1  结构体系和结构材料应具有可逆性。

- 6. 3. 2  疏散门、安全出口、楼梯等净宽度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

- 6. 3. 3  台阶、坡道、栏杆、门窗、楼地面、吊顶等应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB50352的要求。

- 6. 3. 4  考古遗址保护设施地面、楼面、屋面及墙面围护结构应与主体结构可靠连接。

- 7  结构设计

## 7. 1  一般规定

- 7. 1. 1  主体结构设计工作年限为50年时，结构安全等级不应低于二级。主体结构设计工作年限为100年时，结构安全等级应为一级。

- 7. 1. 2  建筑抗震设防类别应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行。

- 7. 1. 3  结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，应用分项系数设计表达式进行计算。

- 7. 1. 4  结构设计应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求；荷载取值和荷载效应组合方式应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的有关规定。

- 7. 1. 5  结构设计应根据建筑方案、场地现状、地勘条件、施工工艺、工程造价等因素合理确定结构体系，应优先选用钢结构、竹结构、木结构等可逆性好的结构体系。

## 7. 2  荷载作用

- 7. 2. 1  种植荷载应考虑所选植物生长带来的荷载变化，并应考虑雨水浸湿对荷载的增大影响。

- 7. 2. 2  雨水荷载应根据屋面排水状况确定。

- 7. 2. 3  屋面基本雪压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定取值，应分别考虑均匀分布和不均匀分布的影响。

- 7. 2. 4  应考虑考古遗址保护设施建筑内外设置的各种设施的重量。

- 7. 2. 5  基本风压和体型系数应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定取值。对于体型复杂或场地条件复杂的考古遗址保护设施，宜进行风洞试验以确定风荷载体型系数。

- 7. 2. 6  主体结构的设计应考虑温度作用和地震作用的影响。

## 7. 3  地基基础

- 7. 3. 1  地基基础设计应根据相应设计阶段的工程地质勘查资料，充分吸取当地成熟有效的建设经验，综合考虑结构类型、材料情况及施工条件等因素，通过技术经济比较后，确定安全、经济、合理的地基基础形式及地基处理方法。

- 7. 3. 2  地基基础设计等级应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的有关要求执行。

- 7. 3. 3  重力荷载作用下基础底面不宜出现脱离区（零应力区），竖向荷载与水平荷载组合作用下基础底面与地基土之间脱离区（零应力区）面积不应超过基础底面面积的15%。

- 7. 3. 4  单桩水平承载力宜通过水平静载试验确定。

- 7. 3. 5  栈道基础因与遗址本体距离较近，宜选用可逆性强的浮搁基础。

- 7. 3. 6  地下土、水具有腐蚀性时，应根据腐蚀性等级，按照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 的有关规定，对基桩、基础等进行防腐蚀处理。

- 7. 3. 7  基础落脚点有较大水平推力时，应结合场地地质条件、上部支座反力等情况对抗推基础形式进行对比分析后确定方案。

- 7. 3. 8  为降低施工振动对遗址本体的干扰，基础设计宜优先选用静力爆破或人工开挖等振动小的施工工艺。

## 7. 4  主体结构

- 7. 4. 1  对于周边支撑或三边支撑结构宜选用双向传力的网架、网壳、井子梁、双向桁架等结构体系，对两边支撑结构宜选用框架、排架、桁架等结构体系，对单边支撑结构宜选用悬臂结构体系。

- 7. 4. 2  为降低主体结构本身尺度，减小建筑体量，在主体结构受力满足的情况下，对网架、网壳体系，宜优先选用单层网格形式。

- 7. 4. 3  主体钢结构及各种金属连接件应按不同环境类别进行防腐、防锈处理，并应满足现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定。

- 7. 4. 4  主体结构的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。防火涂料的选用应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的有关规定。

- 7. 4. 5  防火涂层的厚度，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的有关规定，防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。

- 7. 4. 6  埋于地面以下钢结构构件，宜四周外包100mm细石混凝土进行防护并至地面以上。

- 7. 4. 7  主体结构抗震等级应根据设防类别、设防烈度、结构体系等按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定确定。

- 7. 4. 8  主体结构与围护结构应满足两者变形协调的要求。

- 7. 4. 9  混凝土材料性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；钢材选用应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定；焊接材料的选用应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

- 7. 4. 10  主体钢结构采用焊接连接时，焊接工艺应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定，焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

- 7. 4. 11  主体结构采用木结构，应满足现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005、《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的有关规定。

- 7. 4. 12  主体结构采用竹结构，应满足现行团体标准《工程竹结构设计标准》T/CECS 1101的有关规定

- 7. 4. 13  主体结构根据施工和使用的实际情况进行各受力状况下的计算分析。对地震设计工况，应进行多遇地震下的内力和变形计算；不规则且有薄弱部位的结构，应补充进行罕遇地震下的变形验算。

- 7. 4. 14  结构分析根据结构类型、材料性能和受力特点等因素，采用弹性或弹塑性分析方法。多遇地震下的内力和变形计算可采用线弹性静力方法或线弹性动力方法；罕遇地震下的变形分析，应根据结构特点，采用静力弹塑性方法或弹塑性时程分析方法。

- 7. 4. 15  采用振型分解反应谱法时，计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%。

- 7. 4. 16  结构不规则程度按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定确定，不应采用严重不规则的结构。

- 7. 4. 17  体型复杂，结构布置复杂以及特别不规则的结构，应至少采用两个不同的结构分析软件进行整体计算。

- 8  给水排水系统

## 8. 1  一般规定

- 8. 1. 1  考古遗址保护设施应根据需求设置给水排水系统，并应满足生活用水、空调用水、内部各功能区域工艺用水的要求。

- 8. 1. 2  用水定额和给水排水系统选择应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑中水设计标准》GB 50336、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020的有关规定。

## 8. 2  系统设计

- 8. 2. 1  考古遗址保护设施给水排水系统设计应符合文物保护规划的相关要求。

- 8. 2. 2  屋面的雨水排水方式应根据房间的使用功能、屋面的结构形式和气候条件综合确定。土结构、木结构遗址或有传统壁画、油饰彩画、塑像、藻井、天花、雕刻等受水易损的遗址的保护设施屋面应采用雨水外排水系统。

- 8. 2. 3  屋面雨水的设计重现期不宜小于10年，屋面雨水排水工程应设置溢流设施，屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年设计重现期的雨水量。

- 8. 2. 4  内庭院雨水排水不小于50年设计重现期，应满足现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的相关要求。

- 8. 2. 5  当遗址处于发掘状态或标高较低存在灌水、渗水可能的，考古遗址保护设施宜设置排水集水坑和提升装置，集水坑的布置不得对遗址造成影响。

- 8. 2. 6  给水排水系统的管材、管件及附件等应符合国家现行有关产品标准的要求，接口连接应严密牢固。遇水易损坏遗址的保护设施内管道的敷设应符合以下规定：

- 1  饮水点、厕所、用水的机房等存在积水隐患的房间，不应布置在遗址的上层或同层贴邻位置。

- 2  当用水消防的房间需设置在遗址的上层或同层贴邻位置时，应有防水构造措施和排除积水的设施。

- 3  遗址空间内不宜有管线穿越。

- 9  消防给水系统

## 9. 1  一般规定

- 9. 1. 1  消防给水系统及消防设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《安全防范工程技术标准》GB50348、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《消防设施通用规范》GB 55036的有关规定。

- 9. 1. 2  消防给水系统的安装不应对遗址造成损害。

- 9. 1. 3  严寒、寒冷等冬季结冰地区考古遗址保护设施的消防给水系统应采取防冻措施。

## 9. 2  消防给水及消火栓

- 9. 2. 1  考古遗址保护设施周围及遗址公园应根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求设置室内外消火栓系统。

- 9. 2. 2  消火栓系统设计流量应根据考古遗址保护设施的体积、火灾危险性、耐火极限等综合确定，应按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的相关规定执行。

- 9. 2. 3  当室内不便设置消火栓时，可将室内消火栓设在室外，设置位置距被保护遗址外墙或台基不应小于2m，且不宜大于5m。

- 9. 2. 4  消防水枪宜采用多功能水枪。

- 9. 2. 5  室外消火栓宜采用地上式消火栓，且宜配置消防水带和消防水枪；有可能结冰的地区宜采用干式地上式消火栓；严寒地区宜设置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓时，应设明显的永久性标志；当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时，应采取可靠的保温措施。

## 9. 3  自动灭火系统

- 9. 3. 1  考古遗址保护设施应根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求设置自动灭火系统，可采用自动喷水灭火系统。

- 9. 3. 2  对土结构遗址或有传统壁画、油饰彩画、塑像、藻井、天花、雕刻等受水易损的遗址，保护设施宜设置水喷雾灭火系统。

- 9. 3. 3  考古遗址保护设施室内高度大于8m时，可采用具有雾化功能的固定消防水炮灭火系统。

- 9. 3. 4  自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统应分别按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定执行。

## 9. 4  移动式灭火设施

- 9. 4. 1  考古遗址保护设施应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 中民用建筑严重危险级配置灭火器。

- 9. 4. 2  对于以 A 类火灾为主的木结构、砖木结构考古遗址，配置的灭火器宜包含水型灭火器；对于土遗址或有传统壁画、油饰彩画、塑像、藻井、天花、雕刻等易受水渍损失的遗址，配置的灭火器应包含洁净气体灭火器。

- 9. 4. 3  微型消防站或消防点宜配备背负式高压喷雾灭火装置，重点保护区域宜配备推车式高压喷雾灭火装置。

- 10  电气系统

## 10. 1  一般规定

- 10. 1. 1  考古遗址保护设施供配电系统、接地系统、照明系统设计除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034、《供配电系统设计规范》GB 50052、《低压配电设计规范》GB50054、《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024的规定。

- 10. 1. 2  考古遗址保护设施的供配电设计应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定执行，且供电电源应符合下列规定：

- 1  国家级、省级保护单位宜按一级负荷要求供电，其中重要设备及部位用电应按一级负荷中特别重要负荷要求供电；

- 2  市级保护单位的重要设备及部位用电负荷宜按不低于二级负荷要求供电。

- 10. 1. 3  考古遗址保护设施照明设计应根据遗址的特点、视觉效果和建筑的空间特点等要求确定照明方案并选择光源、灯具。

- 10. 1. 4  考古遗址保护设施的保护性接地和功能性接地宜采用共同接地装置，且接地电阻应按各类要求的最小值确定。

## 10. 2  系统设计

- 10. 2. 1  配电线路应装设短路保护和过负荷保护。

- 10. 2. 2  配电线路的保护导体或保护接地中性导体应在进入保护设施时接地，进入保护设施后的配电线路N线与PE线应严格分开。

- 10. 2. 3  保护设施的配电箱外壳应为金属外壳，箱体电气防护等级室内不应低于IP54，室外不应低于IP65。

- 10. 2. 4  考古遗址保护设施内部区域的照度宜取300 lx ~700 lx，照明功率密度限值宜取11 W/m2~24W/m2。

- 10. 2. 5  存在光敏感文物的考古遗址保护设施，照明光源的紫外线相对强度值不应大于20μW/lm。

- 10. 2. 6  照明光源宜使用冷光源，且灯具附近应无危险高温，各种开关应采用密闭型。

- 10. 2. 7  有人值守的考古遗址保护设施应设置警卫照明，无人值守的考古遗址保护设施可不设置警卫照明。

- 10. 2. 8  考古遗址保护设施设置的应急照明及疏散指示标志应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的规定。

- 10. 2. 9  设备和管线宜明装，配电线路应穿金属导管保护。

- 10. 2. 10  配电线路埋地敷设时，应穿壁厚不小于2.0mm的热镀锌金属导管保护。管线应敷设在夯实的基础土层，并采取固定措施。

- 10. 2. 11  设备及管线不应设置在集中储存的柴草、饲料等可燃物堆垛附近。

- 10. 2. 12  设备和管线的安装应避开潮湿部位。配电线路不宜直接敷设在可燃物上；当必须敷设在可燃物上或在有可燃物的吊顶内敷设时，应穿金属管敷设。

- 10. 2. 13  保护设施室内、外设置的管线和设备安装时，安装位置宜隐蔽、安全。管线和设备安装不应影响保护设施使用。

- 10. 2. 14  管线和设备安装需增加构造柱及框架时，应与考古遗址主体结构保持安全距离，安装固定宜采用箍、戗、卡等形式。对接触的考古遗址应采取有效、可逆的保护措施，不应对本体造成损坏。

- 10. 2. 15  有彩画、壁画、雕刻、石刻、隔扇各类装饰以及题名、题记等处，不宜设置管线和设备。

- 10. 2. 16  配电设备不应安装在明火和热源附近，亦不应安装在木质等可燃构件上。配电设备外壳距可燃构件不应小于0.3m。

- 10. 2. 17  开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

- 10. 2. 18  明敷于墙体或者构件上金属导管，应采用箍、卡等配件固定。

- 10. 2. 19  导线与导线、导线与电气设备的连接应牢固可靠。配电线路接头两侧、箱盒两侧的金属导管以及金属导管与箱盒的跨接宜为焊接，明火焊接不宜在保护设施室内进行。

- 10. 2. 20  用电设备的外露金属外壳应与线路的 PE 线做可靠的电气连接，穿线金属导管应相互可靠连接，且在用电设备、接线盒及配电箱处与PE线接线端子连接。

- 10. 2. 21  考古遗址保护设施应设有防雷击保护装置，配电线路的 PE 线与防雷装置应做可靠的等电位连接。

- 11  消防电气系统

## 11. 1  一般规定

- 11. 1. 2  考古遗址保护设施按需求设置消防应急照明和疏散指示系统，系统设计应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的规定。

- 11. 1. 3  设有火灾自动报警系统的考古遗址保护设施应设置防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统，并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

- 11. 1. 4  存在可燃气体的场所应设置可燃气体报警装置。

- 11. 1. 5  消防电源及配电系统、消防与非消防电线电缆选型与敷设应满足现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定。

- 11. 1. 6  高大空间的火灾报警系统应满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的相关规定，可设置线型感温、感烟光纤，线型感温、感烟电缆或双波段视频火灾探测器等。

## 11. 2  火灾自动报警系统

- 11. 2. 1  存在较大火灾危险、且具备设置火灾自动报警系统条件的考古遗址保护设施宜设置火灾自动报警系统。

- 11. 2. 2  火灾自动报警系统应将现场的实时报名信息完整、准确、可靠地传送到消防控制室。

- 11. 2. 3  火灾自动报警系统应有联网功能。

- 11. 2. 4  火灾自动报警系统的形式应满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

- 11. 2. 5  火灾探测器的选择及系统设备的设置应根据被保护遗址的特点、自然环境等条件，采用简单、实用、可靠，且对考古遗址影响最小的形式。

- 11. 2. 6  手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口，位置应明显和便于操作。

- 11. 2. 7  火灾声光警报器宜设置在疏散通道或出入口、拐角等处。

- 11. 2. 8  消防水泵房，变电所，值班室应设置消防专用电话分机。

- 11.2.9  存在可燃气体的场所应设置可燃气体报警装置，信号引至消防控制室或值班室。

- 11. 2. 10  考古遗址保护设施的火灾自动报警设备与消防控制室报警总线采用有线方式困难时，应设置人工火灾警报装置及独立式火灾探测器，报警信号应通过无线方式与消防控制室联网。

- 11. 2. 11  考古遗址保护设施应设置消防广播系统，并应满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定。

## 11. 3  消防应急照明和疏散指示系统

- 11. 3. 1  考古遗址保护设施无大量自然照明且有人员活动的场所，应设置应急照明及疏散指示标志，疏散走道的地面水平最低照度不应低于3lx。

- 11. 3. 2  无人值守、平时无人员活动的小型考古遗址保护设施可不设置消防应急照明和疏散指示系统。

- 11. 3. 3  消防控制室、变配电室及值班室等火灾时仍需正常工作的场所，应设置备用照明。

## 11. 4  消防备用电源

- 11. 4. 1  火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。

- 11. 4. 2  考古遗址保护设施设置自备柴油发电机组作为备用电源时，柴油发电机房设置应满足下列要求：

- 1  机房不应设于考古遗址保护设施内，且便于机组运输及安装；

- 2  机房应靠近消防泵房设置，且便于机组运输及安装；

- 3  机房内应设置储油间，总储油量不超过1.0立方米；

- 4  机组的烟气排放、噪音污染应达到环保要求。

- 12  智能化系统

- 12. 0. 1  考古遗址保护设施应设置视频监控系统，在保护设施的各对外出入口、通道、重点保护区域及其它重要场所设置摄像机。

- 12. 0. 2  在保护设施的重要场所应设置手动报警按钮，其中特别重要场所除设置手动报警按钮外宜设置防侵入探测装置。视频监控系统应与防盗报警系统联动，在发生报警时进行图像跟踪记录。

- 12. 0. 3  考古遗址保护设施宜设置巡更系统。巡更点宜设置在主要出入口、重点保护区域等需重点防范的部位。

- 12. 0. 4  无人值守的考古遗址保护设施，监控信号应传输至相关管理部门。

- 12. 0. 5  长距离传输或需避免强电磁场干扰的传输宜采用光缆传输方式。

- 12. 0. 6  考古遗址保护设施建设完成后应根据现行行业标准《考古发掘现场环境监测规范》WW/T0080设置文物监测系统，动态监测和记录遗址及环境信息，定期评估保护设施的保护效果。

- 13  施工及验收

- 13. 0. 1  施工前应编制施工方案，施工方案应充分考虑施工过程中运输、吊装、临时支护等对遗址本体的影响，并提出遗址本体临时保护方案和施工监测措施。

- 13. 0. 2  施工方案应经公司技术负责人审批后报送专业监理工程师审核，必要时组织包含文物保护专家在内的各专业专家进行会议论证。施工中应按方案规定程序进行，各施工程序完成后均应进行记录，验收合格后方可进行下道工序施工。

- 13. 0. 3  施工前，应针对施工要求和工作环境，在对危险源进行辨识的基础上，制定相应的劳动安全、环境保护措施及应急预案，并对相关从业人员进行专门培训。

- 13. 0. 4  施工现场的供电、供水、施工平台等设施应符合相关安全规定。

- 13. 0. 5  劳动安全保护和环境保护，应符合国家相关政策及有关标准的规定。

- 13. 0. 6  施工质量的验收除应符合本规程的规定外，尚应按批准的设计文件、合同约定的内容执行

- 13. 0. 7  施工单位应先行自检合格。

- 13. 0. 8  竣工验收应由建设单位组织，施工、设计、监理以及测试等单位参加，验收合格后应办理竣工验收手续。

- 13. 0. 9  竣工验收的系统调试应由施工单位负责，监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。

- 13. 0. 10  系统调试前应编制调试方案，并应报送专业监理工程师审核批准。系统调试应由专业施工和技术人员实施，调试结束后，应提供完整的调试资料和报告。

- 13. 0. 11  系统调试所使用的测试仪器应在使用合格检定或校准合格有效期内，精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。

- 13. 0. 12  钢结构工程的验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 和现行行业标准《空间网格技术规程》JGJ 7 的有关规定。

- 13. 0. 13  验收时上部钢结构各边的长度、支座的中心偏移和高度的允许偏差应符合下列规定：

- 1  各边长度的允许偏差应为边长的1/2000 且不应大于20mm；

- 2  支座中心偏移的允许偏差应为偏移方向钢结构边长（或跨度）的1/3000，且不应大于20mm；

- 3  周边支承的钢结构，相邻支座高差的允许偏差应为相邻间距的1/400，且不大于10mm；

- 4  对多点支承的钢结构，相邻支座高差的允许偏差应为相邻间距的1/800，且不应大于20mm；

- 5  支座最大高差的允许偏差不应大于20mm。

- 13. 0. 14  钢结构安装完成后，应对结构的跨中及跨度方向四等分点的挠度进行测量，所测得的挠度值不应超过现荷载条件下挠度计算值的1.15 倍。

- 13. 0. 15  钢构件焊接应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定，焊接加工件及焊缝的允许偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

- 13. 0. 16  土建基础工程的施工及验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定。

- 13. 0. 17  混凝土的施工及验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

- 13. 0. 18  木结构的施工及验收应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206、《木结构工程施工规范》GB 50772的有关规定。

- 13. 0. 19  无明确规范约定的新型结构的验收可组织专家验收。

- 13. 0. 20  消防炮回转范围与防护区相对应安装后，应检查在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞。

- 13. 0. 21  与消防炮连接的电、液管线应安装牢固，且不得干涉回转机构。

- 13. 0. 22  电气设备的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 的有关规定。

- 13. 0. 23  除本规程规定外，工程验收尚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定。

14  运营维护

- 14. 0. 1  应根据设计文件中防腐蚀要求对主体结构、围护系统定期进行防腐蚀检测，根据检测结果判断是否进行更新或修复。

14. 0. 2  消防设施的维护应按现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201 的有关规定执行。

- 14. 0. 3  对文物本体病害应进行定期监测。当病害加重时，应增加监测频次，并及时采取保护设施整改措施。

- 14. 0. 4  应定期对钢结构等主体建筑结构进行检测并维护。

- 14. 0. 5  观众游览中不得损坏主体结构。

- 14. 0. 6  考古遗址保护设施运营维护应贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，应定期检查消防设施的安全性，定时开展防火巡查，及时发现火灾隐患并立即整改。

用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《木结构设计标准》GB 50005

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑给水排水设计标准》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计标准》GB 50017

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《建筑照明设计标准》GB 50034

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

《供配电系统设计规范》GBJ 50052

《低压配电设计规范》GB 50054

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206

《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《智能建筑设计标准》GB 50314

《建筑中水设计标准》GB 50336

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《安全防范工程技术标准》GB 50348

《民用建筑设计统一标准》GB50352

《隔振设计规范》GB 50463

《智能建筑工程施工规范》GB 50606

《钢结构焊接规范》GB 50661

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《防静电工程施工与质量验收规范》GB 50944

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《工程结构通用规范》GB55001

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024

《消防设施通用规范》GB 55036

《钢结构防火涂料》GB 14907

《建筑消防设施的维护管理》GB25201

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

《空间网格技术规程》JGJ 7

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《考古发掘现场环境监测规范》WW/T0080

《文物建筑防火设计规范》DB11/1706-2019

《文物建筑防雷技术规范》QX189-2013

《工程竹结构设计标准》T/CECS 1101

《中华人民共和国文物保护法》

《中华人民共和国文物保护法实施条例》

《文物保护工程管理办法》

《国家考古遗址公园规划编制要求》

中国工程建设标准化协会标准

考古遗址保护棚技术规程

T/CECS *** -20XX

- 条文说明

目    次

1  总  则	( 31 )

3  基本规定	( 32 )

4  保护设施建设要求	( 33 )

6  建筑设计	( 34 )

6. 1  一般规定...............................................................................................................................( 34 )

10  电气系统	( 35 )

10. 1  一般规定.............................................................................................................................( 35 )

11	消防电气系统	( 36 )

11. 1  一般规定.............................................................................................................................( 36 )

14	运营维护	( 37 )

- 1  总    则

1. 0. 1  随着国家和社会对文物保护工作的重视，考古遗址保护设施项目日益得到推广和应用，建设考古遗址保护设施是对文物本体进行保护的一种常用手段，通过修建开敞式永久性保护设施，既隔绝雨雪对文物本体的直接侵蚀，又减弱了风吹日晒对文物本体的影响，为文物安全提供了一种相对稳定的遗址保存环境，同时也形成了考古遗址的现场展示场所。考古遗址保护设施是用建筑设计的手段解决文物保护的现实问题，本规程旨在规范和引导考古遗址保护设施技术在文物保护工程中的应用。

1. 0. 2  考古遗址保护设施形式多样，从使用时间上，可以区分为临时和永久两种类型，从空间围合角度上，可以区分为开敞式和封闭式两种。为加强规程的针对性和可实施性，将本规程编制内容聚焦为针对古遗址、古墓葬等考古遗址采取修建开敞式永久考古遗址保护设施的建造工作，永久的含义是设计工作年限不少于50年。对石窟寺、石刻等重要的不可移动文物修建保护设施，可参考本规程执行。

# 3  基本规定

3. 0. 1  根据国际古迹遗址理事会中国国家委员会制定的《中国文物古迹保护准则》第19条的要求，文物古迹的保护要“尽可能减少干预”，“必须干预时，附加的手段只用在最必要的部分，并减少到最低限度。采用的保护措施，应以延续现状，缓解损伤为主要目标。”这样做的目的，就是为了尽可能地保持文物古迹的真实性，使其历史、文化和科学信息能够完整、真实地展示出来，并传递给后人。如果对文物古迹加以过多的干预，就会对文物古迹造成无法逆转的破坏，使其蕴含的珍贵历史、文化、科学信息因过多干预而真假难辨，甚至荡然无存。坚持“最小干预”的文物保护原则，不破坏文物本体及历史环境风貌，这是文物保护工作的最大共识。

3. 0. 2  1992年5月在西安召开的全国文物工作会议上。时任中共中央政治局常委、中央书记处书记李瑞环同志代表党中央、国务院明确提出将“保护为主、抢救第一”作为当时文物工作的方针，同时还提出了“先救命后治病”的观点。按轻重缓急进行比较排队，本着“先救命后治病”的原则，抓住重点，急事先办，把有限的力量用于抢救那些快消失的珍贵文物上。文物工作方针的确定，统一了对文物工作的认识，明确了工作方向。1995年9月，时任中共中央政治局委员、国务委员李铁映同志，又在西安主持召开了全国文物工作会议。这次会议在“保护为主，抢救第一”方针的基础上，进一步提出“有效保护，合理利用，加强管理”十二个字作为文物保护工作的原则。在此后的一段时间里，八字方针和十二字原则共同作为文物工作的指导思想，一直到2002年《文物保护法》修订时，将方针和原则凝练成“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”，作为文物工作的方针固定在法条中，并成为此后相当长一段时间文物工作的遵循和指南。“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，也被惯称为“十六字方针”。 随着2021年我国全面建成小康社会，国家综合实力迈上了一个大台阶，文物工作也上了一个新台阶。2022年7月22日全国文物工作会议在北京召开，会上提出“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针。 文物保护工作的内涵更加丰富，成为新时代的文物工作方针。

# 4  保护设施建设要求

4. 0. 5  中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。

4. 0. 9  文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

- 6  建筑设计

## 6. 1  一般规定

6. 1. 4  考古遗址保护设施通过遮蔽直射阳光、阻隔雨水、减缓风速等手段，使遗址本体所在的物理环境条件保持相对稳定，设计方案建议采用数值模拟手段预先评估以取得最优的保护效果。

6. 2. 3  考虑施工避让及施工振动影响，综合考虑建议避开不小于5m。

6. 2. 9  考古遗址保护设施须符合现行消防要求，场地周围须设消防通道，宽度须满足现行防火规范要求，内部设置消防系统和火灾报警及控制系统。

- 10  电气系统

## 10. 1  一般规定

- 10.1.2  考古遗址保护设施供配电设计须根据遗址的特点、对供电连续性和安全性的要求以及用电容量、当地供电保障等因素进行设计。

- 11  消防电气系统

## 11. 1  一般规定

- 11. 1. 1  对土结构遗址或有传统壁画、油饰彩画、塑像、藻井、天花、雕刻等受水易损的遗址，不得设置水型灭火装置，建议采取气体灭火等对遗址本体干扰小的灭火装置。

- 14  运营维护

14. 0. 6  火灾自动报警和灭火系统操控人员须持证上岗。对文物消防设施设备器材，每月进行一次维护保养，每年进行一次全面检测，确保功能正常。严禁擅自关闭、停用火灾自动报警和灭火系统。不得占用防火间距，严禁堵塞、封闭消防车通道。每日定期开展防火巡查，对社会开放期间，每2小时开展一次防火巡查，并强化夜间巡查。

每半年至少开展一次消防演练。在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，应制定专门预案。各地消防救援机构要加强对本辖区文物、博物馆单位消防演练指导，修订完善灭火救援预案，一旦发生火灾，要做到灭早灭小、科学处置，最大限度减少文物和财产损失。