T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

既有公共建筑机电系统能效提升

技术规程

Technical specification for energy efficiency improvement of mechanical and electrical systems in existing public buildings Areas

# （征求意见稿）

# 中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

既有公共建筑机电系统能效提升

技术规程

Technical specification for energy efficiency improvement of mechanical and electrical systems in existing public buildings Areas

T/CECS XXX—202X

主编单位：中国建筑技术集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国XX出版社

202X　北　　京

# 前 言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]022号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程共分10章，包含总则、术语、基本规定、评估与策划、暖通空调系统性能提升、给水排水系统性能提升、电气系统性能提升、可再生能源利用、运行管理、改造效果评价。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本导则的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口管理，由中国建筑技术集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑技术集团有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013）。

主编单位：中国建筑技术集团有限公司

参编单位：

# 目 次

1总则	3

2术语	5

3基本规定	6

4评估与策划	8

4.1室内环境质量及使用功能	8

4.2暖通空调系统	12

4.3给水排水系统	13

4.4电气系统	15

4.5能源监管及能效提升系统	18

4.6策划	20

5 暖通空调系统性能提升	22

5.1一般规定	22

5.2冷热源系统	24

5.3通风空调系统	27

6给水排水系统性能提升	31

6.1一般规定	31

6.2节能	33

6.3节水	37

7 电气系统性能提升	41

7.1一般规定	41

7.2供配电系统	42

7.3照明系统	45

7.4建筑设备管理系统	47

8 可再生能源利用	50

8.1一般规定	50

8.2 太阳能光热	51

8.3 太阳能光伏	53

8.4 地源热泵	54

8.5 空气源热泵	55

9 运行管理	59

9.1一般规定	59

9.2综合效能调适	61

9.3运行与管理	64

10 改造效果评价	74

本标准用词说明	77

引用标准名录	78

# Contents

1 General Provisions	3

2 Terms	5

3 Overall Requirements	6

4 Evaluation and planning	8

4.1 Indoor environmental quality and use function	8

4.2 Hvac system	12

4.3 Water supply and drainage system	13

4.4 Electrical system	15

4.5 Energy regulation and energy efficiency improvement systems	18

4.6 plan	20

5 Hvac system performance improved	22

5.1 General provision	22

5.2 Cold and heat source system	24

5.3 Ventilation and air conditioning system	27

6 Water supply and drainage system performance improved	31

6.1 General provision	31

6.2 Energy conservation	33

6.3 Water conservation	37

7 Electrical system performance improvement	41

7.1 General provision	41

7.2 Power supply and distribution system	42

7.3 Lighting system	45

7.4 Construction equipment management system	47

8 Renewable energy utilization	50

8.1 General provision	50

8.2 Solar thermal	51

8.3 Solar photovoltaic	53

8.4 Ground source heat pump	54

8.5 Air source heat pump	55

9 Operation management	59

9.1 General provision	59

9.2 Comprehensive efficiency adjustment	61

9.3 Operation and management	64

10 Evaluation of reconstruction effect	74

Explanation of wording	77

List of quoted standards	78

# 1总则

1.0.1 为提高既有公共建筑能源资源利用效率，促进可再生能源利用，指导既有公共建筑机电系统能效提升改造，制定本规程。

【条文说明】 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发[2021] 36号文）、《2030年前碳达峰行动方案》（国发[2021] 23号）等相关规定，聚焦碳达峰及碳中和、能源生产与消费革命等国家重大战略，在建筑全寿命期贯彻低碳发展理念，规模应用低碳技术和产品，加强建筑全过程节能和碳排放管理，严控建筑领域能源资源消费总量和强度。

公共建筑量大、面广，是建筑能源消耗的高密度领域，具有很大的节能减碳潜力。公共建筑机电系统主要包括暖通空调系统、电气系统、给水排水系统三个部分，是公共建筑用能系统的重要组成，这三个系统的能效提升对整个建筑能耗的降低起到了决定性的作用。住房城乡建设部办公厅、银监会办公厅下发了《关于批复2017年公共建筑能效提升重点城市建设方案的通知》，确定了29个重点城市名单及目标任务。了解公共建筑能源使用情况和利用效率，掌握机电系统能效分布水平，制定相关建筑节能政策，推动公共建筑能效提升建设、引导公共建筑能效提升改造。

本规程以既有公共建筑机电系统能效提升改造为目标，给出既有公共建筑机电系统性能评估与决策方法，并从暖通空调系统性能提升、给水排水系统性能提升、电气系统性能提升、运行管理四个方面提出改造技术措施，为既有公共建筑机电系统能效提升改造提供技术指导。

1.0.2 本规程适用于既有公共建筑机电系统能效提升改造。

【条文说明】 评估和评价是能效提升过程中的两个重要环节，评估应在机电系统能效提升改造实施前进行，评价应在实施后进行。

1.0.3 既有公共建筑机电系统能效提升改造应以保证生活和生产所必需的室内环境参数和使用功能为前提，遵循因地制宜的原则，结合建筑现状和改造目标，采用适宜的技术、设备和材料，提高建筑设备及系统的能源利用效率，充分利用可再生能源，降低能源消耗和碳排放。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统能效提升改造应综合考虑，统筹兼顾，总体平衡。我国各地域在气候、环境、资源、经济与文化等方面都存在较大差异，改造应结合建筑自身特点及区域优势，遵循节能、节地、节水、节材和保护环境的理念，采取因地制宜的改造措施，并突出不同类型建筑特点，有效提升既有公共建筑的能效水平、室内环境、使用功能等综合性能，同时降低温室气体排放、资源能源消耗等对环境的负面影响。本规程涵盖了改造所涉及的暖通空调、给水排水、电气与智能化、室内环境质量、施工管理和运行维护等各个专业。

1.0.4 既有公共建筑机电系统能效提升改造除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】 本规程给出既有公共建筑机电系统能效提升的技术措施，但还不能涵盖既有公共建筑改造的全部技术内容，因此其改造工作还应参照国家其他现行有关标准的规定。

# 2术语

2.0.1 建筑机电系统 mechanical and electrical systems in buildings

为建筑使用功能服务的用能设备及其配套设施的集合，主要包括暖通空调、给水排水、电气三个子系统。

2.0.2 建筑机电系统能效 energy efficiency of mechanical and electrical systems in buildings

建筑机电系统能源消耗量、建筑机电系统效率等性能指标。

2.0.3 节能诊断 energy diagnosis

通过对建筑物现场调查、检测以及对能源消费账单和设备历史运行记录的统计、模拟、分析等，找到建筑物能源浪费的主要环节，为既有公共建筑机电系统能效提升改造提供依据的过程。

2.0.4 综合评估 comprehensive evaluation

在机电系统能效提升改造措施实施后，对改造措施实施情况、室内环境及机电系统能效提升效果进行核查、检测、分析和计算的活动。

2.0.5改造策划 retrofitting planning

根据改造前评估结论，结合技术经济可行性分析，研究确定既有公共建筑机电系统能效提升改造模式、改造目标及技术路线等活动。

2.0.6 综合效能调适 comprehensive effectiveness commissioning

在建筑建造的全过程管理中心，对建筑各个系统在现场检查、平衡调适验证、设备性能测试及自控功能验证、系统联合运转、综合效果测试验证的整个体系过程进行管理的控制方法。

# 3基本规定

3.0.1 既有公共建筑机电系统能效提升改造应以单体建筑或建筑群机电系统为对象。

【条文说明】 本标准的机电系统能效提升改造对象为单体建筑或建筑群。公共建筑机电系统能效提升改造包括三种情况：（1）一栋建筑配置一套独立的机电系统，这种情况下应以单体建筑为改造对象；（2）一栋建筑配置几套独立的机电系统，这种情况应以单体建筑为改造对象，而不能以其中一套机电系统为改造对象；（3）一套或几套机电系统为几栋建筑共用，且建造时也是按照整体进行设计、施工的，这种情况下应以建筑群为改造对象。

3.0.2 既有公共建筑机电系统能效提升改造前应进行节能诊断，依据节能诊断结果，从技术可靠性、可操作性、节能性和经济性等方面进行评估与策划，选取合理可行的改造方案和技术措施，并进行改造策划，改造后应对改造效果进行综合评估。

【条文说明】 既有公共建筑种类繁多，能耗状况也千差万别。节能诊断可以对既有公共建筑机电系统各方面的性能现状进行全面了解，确定改造的潜力和可行性，为改造规划、技术策划提供依据。机电系统能效提升改造注重全寿命期内能源资源节约与环境保护的性能，因此在技术应用策划过程中应综合考虑性能、安全、耐久、经济、美观等因素，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、低成本技术、设备和材料等。

3.0.3 既有公共建筑机电系统能效提升改造涉及抗震、结构、防火等安全时，改造前应进行安全性能评估。

【条文说明】 抗震、结构、防火关系到建筑安全和使用寿命，由于既有建筑建成的年代参差不齐，有的建筑已使用多年，过去我国在抗震设计等结构安全方面的要求也比较低，当既有建筑节能改造涉及这些问题时，应当根据国家现行的抗震、结构和防火规范进行评估，并根据评估结论确定是否开展单独的节能改造或同步实施安全和节能改造。如需增设太阳能供热采暖系统时，太阳能集热器需要安装在建筑物的外围护结构表面上，如屋面、阳台或墙面等，从而加重了安装部位的结构承载负荷量，如果不进行结构安全复核计算，就会对建筑结构的安全性带来隐患；特别是太阳能供热采暖系统中的太阳能集热器面积较大，对结构安全影响的矛盾更加突出。

3.0.4 既有公共建筑机电系统能效提升改造应在满足用电安全、功能的前提下，采用损耗低、能效高、经济合理的节水、节能、环保的产品。

【条文说明】 公共建筑给水排水设备既包括供水加压、排水提升、水处理和加热等耗能设备，也包括洗涤、绿化灌溉、道路浇洒等用水设备。既有公共建筑能效提升改造时，对上述设备进行更换，选用更加节水、节能、环保的产品，如水嘴、便器等卫生器具采用满足上文相关标准的节水型产品。节水器具的选择可参照现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870、《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等一系列标准的要求，能够直接降低给排水系统的设备能耗，并且通过降低水耗间接降低供水能耗。

本条文所要求的节能、环保产品还包括在机电系统能效提升改造时所选用的电力变压器、水泵、风机等设备满足现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052、《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613、《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762等的节能评价值。

# 4评估与策划

## 4.1室内环境质量及使用功能

4.1.1 对室内热环境及空气品质进行综合评价时，应在系统调适后开展。

【条文说明】 由于既有公共建筑机电系统在运行过程中往往呈现出偏离设计状态的情况，这主要反映在系统在运行时未进行整体运行调适，系统未达到最佳的运行状态，从而造成环境调控不能达到预期目的、系统能效高于设计要求。因此，对于室内环境质量及使用功能的评价，应该是在系统充分调节、满足使用需求并达到最适宜状态后开展，以便客观的评价系统的环境调控能力。

4.1.2 在进行室内热环境及空气品质测试时，应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中的有关规定进行。

【条文说明】 现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ／T 177中对室内温度、湿度、风速、空气品质等参数的抽测数量、检测方法、测点布置等做了详细规定，进行室内热环境和空气品质测试时应按此标准规定进行。

4.1.3 室内热环境舒适度应满足国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785-2012中第4.2.4条人工冷热源热湿环境评价等级中的Ⅱ级及以上等级要求。

【条文说明】 本条文规定了参评建筑室内热环境应满足的要求，包括温度、湿度、风速参数，对于热环境的整体性能评价，本标准依照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785中的规定，针对人工冷热源采用预计平均热感觉指标(PMV)、预计不满意者的百分数(PPD)的计算对热环境舒适度进行要求，应满足表1中Ⅱ级及以上等级要求。

表1 人工冷热源热湿环境评价等级

| 等级 | 整体评价指标 |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ 级 | PPD≤10% | -0.5≤PMV≤+0.5 |
| Ⅱ级 | 10%＜PPD≤25% | -1≤PMV＜-0.5或 +0.5＜PMV≤+1 |
| Ⅲ级 | PPD＞25% | PMV＜-1或PMV＞+1 |

4.1.4 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定。

【条文说明】 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736对公共建筑主要房间每人所需最小新风量作了规定，并区分了公共建筑主要房间、医院建筑房间、高密人员建筑房间等，其中对办公、客房等公共建筑主要房间每人所需最小新风量做出了直接限定，医院建筑房间最小新风量按换气次数限定，高密人员建筑房间区分不同的人员密度对最小新风量进行限定。而参考各类型建筑设计标准对于最小新风量的限定则普遍采用每人所需最小新风量进行限定，其规定需满足国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012对公共建筑主要房间每人所需最小新风量的要求，因而本条文依据该标准统一采用了这一数据。

对于个别需要考虑建筑特性的需求，可参考国家现行标准《中小学校设计规范》GB 50099、《铁路旅客车站建筑设计规范》GB50226和行业现行标准《办公建筑设计规范》JGJ67、《商店建筑设计规范》JGJ 48、《综合医院建筑设计规范》GB51039、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39、《体育建筑设计规范JGJ31、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66、《剧场建筑设计规范》JGJ 57、《展览建筑设计规范》JGJ218等的具体要求。

4.1.5 公共建筑主要房间二氧化碳含量应满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的限值要求。

【条文说明】 国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2020中对于二氧化碳的做了室内浓度不超过0.1%的限值要求，本条文采用了这一限值。

4.1.6 给水系统的水质、水压、水温应符合下列规定：

1 供水水质应根据用水性质确定，并应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920、《生活热水水质标准》CJ/T 521等的有关规定。

2 供水水压应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定。

3 热水温度应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

【条文说明】 提高建筑给水系统的能效是节约能源、减少资源消耗的重要途径之一，但要以满足系统基本使用功能为前提。本条规定了给水系统中最基本的供水水质、系统设计、节水设计等应遵循的设计标准，国家现行标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749、《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB/T 18920、《民用建筑节水设计标准》GB 50555、《建筑给水排水设计标准》GB 50015、现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521等是建筑给水排水设计中遵循的基本通用标准，是满足基本使用功能的前提，是做系统能效优化的前提。公共建筑主要用水器具的用水压力（MPa）、热水供水温度（℃）可参考表2。

表2 不同公共建筑主要用水器具的用水压力（MPa）、热水供水温度（℃）

| 建筑类型 | 卫生器具类型 | 器具最低水压（MPa） | 热水供水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公建筑 | 坐班制办公 洗手盆 | 0.05 | 35 |
|  | 酒店式办公 淋浴 | 0.05~0.10 | 37~40 |
| 商店建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 35 |
| 医院建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 35 |
|  | 洗涤盆 | 0.05 | 50 |
|  | 淋浴器 | 0.05~0.10 | 37~40 |
|  | 浴盆 | 0.05~0.07 | 40 |
|  | 手术部集中刷手池 | 0.05 | 30~35 |
|  | 洗婴池 | 0.05 | 35~40 |
| 旅馆建筑 | 洗脸盆、盥洗水槽 | 0.05 | 30 |
|  | 淋浴器 | 0.05`0.10 | 37~40 |
|  | 浴盆 | 0.05~0.07 | 40 |
|  | 洗涤盆 | 0.05 | 50 |
| 托儿所、幼儿园建筑 | 浴盆、淋浴器 | 0.05·0.07 | 30 |
|  | 盥洗槽水嘴 | 0.05 | 35 |
|  | 洗涤盆（池） | 0.05 | 50 |
| 中小学校建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 30 |
|  | 实验室 洗脸盆 | 0.05 | 50 |
|  | 实验室 化验水嘴 | 0.02 | 16 |
|  | 实验室 急救冲洗水嘴 | 0.10 | 16 |
| 高等学校建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 30 |
|  | 实验室 洗脸盆 | 0.05 | 50 |
|  | 实验室 化验水嘴 | 0.02 | 16 |
|  | 实验室 急救冲洗水嘴 | 0.10 | 16 |
|  | 宿舍淋浴 | 0.05~0.07 | 37~40 |
| 体育建筑 | 淋浴器 | 0.05~0.07 | 35 |
|  | 洗脸盆 | 0.05 | 35 |
|  | 洗手盆 | 0.05 | 30 |
| 铁路旅客车站建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 30 |
| 博物馆建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 30 |
| 剧场建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 30 |
|  | 洗脸盆 | 0.05 | 35 |
|  | 淋浴 | 0.05~0.07 | 37~40 |
| 展览建筑 | 洗手盆 | 0.05 | 30 |

4.1.7 室内房间和公共场所一般照明的照度、照度均匀度、显色指数及眩光限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

【条文说明】 室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免炫光，显色效果良好。公共建筑主要功能房间和公共场所一般照明的照度、照度均匀度、显色指数及眩光限制应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

4.1.8 体育场馆照明的水平照度、垂直照度、照度均匀度、相关色温、显色指数及眩光限值应符合现行行业标准《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153的有关规定。

4.1.9 人员长期工作或停留的区域的照明质量和灯具噪声应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的限值要求。

【条文说明】 在国际标准《应用IEC62471方法应用于评价光源和灯具的蓝光危害》IEC TR 62788-2014中指出，单位光通的蓝光危害效应与光源相关色温有关，光源相关色温越高，危害的可能性越大。对人眼的舒适度来讲，相关色温越高的光环境，相对人眼越不舒服。故本条主要依据国家标准《建筑室内照明设计标准》GB 50034-2013中要求，对于长期工作或停留的区域，照明光源的相关色温不宜高于4000K。照明光源的显色指数（Ra）不应小于80，特殊显色指数R9不应小于0。频闪效应可视度（SVM）不应大于1.6。对于所有人工照明空间，应满足如下要求：灯具应满足无危险类（RG0）或1类危险（RG1）的要求；光源和灯具的闪变指数不应大于1；照明光源的色容差不应大于5SDCM；LED 光源在距离1m处噪声的A计权等效声级不应大于24dB。

## 4.2暖通空调系统

4.2.1 暖通空调系统性能评估应包含冷热源系统及通风空调系统。

4.2.2 冷热源系统的评估宜包括下列内容：

1 冷热源系统基本信息，包括冷热源系统形式、输配系统形式、主要设备使用年限、设备能效、调节控制策略等；

2 冷热源系统运行状况，包括系统供热（冷）量、系统供回水温度、运行效率、输配系统耗电输热（冷）比、系统补水率、室外管网水力平衡度、室外管网热损失率、管道保温性能等；

3 冷热源系统能源资源消耗量，包括冷热源设备用电量、输配系统设备用电量、燃料消耗量等。

4.2.3 通风空调系统的评估宜包括下列内容：

1 通风空调系统基本信息，包括通风空调系统形式、局部通风或排风系统形式、系统使用年限、设备能效、调节控制策略等；

2 通风空调系统运行状况，包括风机单位风量耗功率、空调末端能效比、末端设备的性能参数、局部通风或排风系统的送风和排风量、管道保温性能等；

3 通风空调系统能源耗量，包括通风空调设备用电量，燃料消耗量等。

【条文说明】冷热源系统及通风空调系统性能评估分为基本信息、运行状况、能源资源消耗量三方面。基本信息主要对系统形式、主要设备状况、调节控制策略进行评估；运行状况主要对系统能力、系统效率、节能性能进行评估；能源资源消耗量主要对设备及系统能源资源消耗情况进行评估。冷热源系统、输配系统及末端设备能效指标的评估可参考《公共建筑机电系统能效分级评价标准》执行。

## 4.3给水排水系统

4.3.1 既有公共建筑给水排水系统的节能评估宜包括下列内容：

1 供水系统设置和运行合理性，包括供水方式、供水系统分区、供水管网水质、末端用水压力、是否充分利用市政水压等；

2 热水系统设置合理性，包括系统循环和管道保温情况、配水点出水温度达到45℃的时间、是否有保证用水点处冷／热水供水压力平衡的措施、热水锅炉形式和能效等级；

3 循环或加压水泵使用年限、额定参数、运行效率及能耗；

【条文说明】 供水管网末端用水压力可根据供水系统分区抽样，抽取各分区内最高层和最底层供水末端压力。

4.3.2 既有公共建筑给水排水系统的节水评估宜包括下列内容：

1用水计量装置设置情况和建筑用水量，包括是否按供水用途、管理单元或付费单元设置用水计量装置，用水计量装置的读数准确性，建筑总用水量及不同用途用水量；

2 各类卫生器具的使用年限、完好程度、数量、用水效率等级、节水器具使用比例等；

3 管道使用年限和运行使用情况、供水管网管材、管件及管网漏损情况；

4 绿化灌溉方式、绿化灌溉设备及运行情况、绿化灌溉自动控制系统及用水量；

5 空调冷却水补水量、冷却塔蒸发耗水量、冷却水水质。

【条文说明】 建筑总用水量及不同用途用水量可根据用水计量装置估算，即总水表等于分水表量之和，若未安装用水计量装置，可委托第三方进行水平衡测试，测试方法可参照《企业水平衡测试通则》GB／T 12452。管网漏损情况可根据现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92进行检测和寻找漏水点。管网漏失量包括：阀门故障漏水量，室内卫生器具漏水量，水池，水箱溢流漏水量，设备漏水量和管道漏水量。

卫生器具的评估主要通过现场核查，用水效率等级可根据现行国家相关标准判定，如《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等。

冷却塔的蒸发耗水量指排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，可由冷却塔年冷凝排热量除以水的汽化热得到，具体计算方法可参考现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB 50378及评价技术细则的要求计算。

## 4.4电气系统

4.4.1 供配电系统评估宜包括下列内容：

1 供配电系统信息，包括市政与自备电源的条件和设置情况等；

2 供配电设备状况，包括变压器、高低压配电柜等主要设备参数及运行参数；

3 发电机系统状况，包括发电机系统的响应时间、设备容量、安装位置及噪声等级；

4 电能质量，主要包括电压偏差、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压和谐波电流等；

5 电能管理系统，主要包括系统的配置情况、运行状况、接口配置等。

【条文说明】 既有建筑的供电信息包括市政供电电源的电压等级、距离、供电可靠性等，供电电压等级与距离可以评估线路能耗等参数。自备电源与供电安全与可靠性有关，同时，自备电源的能效等级也是评估的内容。

在配电系统中，变压器的空载和负载损耗是需要重点评估的参数。除了通过设备铭牌评估外，也可以通过测试变压器的输入输出参数评估变压器的实际损耗。电能质量相关的各项参数与配电系统能耗相关。配电变压器负荷三相不平衡，会造成变压器三相压差，产生负序电压，导致供配电系统电压发生波动，影响电压质量和供配电系统安全可靠运行。由于变压器某相绕组中负荷电流过大，导致该绕组的铜损增大，造成局部过热；负荷三相不平衡会造成变压器内部磁路不平衡，形成漏磁通，且在流经铜皮、变压器铁心夹件等部件时发热，增大变压器内部杂散损耗。配电变压器在三相负荷不平衡运行时，不仅自身能耗增加，同时还会增加一次侧的线路损耗。

电能管理系统需要评估其是否处于正常工作状态，监测的参数是否全面。如果电能管理系统在改造后可以继续工作，确定系统接口信息，可以方便配电系统升级时，选用的仪表采用与原系统兼容的产品。

4.4.2 照明系统评估宜包括下列内容：

1 照明种类及照明方式，光源、灯具及附件的参数等；

2 照明灯具与开关控制方式；

3 照度及照明功率密度实测值与标准值的偏差。

【条文说明】 照明方式可分为一般照明、局部照明、重点照明和混合照明等，改造前需要根据不同房间或场所的视觉要求、工作性质和环境条件等，评估现有照明方式是否合适。另外，还需要核实照明产品的性能是否满足国家相关标准要求。照明控制方式对于照明能耗的影响不可忽视，改造前需要核查建筑各区域照明控制方式是否合理。公共区域照明的能耗浪费比较明显，经常出现长明灯的现象，仅靠人为管理很难做到合理利用，对这部分照明加强控制和管理很有必要。因此，改造前需检查建筑公共区域是否采用集中控制、感应、声音等合理有效照明控制方式。

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中将一般照明的照明功率密度（LPD）作为照明节能的重要评价指标，根据改造前的实际功率密度值判断是否需要进行改造。照明功率密度值、照度值、照度均匀度等现场检测均采用现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700中规定的检测方法。

4.4.3 建筑设备管理系统评估宜包括下列内容：

1 建筑设备监控系统的配置情况、运行状况；

2 建筑设备监控系统是否对主要设备进行了监控，如冷热源、空调、供暖通风、给水排水、供配电、照明、电梯和扶梯等。

3 否有通信接口将设备专用监控系统纳入建筑设备监控系统进行集中管理。

【条文说明】 评估建筑设备管理系统的运行状况主要确定系统是否能满足建筑物的功能、使用环境、运营管理和节能运行等要求，实现设备运行安全、可靠、节能和环保。

评估中宜核对建筑设备管理系统管理的子系统类别和相关监控参数。由于建筑设备监控系统的控制对象涉及面很广泛，该系统可能由多家厂家的产品构成，产品的开放性决定了系统的兼容性、可扩展性和灵活性。决定了在改造中是否能以较小的代价进行优化。

4.4.4 太阳能光伏系统评估宜包括下列内容：

1 太阳能光伏系统的设计发电量、装机容量、储能方式、并网方式；

2 太阳能电池组件类型、太阳能电池阵列面积；

3 主要部件的类型和技术参数、太阳能光伏系统的光电转换效率，以及逆变器、电能计量装置、并网控制装置的信息等。

【条文说明】 太阳能光伏系统利用是建筑节能的重要手段。对于要改造的建筑物，如已经安装了光伏发电系统，根据建筑物所在地的日照资源核算其预期发电量和实际安装设备的发电量，评价已有太阳能光伏系统的效率，并结合检查现有的系统形式、设备参数，得出光伏系统是否需要更换或优化的结论。

## 4.5能源监管及能效提升系统

4.5.1 能源监管系统的评估宜包括下列内容：

1 建筑能耗计量装置设置的合理性；

2 建筑能源监管的计量层次完善性；

3 建筑能源监管系统的信息采集完善度；

4 建筑能源监管系统的功能完整性。

【条文说明】 建筑能源监管系统重点分为两部分内容，一部分是进行建筑能耗监测，另一部分是进行相关信息和数据的采集分析。其中监测内容应包括建筑基本信息与能耗数据两部分内容，监测信息的收集应满足以下要求：

1 建筑基本信息应包括建筑编码、建筑名称、建筑地址、建筑竣工日期、建筑层数、建筑功能、建筑总面积、空调面积、采暖面积、建筑空调形式、建筑采暖系统形式、建筑结构形式、建筑外墙材料形式、建筑外墙保温性是、建筑外窗类型、建筑玻璃类型、窗框材料类型、经济指标、填表日期、能耗监测工程验收日期等内容。

2建筑能耗数据应按不同的用途分为4个分项，包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电，并应对此4个分项进行计量。

3 暖通空调系统用电应对冷热源、输配系统进行独立分项计量，并宜对末端设备进行独立计量。其余建筑能耗数据分项宜根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项进行独立计量。

建筑能耗监测系统的设计应符合以下要求：

1 系统设计应结合既有建筑物用途和特点、用能类别和用能设备实际进行，并满足上级数据中心的相关要求；

2既有建筑能耗监测系统应包括建筑物内各类能源消耗在线计量及能耗数据的采集、传输、处理等部分内容。

3系统设计应结合既有建筑现场实际，合理设计分项计量系统所需要的表计、计量表箱和数据采集器的数量及安放位置。

4.5.2 能效提升系统的评估宜包括下列内容：

1 电梯节能控制措施，即是否采用电梯群控、扶梯感应启停及变频等自动控制措施；

2 高能耗机电设备控制措施，即是否采用基于运行需求和状态要求的自动动态调节、控制措施。

【条文说明】 建筑能效提升的关键是满足机电设备按需使用，因此，针对主要用能的机电设备，构建动态的调控策略、自动控制措施，一方面会大幅提升设备系统的用能效率，减少“大马拉小车”的无功能耗，另一方面也会进一步满足“按需用能”的要求，实现设备系统所达到功能、环境、状态的要求。

## 4.6策划

4.6.1 既有公共建筑机电系统能效提升方案策划阶段，宜出具能效提升方案或可行性研究报告，能效提升方案或可行性研究报告可包括下列内容：

1 项目概况

2 项目定位

3 技术方案对比

4 实施策略

5 节能效益分析

6 经济效益分析

7 环境效益分析

8 风险控制方案

9 结论与建议

【条文说明】 既有公共建筑机电系统能效提升方案策划阶段，应包括项目定位与分项目标分析、技术方案确定、实施策略、节能效益、经济及环境效益分析、风险控制方案等。其中项目定位应综合考虑项目规划、评估结果、功能需求、经济投资等确定；经济效益分析以静态回收期为主；环境效益宜考虑二氧化碳减排量。

4.6.2 既有公共建筑机电系统能效提升选择的技术措施、施工方案、设施设备及材料均应符合现行国家标准及相关行业标准。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统能效提升涉及暖通空调、给水排水、电气及绿色施工等较多专业，相关专业均制定有相应的标准及规定，因此在进行能效提升改造时，除应符合本规范外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

4.6.3 既有公共建筑机电系统涉及能效提升方案的策划应优先考虑下列内容：

1涉及安全性、功能性的内容。

2涉及淘汰设备、禁限材料的内容。

3涉及被动式节能技术应用的内容。

4涉及未改造区域使用功能的内容。

【条文说明】 在既有公共建筑机电系统能效提升方案选择时，在经济投资受限的情况下，应优先解决涉及结构安全、人身安全和基本功能使用的问题。对于国家明令禁止的淘汰设备和禁限材料进行更换，优先选择投入较低、应用效果好的被动式节能技术，提高既有建筑的整体性能。改造结果不应影响未计划改造区域的使用功能。

4.6.4 既有公共建筑机电系统能效提升策划方案应充分利用现有设备或系统的应用潜力，当现有设备或系统不能满足当下使用需求时，再进行局部或整体更换。

【条文说明】 在保证使用功能和安全的前提下，应尽可能延用既有建筑的设备、系统。当设备或系统无法正常运行，或已到达到设计使用年限且不能满足国家标准要求时，应对设备或系统进行更换。

# 5 暖通空调

## 5.1一般规定

5.1.1 既有公共建筑暖通空调系统性能提升改造应在改善或保持室内热舒适环境的基础上，提高暖通空调系统能效。

【条文说明】 室内热舒适环境质量是衡量暖通空调系统性能是否满足使用需求的主要参数，是进行公共建筑暖通空调系统能效提升改造的首要目标，改造后室内热舒适环境应满足现行行业标准《公共建筑机电系统能效分级评价标准》第四章的条文规定。

5.1.2 既有公共建筑暖通空调系统性能提升改造应满足暖通空调系统功能要求。

5.1.3 既有公共建筑暖通空调系统性能提升改造设计应满足现行行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176、现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736相关标准规定。

【条文说明】 既有公共建筑暖通空调系统性能提升改造设计除执行本标准外,尚应符合现行行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176、现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

5.1.4 既有公共建筑暖通空调系统性能提升改造施工、调试应满足现行国家标准《建筑节能工程质量验收标准》GB 50411、《通风与空调工程施工质量验收规范》  GB 50243及《供暖与空调系统节能调试方法》GB/T 35972的有关规定。

【条文说明】 既有公共建筑暖通空调系统性能提升改造施工、调试除执行本标准外，尚应符合现行国家标准《建筑节能工程质量验收标准》GB 50411、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243及《供暖与空调系统节能调试方法》GB/T 35972的有关规定。

5.1.5 既有公共建筑暖通空调系统进行能效提升改造时，应根据现场条件，预留空间，便于疫情期间，增大建筑物的通风换气能力。

【条文说明】 传染病流行期间，建筑健康安全对暖通空调系统要求更高，应以最大新风量运行，防止回风带来的交叉污染，保障室内人员安全。可以通过加大空调系统新风量、合理开窗、开门或开启换风扇等换气装置，增强公共建筑的通风换气能力。

5.1.6 既有公共建筑暖通空调系统进行能效提升改造时，应充分挖掘现有设备的节能潜力，当现有设备不能满足要求时，再予以更换；更换时，冷热源系统宜遵循优先用电、禁止用煤、谨慎用燃气的原则，形成以电气化为核心的供能体系。

【条文说明】 与新建建筑相比，既有公共建筑更换冷热源设备的难度和成本相对较高，因此冷热源系统能效提升改造应以挖掘现有设备的节能潜力为主。在充分挖掘现有设备的节能潜力基础上，仍不能满足需求时，予以更换。设备更换前，应对现有冷热源设备的实际性能进行测试和评估，只有同时具备技术可行性、改造可实施性和经济可行性时才考虑更换。

中国在2030年前力争实现碳达峰，2060年实现碳中和，达到“双碳”目标的重要举措之一就是减少直接碳排放，即直接通过燃烧方式使用燃煤、燃油和燃气等化石能源所排放的二氧化碳。因此冷热源系统能效提升改造时，如具备条件，应优先利用电力资源，包括光电、风电及生物质为燃料的火电等。

## 5.2冷热源系统

5.2.1 冷热源系统性能提升方案确定时，应结合既有的冷热源系统运行记录，进行全年供冷、供暖季负荷的分析和计算，保证改造后的设备容量和配置能满足使用要求。

【条文说明】 运行记录是反映空调系统负荷变化情况、系统运行状态、设备运行性能和空调实际使用效果的重要数据，是了解和分析目前空调系统实际用能情况的主要技术依据。性能提升应建立在系统实际需求的基础上，保证提升后的系统配置和运行效果满足使用要求，且冷热源设备在不同的负荷工况下，能够保持高效运行。

5.2.2 冷源和热源的改造形式，应根据建筑规模、用途、建设地点的能源供应条件等因素，通过综合论证确定，并宜采取下列形式：

1 有利用废热或工业余热条件的区域，热源提升改造宜采用废热或工业余热。

2 具有可再生能源利用条件的建筑，宜采用可再生能源系统。

3 在执行分时电价、峰谷电价的地区，经技术经济比较宜采用蓄能系统。

4 具有充足的天然气供应的地区，宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术，实现电力和天然气的削峰填谷，提高能源的综合利用率。

【条文说明】 冷热源机组能耗在供暖空调系统总能耗中占较大比例，合理选择冷热源形式、提高其能效水平，能有效减少能源消耗，提高整个系统总体能效水平。供暖空调冷源与热源应根据建筑条件、国家节能减排和环保政策的相关规定，根据当地能源形式、能源种类构成及不同能源供应量，选取合适的冷热源形式。

5.2.3 对热源进行性能提升改造时，宜采取下列提高能源利用效率的措施：

1 宜根据能源条件及当地清洁取暖政策，对既有燃煤锅炉进行改造。

2 接近或超出使用寿命的燃气锅炉和燃油锅炉宜更换为冷凝式锅炉。

3 当燃气锅炉和燃油锅炉排烟温度过高时，宜增设烟气热回收装置。

4 锅炉鼓、引风机应设置调速装置。

5 对于供热需求时间不同的区域，宜分别设置热源或进行分时分区改造。

【条文说明】 目前，我国越来越多的城市制定了相应强制性法规限制燃煤锅炉的使用，并出台支持政策鼓励锅炉“煤改气”、推进大气污染防治工作。另一方面，对于已出现锅炉出力不足、热效率低下和输出参数不合格等问题的常规燃气、燃油锅炉，如已不能通过简单的技术改造措施解决问题、或投入使用时间已经较长，在经济技术比较合理的前提下，也可直接替换为冷凝式锅炉。尤其是对于额定热功率在1.4MW以下的锅炉，包括家用的户式燃气热水炉等，冷凝式锅炉更具有优势。如此，也有助于形成提升我国燃油、燃气锅炉技术发展水平和产品制造质量的源动力。

燃气锅炉和燃油锅炉的排烟温度一般在120~250℃，烟气中大量的热量未被利用就被直接排放到大气中，这不仅造成大量的能源浪费同时也加剧了环境的热污染。通过增设烟气热回收装置可降低锅炉的排烟温度，提高锅炉效率。

5.2.4 对冷源进行性能提升改造时，宜采取下列提高能源利用效率的措施：

1 冷水机组或热泵机组的容量与系统负荷不匹配时，在确保系统安全性、匹配性及经济性的情况下，宜采用在原有冷水机组或热泵机组上，增设变频装置，以提高机组的实际运行效率。

2 采用蒸汽吸收式制冷机组时，应回收所产生的凝结水，凝结水回收系统宜采用闭式系统。

3 对于冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，在保证安全运行的条件下，宜采用冷却塔供冷的方式。

4 在满足使用要求的前提下，对于夏季空调室外计算湿球温度较低、温度的日较差较大的地区，空气的冷却可考虑采用蒸发冷却的方式。

【条文说明】 在对原有冷水机组或热泵机组进行变频改造时，应充分考虑改造后冷水机组或热泵机组运行的安全性问题，并不是所有的机组均可通过增设变频装置来实现机组的变频运行的。

冷却塔直接供冷是指在常规空调水系统基础上适当增设部分管路及设备，当室外湿球温度低至某个值以下时，关闭制冷机组，以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷，提供建筑所需的冷负荷。由于减少了冷水机组的运行时间，因此节能效果明显。

5.2.5 对冷却水系统进行性能提升改造时，宜采取下列提高能源利用效率的措施：

1 当原有冷却水泵选型大于设计值时，经技术论证可行，宜采取水泵变速控制装置等技术措施。

2 对于设有多台冷水机组和冷却塔的系统，为防止系统在运行过程中发生冷却水通过不运行冷水机组而产生的旁通现象，宜在各冷水机组和冷却塔分支管路设置电动阀门并与冷水机组和冷却塔联动。

3 当冷却塔的冷却能力无法满足主机正常运行、实际冷却效率低于铭牌值的80%或冷却塔塔内布水器、填料等严重老化时，宜对其进行相应的清洗或改造。

【条文说明】 水泵的配用功率过大，是目前空调系统中普遍存在的问题。目前水泵变频调速是水泵节能改造中采用较多的一种方法。在水泵变速改造，特别是对多台水泵并联运行进行变速改造时，应根据管路特性曲线和水泵特性曲线，对不同状态下的水泵实际运行参数进行分析，确定合理的变速控制方案，保证水泵变速的节能效果。变速调节应根据水泵本身的运行特性，确定合理的调速范围。更换设备与增设变速装置，比较后选取。当改造成本过高时，可考虑直接更换水泵。

5.2.6 当更换冷热源设备时，更换后的设备性能不应低于团体标准《公共建筑机电系统能效分级评价标准》T/CECS 643-2019中约束值的要求。

【条文说明】 既有建筑更换冷热源设备的难度较大，成本较高，因此在选择设备时，应保证其具有一定的超前性。

5.2.7 冷热源系统性能提升改造时，应对输配管网水力平衡状况及输配系统效率进行校核，提升改造后输配系统耗电输冷(热)比不应低于团体标准《公共建筑机电系统能效分级评价标准》T/CECS 643-2019中约束值的要求。

【条文说明】 条文参照《公共建筑机电系统能效分级评价标准》中约束值的要求，对输配系统能效提出要求，降低输配能耗。

## 5.3通风空调系统

5.3.1 改造后的系统末端形式应与建筑特点、建筑功能、热湿环境控制要求等特征相符合，便于系统的灵活调节与应用。

【条文说明】 合理的空调风系统形式能够有效减少空气输送能耗。条文对空调风系统形式的选择提出要求，《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中提出了全空气定风量系统、全空气变风量系统、风机盘管加新风系统及多联机系统的适用范围，应结合建筑功能及空调区要求合理选择。对于空调区空间较大、人员较多、温湿度允许波动范围小时，宜采用全空气定风量系统；对于空调区允许温湿度波动范围或噪声标准要求严格时, 宜采用全空气变风量空调系统;对于空调区较多, 建筑层高较低且各区温度要求独立控制时, 宜采用风机盘管加新风系统。同时，空调末端的布置还应综合考虑层高、噪声、房间布局等因素。

5.3.2 通风空调系统中风机应满足以下要求：

1 通风空调系统风机单位风量耗功率不应低于《公共建筑机电系统能效分级评价标准》中约束值的要求；

2 空气处理机组风机能效等级不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》中能效等级2级的规定；

3 变风量空调系统的风机变速应采用自动控制方式。

【条文说明】 条文参照《公共建筑机电系统能效分级评价标准》中约束值的要求及绿色建筑评价所采取的节能措施，提出比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189参数更优化要求。

5.3.3 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比不应低于《公共建筑机电系统能效分级评价标准》中约束值的要求。

【条文说明】 条文参照《公共建筑机电系统能效分级评价标准》中约束值的要求，提出比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736参数更优化要求，通过末端系统及输配系统的优化设计，降低末端和输配能耗。

5.3.4 风系统的改造应满足以下要求：

1 在人员密度相对较大且变化较大的房间，应采用新风量需求控制，根据室内CO2浓度测量值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内；

2 全空气调节系统时，应采取实现全新风运行或可调新风比的措施，并应设计相应的排风系统，以满足过渡季节的通风要求；

3 系统送风量及送风温度应根据房间空气温度与湿度控制要求进行自动控制。

4 全空气系统过渡季全新风运行时的风量应满足过渡季余热去除或卫生通风所需风量的较大值要求。

【条文说明】 在过渡季，空调系统采用增大新风比尤其是全新风运行，可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省冷却空气所消耗的能量，应该大力推广应用。全空气定风量空调系统具有设备集中、便于维修和管理等优点，也易于改变新、回风比例，必要时可实现全新风运行从而获得较大的节能效益。北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015中对可调最大新风比的值做出了相应规定：

1 一般空调区域，所有全空气空调系统可达到的最大总新风比，应不低于50%；

2 人员密集的大空间的所有全空气空调系统，可达到的最大总新风比应不低于70%；

3 需全年供冷的空调区的全空气空调系统，可达到的最大总新风比应不低于70%。

5.3.5 变流量运行的系统，水泵采用自动变速调节方式时，应符合下列规定：

1 并联运行的一组水泵应同步进行变速调节，且水泵应变压差运行；

2 水泵运行台数应根据系统所需流量进行控制，并使水泵运行在高效区。

5.3.6 通风空调系统中相关附件的改造应满足以下要求：

1 管道和设备绝热层的设置应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的相关规定；

2 空气过滤器的性能参数应符合现行国家标准《空气过滤器》GB/T 14295的有关规定，且过滤器应能满足最大新风比运行的需要；

3 设置供暖和空调的区域，通风和空调系统与室外相连接的风管或设施应设置与设备自动连锁启闭的电动密闭风阀。

【条文说明】 空气过滤器阻力随着使用时间的增加而不断增加，滤料上积尘越多，阻力越大，过大时，过滤器上的积灰会再被气流带走，此时虽阻力不再升高，但过滤效率急剧下降。因此，要在过滤器达到终阻力或效率下降之前考虑更换。《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中过滤器安装阻力检测、报警装置非必须采取的措施，考虑过滤器阻力对系统能耗、空气质量均会产生影响，条文将其列为必须采取的措施。

5.3.7 设有集中排风的空调系统，经技术经济比较合理时，宜设置空气-空气能量回收装置，且能量回收装置在规定工况下的交换效率，应达到国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087的规定。

【条文说明】 排风热回收装置的经济性与排风量、风阻、空气调节参数等因素相关，需要进行详细的管路设计及后续的系统维护。目前北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015中对其进行了较为详细的要求，主要包括：

1 能量回收装置在规定工况下的交换效率，应达到国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087的规定。

2 能量回收系统排风量与新风量的比值R应为0．75~1．33。

3 应对空气能量回收装置进行冬季防结露校核计算，可按附录C．3的计算方法进行。在冬季设计工况下，如果排风出口空气相对湿度计算值大于等于100%，应在能量回收前对新风进行预热处理。

4 冬季也需要除湿的空调系统，应采用显热回收装置。

5 根据卫生要求新风与排风不应直接接触的系统，应采用内部泄漏率小的回收装置。

在能量回收效果上，对室内空气进行冷/热循环处理的末端设备加集中新风的空调系统，要求其设计最小新风总送风量大于等于40000m3/h时，应有相当于总新风送风量至少25%的排风设置集中排风系统，并进行能量回收；全空气直流式集中空调系统的送风量大于等于3000m3/h时，应对相当于送风量至少75%的排风进行能量回收。

5.3.8 空调通风系统的常规清洗消毒应当符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396）的要求。空调通风系统在突发公共卫生事件时，应具备关停、封闭、消毒和清洗等条件。

【条文说明】 当发生卫生事件时，为避免通过空调通风管道系统可能产生的扩散，此时应停止使用通风空调系统，封闭对应区域的设备、管路及风口，包括与其相联通的系统。对通风空调系统进行消毒和清洗处理，空调通风系统的常规清洗消毒应当符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396）的要求，可使用250mg/L~500mg/L含氯（溴）或二氧化氯消毒液，进行喷洒、浸泡或擦拭，作用10min~30min。对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。

# 6给水排水

## 6.1一般规定

6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：

1.应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；

2.用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；

3.用水器具和设备应选用节水、节能、环保的产品。

【条文说明】 在进行既有公共建筑给排水系统改造前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等实际情况，通过全面的分析研究，制定水资源利用方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

水资源利用方案包含项目所在地气候情况、市政条件及节水政策，项目概况，水量计算及水平衡分析，给排水系统设计方案介绍，节水器具及设备说明，非传统水源利用方案等内容。

第1款，按使用用途、付费或管理单元情况分别设置用水计量装置，可以统计各种用水部门的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进节水管理的目的。同时，也可以据此施行计量收费，或节水绩效考核，促进行为节水。

第2款，用水器具给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。

当选用自带减压装置的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中做相应描述。

第3款，所有用水器具应满足现行国家标准《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870 的要求。除特殊功能需求外，均应采用节水型用水器具。

6.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水管道所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

【条文说明】 目前市场上可供选择的给水系统管道种类繁多，每种管道均有自己的专用管道配件及连接方法，故强调给水管道必须采用与管材相适应的管件，以确保工程质量。为防止生活饮用水在输送中收到二次污染，也强调了生活给水系统所涉及的材料必须饮用水卫生标准。

6.1.3 给水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

## 6.2节能

6.2.1 给水排水系统的水量、水压应满足建筑用水的要求，并采取下列措施：

1 进行系统整体改造前，应调查收集原有给水系统的运行数据，包括市政管网水压、水量、供水可靠性、水泵能耗情况等，据此合理设计给水系统，应充分利用市政供水压力，选用节能、高效的加压供水方式。

2 进行给水系统整体改造或管网局部改造时，应采取减压限流措施，建筑用水点处供水压力不应大于0.2MPa，且不应小于用水器具要求的最低工作压力；

【条文说明】 既有公共建筑能效提升改造时，优化供水系统形式和更换节能供水设备，能够有效节约供水耗能。改造后的系统水量、水压应满足建筑用水的要求。

第1款，除了有特殊供水安全要求的建筑以外，建筑底部楼层应充分利用市政供水管网压力直接供水，在征得当地供水行政主管部门及供水部门批准认可时，可采用直接从市政供水管网吸水的叠压供水系统。

第2款，为减少建筑给水系统超压出流造成的水量浪费，给水系统设计应从合理进行压力分区、采取减压措施等多方面采取对策。

设计时应掌握准确的供水水压、水量等可靠资料，充分利用市政供水压力，作为一项节能条款在现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005第8.2.2条明确要求“生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水”。加压供水可优先采用变频供水、管网叠压供水等节能的供水技术；当采用管网叠压供水技术时应获得当地供水部门的同意。

6.2.2 有生活热水需求的既有公共建筑，如需改造或加装生活热水系统，热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统，并应设置完善的热水循环系统。既有公共建筑热水系统设置应符合下列规定：

1如需改造或加装集中热水供应系统，优先利用余热、废热、可再生能源等作为热源；如需改造或加装局部热水供应系统，宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等。

2集中热水供应系统设置应采用机械循环，保证干管、立管或干管、立管和支管中的热水循环。

3热水系统采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施；医院、旅馆等公共建筑用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于10s。

4集中生活热水系统的设备及管道改造应采取有效的保温措施。

5热水系统宜采用换热效率高的导流型容积式水加热器，浮动盘管型、大波节管型半容积式水加热器等。

【条文说明】 用水量较小且分散的情况，如：办公楼、商场等的卫生间。热水用水量较大、用水点比较集中的情况，如：旅馆、医院、疗养院的卫生间和体育馆、学校等的公共浴室。

第1款，由于生活热水制备能耗在建筑能耗中占有不可忽视的比例，既有公共建筑能效提升改造时，鼓励对生活热水系统热源进行优化改造。

集中热水供应系统的热源可按下列顺序选择：

（1）利用余热、废热。余热包括工业余热、集中空调系统制冷机组排放的冷凝热、蒸汽凝结水热等。

（2）地热水资源丰富且允许开发的地区，利用地热水作为热源。

（3）凡当地年日照时数大于1400h，年太阳辐射量大于4200MJ/M2及年极端气温不低于-45℃的地区，可使用太阳能作为热源。当采用太阳能热水系统时，为保证热水温度恒定和保证水质，可优先考虑集热与辅热设备分开的系统。

（4）有水源（含地下水、地表水、污废水）可供热回收利用的地区、气候温暖地区、土壤热物性能较好的地区，可采用水源、空气源热泵制备热源或直接供给生活热水。

（5）选择能保证全年供热的城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸汽作热源。

（6）采用高效燃气、燃油热水机组制备热源或直接供给生活热水。

（7）当地电力供应富裕，有鼓励夜间使用低谷电政策时，采用电能做热源或直接供给生活热水。

第2款，设有集中供应生活热水系统的公共建筑，应设置完善的热水循环系统。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中提出了建筑集中热水供应系统的三种循环方式：干管循环(仅干管设对应的回水管)、立管循环(立管、干管均设对应的回水管)和干管、立管、支管循环(干管、立管、支管均设对应的回水管)。选用不同的循环方式，其无效冷水的出流量是不同的。

设有集中热水供应的公共建筑，考虑到节水及使用舒适性，当因建筑平面布局使得用水点分散且距离较远时，宜设支管循环以保证使用时的冷水出流时间较短。

第3款，热水系统应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施；最不利用水点处冷、热水供水压力差不应大于0.02MPa，并应符合下列规定：

（1）冷热水供应系统应分区一致；

（2）当冷、热水系统分区一致有困难时，宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施，保证系统冷、热水压力的平衡。

第4款，集中生活热水系统的设备及管道保温的目的是减少储热设备和系统管道向外传递热量而造成热损失，减少不必要的建筑能耗。既有公共建筑能效提升改造时，集中生活热水系统的设备及管道可以采取的有效保温措施包括设置保温层、电伴热等。

第5款，水加热器主要类型有容积式、半容积式、半即热式和快速式水加热器等。工程中宜采用换热效率高的导流型容积式水加热器，浮动盘管型、大波节管型半容积式水加热器等。导流型水加热器的容积利用率一般为85%~90%，半容积式水加热器的容积利用率可达95%以上，而普通容积式水加热器的容积利用率仅有75%~80%，不能利用的冷水区大。水加热器被加热水侧阻力损失不宜大于0.01MPa的目的是为了保证冷热水用水点处的压力平衡，不因用水点处冷热水压力差而浪费水。

6.2.3 给水设备节能改造，宜符合下列要求：

1 供水水泵的提升包括水泵能效及水泵配置两部分，既有公共建筑供水水泵提升改造宜符合下列要求：

（1）供水水泵能效等级为3级及以上；

（2）供水泵组（不含备用泵）设置水泵数量不低于2台

2 现有的供水设备如需更换，宜采用节能电热水器、节能洗衣机、节能电开水炉和节能锅炉等节能设备，能效等级达到3级及3级以上。

【条文说明】 水泵加压供水系统工作时，水量水压需求是变化的，采用单台水泵加压供水无法确保水泵均在高效段工作，有可能使加压供水系统能效下降；多台水泵组合供水可以通过启停不同数量的水泵提高能效。当系统流量很小时，供水水泵的数量选择应经论证后确定最优配置；当采用水泵加压供水至高位水箱后重力供水的系统，供水泵数量不受此限制，水泵满足高效段运行即可。

电热水器、洗衣机、电开水炉等产品应按照现行国家认定名录《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》中的相应标准规定进行识别认定。锅炉能效等级可以按照现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB24500的标准进行识别认定。

6.2.4 集中生活热水供应系统热源应符合下列规定：

1 除有其他用蒸汽要求外，不应采用燃气或燃油锅炉制备，蒸汽作为生活热水的热源或辅助热源；

2除下列条件外，不应采用市政供电直接加热作为生活热水系统的主体热源；

（1）按60℃计的生活热水最高日总用水量不大于5m3，或人均最高日用水定额不大于10L的公共建筑；

（2）无集中供热热源和燃气源，采用煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无条件采用可再生能源的建筑；

（3）利用蓄热式电热设备在夜间低谷电进行加热或蓄热，且不在用电高峰和平段时间启用的建筑；

（4）电力供应充足，且当地电力政策鼓励建筑用电直接加热做生活热水热源时。

6.2.5 当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于表6.2.5规定的数值，并应有保证水质的有效措施。

表6.2.5 热泵热水机性能系数（COP）（W/W）

| 制热量（kW） | 热水机型式 |  | 普通型 | 低温型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H<10 | 一次加热式、循环加热式 |  | 4.40 | 3.60 |
|  | 静态加热式 |  | 4.40 | -- |
| H≥10 | 一次加热式 |  | 4.40 | 3.70 |
|  | 循环加热 | 不提供水泵 | 4.40 | 3.70 |
|  |  | 提供水泵 | 4.30 | 3.60 |

## 6.3节水

6.3.1 建筑平均日用水定额满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。

【条文说明】 计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的入住率可能不会很快达到100％，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据用水人数来计算平均日用水量；对使用人数相对固定的建筑，如办公建筑等，按实际人数计算；对浴室、商场、餐厅等流动人口较大且数量无法明确的场所，可按设计人数计算。

对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。

6.3.2 当现有卫生器具不满足国家现行标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870及《节水型生活用水器具》CJ/T 164的要求时，应更换成节水器具。有条件时，宜采用用水效率等级为2级及以上的节水器具。

【条文说明】 本着“节流为先”的原则，应根据用水场合的不同，合理选用节水器具。

绿色建筑鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等，今后还将陆续出台其他用水器具的标准。表3~表8分别列出了水嘴、坐便器、小便器、淋浴器、大便器冲洗阀、小便器冲洗阀用水效率等级指标。

用水效率等级达到节水评价值(2级)的卫生器具具有更优的节水性能。对高档住宅和公共建筑，有条件时宜采用用水效率等级为2级及以上的节水器具。

在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。

表3 水嘴用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（L/s） | 0.100 | 0.125 | 0.150 |

表4 坐便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 |  |  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量（L） | 单档 | 平均值 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  | 双档 | 大档 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  |  | 小档 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.3 |
|  |  | 平均值 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.2 |

表5 小便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量（L） | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

表6 淋浴器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（L/s） | 0.08 | 0.12 | 0.15 |

表7 大便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量（L） | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |

表8 小便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量（L） | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

6.3.3 现有给水系统应采取下列避免管网漏损的措施：

1 给水系统中使用的管材、管件、阀门，应符合国家现行有关标准的要求。管道和管件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力，管件与管道宜配套使用；

2 选择适宜的管道敷设及基础处理方式。

【条文说明】 管网漏损水量，除了由于管材、管件、阀门、设备的损坏造成的漏失外，还包括：室内卫生器具漏水量、水池、水箱漏水量和溢流水量。为避免漏损，可采取下列措施：

（1）给水系统中使用的管材、管件，应符合现行产品标准的要求。

（2）选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。

（3）做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深，加强管道工程施工监督，把好施工质量关。

（4）水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭。

6.3.4 绿化灌溉应采用节水灌溉系统。有条件时，宜在采用节水灌溉的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施。

【条文说明】 绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，更进一步节约用水。目前普遍采用的绿化节水灌溉方式是喷灌，其比地面漫灌要省水30%~50%。采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，比地面漫灌省水50%~70%，比喷灌省水15%~20%。其中微喷灌射程较近，一般在5m以内，喷水量为200L/h~400L/h。

6.3.5 空调设备或系统应合理采用下列节水冷却技术。

1 循环冷却水系统应设置水处理措施；

2 采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；

3 采用无蒸发耗水量的冷却技术。

【条文说明】 公共建筑集中空调系统的冷却水补水量占据建筑物用水量的30%~50%，减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。

（1）开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统受气候、环境的影响，冷却水水质比闭式系统差，改善冷却水系统水质可以保护制冷机组和提高换热效率。应设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量。

（2）开式冷却塔或闭式冷却塔的喷淋水系统设计不当时，高于集水盘的冷却水管道中部分水量在停泵时有可能溢流排掉。为减少上述水量损失，设计时可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

（3）本款所指的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。风冷空调系统的冷凝排热以显热方式排到大气，并不直接耗费水资源，采用风冷方式替代水冷方式可以节省水资源消耗。但由于风冷方式制冷机组的COP通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况确定冷却方式。

6.3.6 当建筑内设有公用浴室时，应采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器，以及感应开关、延时自闭阀或脚踏式开关等节水控制措施。

【条文说明】 实现“用者付费”，鼓励行为节水。对公共建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，如学校、医院、体育场馆等的公共浴室的淋浴器采用刷卡用水，实现行为节水。

本条中“公用浴室”既包括学校、医院、体育场馆等建筑设置的公用浴室，也包含办公楼、旅馆、商场等为物业管理人员、餐饮服务人员和其他工作人员设置的公用浴室。

6.3.7 现有的用水设备如需更换，宜采用下列节水设备：

1 用于车库和道路冲洗的节水高压水枪；

2 节水型专业洗衣机；

3 循环用水洗车台；

4 节水型净水制备设备；

5 用水效率高的集中空调加湿系统。

【条文说明】 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水也应采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施等。

# 7 电气

## 7.1一般规定

7.1.1 变电所改造时，应通过技术经济比较确定变压器等电气设备改造方案。

【条文说明】 配电变压器等各种电气设备，其中包括办公用电子设备和照明产品，改造时通过技术经济比较，采用符合国家能效等级标准的节能产品，且改造后能效应高于改造前能效。

7.1.2 室内房间和公共场所改造后的照明功率密度值（LPD）应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值，并相对于改造前LPD降低不少于10%或达到目标值。

【条文说明】 照明的照明功率密度（LPD）是评价照明能耗的重要指标，照明节能应在满足空间照度和照明质量要求的前提下，对LPD进行评价。LPD的评价是针对一般照明照度标准进行，不考虑局部照明和重点照明的照明能耗，对于可调输出的灯具，LPD以最大运行功率进行评价。LPD评价时应计入包括灯具、驱动电源等整体灯具系统的所有功耗。当空间中设有照明控制设备，控制设备和传感器的功耗不计入LPD评价。

现行规范中LPD的现行值的设定针对我国现有的照明产品水平，目标值考虑了技术的进步，目标值比现行值降低约为10~20%。在改造时，要根据既有建筑照明系统的现状，考虑现有市场产品的情况和投资，制订适当的改造目标。

7.1.3 选用的能源计量仪表应满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的规定，并应在改造后实现低压配电系统分项计量。

【条文说明】 准确的计量器具是采集数据的基础，应根据用能单位性质和用能设备特性采用符合通用标准的能源计量器具。根据中华人民共和国国务院令第531号的规定，《公共机构节能条例》自2008年10月1日起实施，在条例中，明确要用能系统应实现能源消费分户、分类、分项计量。只有在配电系统和计量系统中根据负荷类型进行照明、插座、动力设备、空调等分项计量，才能准确掌握不同类型设备的能耗，做出对应的能耗评价和改进措施。

## 7.2供配电系统

7.2.1 既有公共建筑改造前变电所未采用节能型变压器时，应在技术经济比较后制定替换变压器的改造方案，改造完成后，变压器能效应不低于现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的2级能效标准。

【条文说明】 变压器损耗包括空载损耗和负载损耗，只要建筑内变压器运行，变压器损耗就时刻存在，累计损耗不容忽视。采用更高能效标准的电力变压器，可以有效控制变压器的损耗，降低设备噪音，有利于降低改造建筑的能耗。

变压器设备不属于易损器件，其额定功耗下设备寿命一般在15-30年，如果既有公共建筑改造时，变压器尚未达到其额定寿命时间，应针对变压器现有条件，对保留原变压器和替换低损耗变压器进行技术经济方案比较，确保改造方案的合理性和经济性。

7.2.2 变电所设有多台变压器时，配电系统应具备适应季节性或短时工作制负载的多种运行模式的架构。

【条文说明】 采用灵活运行方式适应实际负载季节性变化进行投切控制，保持投入运行的变压器工作在高效状态。

7.2.3 公共建筑中的制冷机、风机、水泵、电梯等动力设备采用的电动机，改造前未采用节能型电动机时，应通过改造工程替换为节能型电动机，替换完成后，电动机能效应不低于现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613规定的2级能效标准。

【条文说明】 电动机的效率是输出机械功率与输入电功率之比。电动机在将电能转换为机械能的同时，自身也消耗能量。交流电动机损耗一般分为固定损耗、可变损耗和杂散损耗三部分。固定损耗包括铁芯损耗和机械损耗。铁损又由磁滞损耗和涡流损耗所组成；可变损耗随负荷变化，包括定子电阻损耗、转子电阻损耗和电刷电阻损耗；其它杂散损耗是机械损耗和其它损耗，包括轴承的摩擦损耗和风扇、转子等风阻损耗。公共建筑中的制冷机、空调机、风机、水泵、电梯等大量设备属于电动机类设备，在满足建筑内具体使用功能的同时，电动机同时也因为效率的原因消耗能量。选用节能型电机，特别是满足现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613能效标准的电机能有效提升电机效率、减少能耗。

7.2.4 无功补偿宜采用自动补偿的方式进行，补偿后功率因数应不低于0.95。

【条文说明】 应通过对公共建筑机电系统的诊断确定既有变配电系统中的无功功率分布特点，采用适宜的措施将功率因数提高到0.95，包括：

1 更换电动机、灯具及驱动电源等装置，提高用电设备的自然功率因数；

2 变电所采用集中式无功补偿装置，实现低压侧功率因数不低于0.95；

3 功率因数低的各种大功率用电设备或主要用电设备机房，结合环境条件在配电系统中采用无功补偿设备，功率因数就地补偿不低于0.95。

7.2.5 电力电子换能装置应通过优化设定值提高运行能效，并应符合下列规定：

1 采用多台UPS时，应优化并机控制，实现高效运行与自动休眠；

2 优化调整变频器控制参数时，应提高变频电动机运行效率。

【条文说明】 UPS工作时存在自身损耗，UPS效率的定义为在确定的运行条件下，有效输出功率与有效输入功率的比率。虽然，现在高性能的UPS效率一般大于90%，有的产品甚至可达95%以上，但是由于UPS通常在线式24X7不间断运行，其损耗总量也非常可观。减少UPS损耗的其中一个手段就是根据负载对多台UPS进行统筹控制，当采用多台UPS并机工作时，通过检测负载电流，计算出投入工作的UPS数量，保证工作的UPS在高效空间，其他的UPS则可以处于休眠状态，减少无效损耗。

变频器的应用一方面是满足对应电机的负载特性要求，同时也可以在满足使用要求的前提下，通过调整频率降低输入功率，减少系统能耗。合理的参数设定，能更好的发挥变频器的节能效果。

7.2.6 降低低压配电线路损耗，应采用负荷矩优化干线配电容量，并宜符合下列规定：

1 主要低压干线长度不宜超过200m，配电干线超过200m的负荷容量不宜超过本变电室总配电容量的10%。

2 主要低压配电箱末端支路不宜超过60m，超过60m的配电支路数量不宜超过本配电箱所有支路数的5%。

【条文说明】 应结合公共建筑各配电区域的负荷性质、规模、负荷分布实际情况，优化低压配电干线和末端支路，主要干线或支路应避免超长，根据线路负荷矩，优化限定适用的配电容量，降低超长线路运行的负荷矩。

末端配电箱配电长度较长时，由于线路阻抗增加，会导致末端线路发生相间短路时，短路电流较小，可能导致前端的短路保护电器无法正常动作。因此，如末端线路较长时，还需要校验线路短路保护的灵敏度。

## 7.3照明系统

7.3.1 改造后的灯具及相关产品能效应符合下列规定：

1 光源的能效等级应满足相关产品能效标准规定的2级及以上的要求；

2 镇流器、驱动电源装置的能效等级应满足相关产品能效标准规定的2级及以上的要求；

3 灯具效率或效能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定，并相对改造前应提高不少于10%；

4 直管荧光灯功率因数不宜低于0.95，高强度气体放电灯功率因数不宜低于0.9，功率容量P≤5W的LED灯功率因数不宜低于0.75，功率容量P＞5W的LED灯功率因数不宜低于0.9；

5 照明质量应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034的规定。

【条文说明】 光源光效是评价照明节能性的重要指标，应遵循选择高光效光源的原则进行照明设计。现行国家产品标准的效能通常分为三个等级：3级是能效限定值，所有产品必须达到；2级为节能评价值；1级为节能目标值。改造后的既有公共建筑，应以现行国家标准中的2级评价值作为基准。

以额定电压向负载输送有功功率时，负载的功率因数越低，通过配电系统的电流越大，导体电阻的能耗越大，因此功率因数是评价能耗的重要指标。要求照明产品的功率因数不低于一定的限值，是电气节能的措施之一。“以人为本”是照明的目的，照明节能应该在满足照明质量要求，确保照明安全、空间内人员感觉舒适的前提下进行考核。照明质量包括照度、照度均匀度、功率密度、色温、一般显色指数、特殊显色指数R9、统一眩光值、反射比、频闪效应可视度、闪变指数、灯具噪声等。

7.3.2 公共建筑改造前照明标准超标的场所，应在改造时根据诊断数据采取光源降容和开关分组的措施，改造后应用场景照度应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【条文说明】 照明标准中照度标准是针对空间内人员的视觉工作要求制定的，超过照明标准并不意味着照明的高端或高档，不仅能耗增加，反而会造成视觉疲劳、不舒适眩光等不良后果。故改造整个照明系统，则应按照空间视觉工作要求，设计安装适当的照明灯具，保证空间照明标准。如果不改造灯具，应调整照明开关的配置，通过关闭部分灯具的方式，降低空间的照度标准。

7.3.3 照明系统进行节能改造时，应充分利用天然光，人工照明宜采用传感器或定时控制方式，降低照明能耗。

【条文说明】 建筑节能的目标是降低化石能源消耗量，因此建筑节能的主要手段，一是通过节能措施降低建筑自身用能需求、提高用能系统能效。另一方面就是利用可再生能源替代化石能源。太阳能是取之不尽、用之不竭的可再生能源，但是利用太阳能，要通过充分考虑既有建筑当地的自然资源条件，进行适用性和投资回报率分析，经核算证明技术可行、经济合理时，应充分利用太阳能。

太阳能的利用有很多手段，天然采光是最简单直接的方式，在满足建筑功能和美观要求的前提下，通过优化建筑外形和内部空间布局，充分利用天然采光以减少建筑的人工照明需求，可以降低建筑的照明能耗。为了匹配天然光和空间人员的视觉需求，设计必要的照度传感器结合导光措施、遮光措施和人工照明，可以提供适宜的照明环境。

## 7.4建筑设备管理系统

7.4.1 建筑设备管理系统改造时，应根据主要设备运行诊断数据优化调整监控系统，替换原有系统中性能劣化的传感器，优化调节控制器的设定参数，完善监控平台检测、控制、报表的功能。

【条文说明】 根据现在国内既有建筑改造的案例，传感器劣化、失效、精度偏差是导致建筑设备监控系统无法正常工作的主要原因之一。通过改造前的诊断，找出更换不合格的传感器，并结合被控系统，优化参数，让建筑设备监控系统发挥其功能，才能真正达到节能的效果。

7.4.2 智能化系统改造后应具备通过能效监管平台监管建筑机电系统运行能效的功能。典型场所改造应结合行业能耗数据制定能耗定额指标，并应能提供可视化图表。

【条文说明】 能效监管平台通过对建筑内各用能系统的能耗信息予以采集、显示、分析、诊断、维护、控制及优化管理，通过资源整合形成具有实时性、全局性和系统性的能效综合职能管理功能的系统。可以实现对既有系统能源消耗的节约与改善。改造的建筑应设定能耗定额指标作为能耗评价的目标，通过可视化图表能直观发现与目标的差别，制定适当的整改措施，方便运维。

7.4.3 大型公共建筑或建筑群的机电系统，应根据诊断检测的每种系统功能与参数配合要求，进行联合控制优化提高系统之间协作效率，联合优化的系统和优化指标包括：

1 电梯控制系统，优化缩短响应时间、空驶率，提高运输效率；

2 空调控制系统，优化部分负荷运行分组与变频控制，提高系统效率；

3 办公、医疗、商业、学校等各种业务管理系统，优化流程控制，提高综合能效。

【条文说明】 大型既有建筑内的机电系统复杂，相互之间存在耦合关系。在改造中应综合考虑，理顺各系统之间的关系，提高综合能效。

电梯群控有成熟的控制系统，不仅节能效果明显，用户体验也有极大提升。

空调控制系统中适当的控制策略，能在提供更舒适的环境条件的前提下，降低不必要的能耗。

随着信息领域的不断发展，运用云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等技术，通过建立互联、物联、感知、智能的系统平台，各领域都开发研制出了专用的业务管理系统，用于提升工作效率，优化管理流程。在办公领域，有智能一体化的企业办公平台，移动办公管理平台、协同管理平台、数据互连平台等。在教育领域，有学生教工信息管理系统、课程管理系统、成绩管理系统、财务管理系统、教务管理系统、网络学堂等。在医疗行业，有医院信息系统、影像档案和传输系统、放射科信息系统、电子病历系统、实验室信息管理系统等。

除了以上的几个领域，在传统制造业、金融行业、服务业、物流行业、高科技制造行业，同样都有相应的管理系统。

7.4.4 供暖与空调系统节能改造后，监测与计量应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，应能实现供冷量、供热量的计量和主要用能设备的分项计量。

【条文说明】国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定了供暖通风与空气调节系统监测与计量的基本要求，节能改造后，应满足该标准要求。

通过设置分项计量装置，用户可及时了解和分析目前暖通空调系统的实际用能情况，并根据分析结果，自觉采取相应的节能措施，提高节能意识和节能的积极性。当暖通空调系统能耗未分项计量时，不利于掌握系统和设备的能耗分布，难以发现能耗不合理之处。因此，进行供暖与空调系统改造时，应考虑供暖与空调系统各能耗环节如冷热源、输配系统等各部分都能实现独立分项计量，有助于分析各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施。

对于有多个独立付费单元或管理单元的建筑，也可按付费单元或管理单元设置能耗计量装置，并根据计量结果进行收费，使用经济手段促使人们节约用能，从而有效地实施建筑节能。

7.4.5 供暖与空调系统节能改造后，宜合理设置能源管理系统，实现对能耗数据的采集、存储和分析，能耗数据采集频率应至少每60分钟自动记录一次，并且应至少保留36个月。

【条文说明】能源管理系统能够直观的展示供暖与空调系统的各部分、各时间段的能耗状况，并进行数据分析对比，可以帮助运行管理人员发现系统运行中存在或潜在的节能潜力，实现节能潜力挖掘及运行优化。因此，节能改造后，宜设置能源管理系统，通过软件平台将系统能耗进行集中采集，实现实时显示、统计存储、分析对比、报警预测等功能。供暖与空调系统能耗分析时，一般会进行月度、年度、供暖季、供冷季和过渡季的分析对比，因此要求数据至少保留36个月。

7.4.6 生活热水供应监控系统应具备下列功能：

1 热水出口压力、温度、流量显示；

2 运行状态显示；

3 顺序启停控制；

4 安全保护信号显示；

5 设备故障信号显示；

6 能耗量统计记录；

7 热交换器按设定出水温度自动控制进汽或进水量；

8 热交换器进汽或进水阀与热水循环泵连锁控制。

【条文说明】 此条给出生活热水的基本监控要求，但不限于此种监控。

# 8 可再生能源利用

## 8.1一般规定

8.1.1 可再生能源建筑应用系统设计时，应根据当地资源与适用条件统筹规划。

【条文说明】 可再生能源的利用，其具体形式的选用，要充分依据当地资源条件和系统末端需求，进行适宜性分析，当技术可行性和经济合理性同时满足时，方可采用。

8.1.2 采用可再生能源时，应根据适用条件和投资规模确定该类能源可提供的用能比例或保证率，以及系统费效比，并应根据项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性分析。

【条文说明】 可再生能源的利用，其具体形式的选用，要充分依据当地资源条件和系统末端需求，进行适宜性分析，当技术可行性和经济合理性同时满足时，方可采用。太阳能、地源热泵系统、空气源热泵系统的应用与项目所在地的资源条件密切相关，应根据资源禀赋、以可再生能源的高效利用为目标，选择经济适用的技术方式和系统形式；应对实施项目进行负荷分析、系统能效比较，明确其具有技术可行、经济合理的应用前景时，才能确保实现节能环保的运行效果。

热泵系统需要采用热能或者电能驱动，当采用化石能源燃烧获得的电能或热能作为驱动能源时，热泵系统供热量消耗的驱动化石能源量，应低于提供相同热量直接燃烧所需化石能源量。

8.1.3 在既有建筑上增设或改造太阳能系统，必须经建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求。

【条文说明】 在既有建筑上增设或改造的太阳能系统，其重量会增加。另外，安装过程也会对建筑结构和建筑功能有影响，因此，应进行建筑结构安全、建筑电气安全等方面的复核和检验。

8.1.4 太阳能系统节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

1 太阳能集热器的安全性能及热性能；

2 太阳能光伏组件的发电功率及发电效率；

3 保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

【条文说明】 太阳能光伏组件的性能、太阳能热利用系统中集热器的热性能以及保温材料的导热系数、密度、吸水率等技术参数，是太阳能系统节能工程的重要参数，这些技术参数是否符合设计要求，将直接影响太阳能系统的运行及节能效果。

本条给出了太阳能系统节能工程采用的材料、构件和设备必须进场复验的项目、参数。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411执行。

8.1.5 地源热泵系统方案设计前，应进行工程场地状况调查并应对浅层或中深层地热能资源进行勘察，确定地源热泵系统实施的可行性与经济性。当浅层地埋管地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于5000m2时，应进行现场岩土热响应试验。

【条文说明】 工程场地状况及浅层或中深层地热能资源条件是能否应用地源热泵系统的基础。地源热泵系统方案设计前，应根据调查及勘察情况，选用适合的地源热泵系统。考虑到系统安全性，当浅层地埋管地源热泵系统应用建筑面积在5000m2以上时必须进行岩土热响应试验，取得岩土热物性参数作为地埋管地源热泵系统设计的基础参数。岩土热物性参数包括岩土体导热系数以及体积比热容等，由于钻孔单位延米换热量是在特定测试工况下得到的数据，受工况影响较大，不能用于地埋管地源热泵系统设计。 工程规模大，负荷越大，所需的换热器布设场地越大，产生地层和换热能力变化的可能性就越大，因此测试孔的数量应随工程建筑规模的增大而增加，且尽量分散布置，使勘察测试结果可以代表换热孔布设区域的地质条件和换热条件。当建筑面积在1万m2~5万m2时，测试孔应大于或等于2个；当建筑面积大于或等于5万m2时，测试孔应大于或等于4个。

## 8.2 太阳能光热

8.2.1 太阳能热水系统设计应遵循节水节能、安全简便、耐久可靠、经济实用、便于计量的原则。

【条文说明】 本条规定了太阳能热水系统设计应遵循的一些原则，包括节水节能、安全简便、耐久可靠、经济实用、便于计量等。

8.2.2 太阳能热水系统设计应合理选择其类型、色泽和安装位置，并应与既有建筑物整体及周围环境相协调。

【条文说明】 本条从太阳能热水系统与既有建筑相结合的基本要求出发，特别考虑到对建筑物外观及环境的影响，强调太阳能热水系统设计应合理选择其类型、色泽和安装位置，并应与建筑物整体及周围环境相协调。

8.2.3 控制系统设计应遵循安全可靠、经济实用、地区与季节差别的原则，根据不同的太阳能热水系统特点确定相应的功能，实现在最小的常规能源消耗条件下获得最大限度太阳能的总体目标。

【条文说明】 太阳能热水系统的发展逐渐在建筑节能领域中起到重要的作用，所以无论是作为主要能源或是辅助能源的热水供应系统，都应该坚持安全可靠为第一位的原则。在目前社会的综合经济实力状态下，还需要兼顾经济实用的原则，对发展和扩大太阳能系统的应用，促进更多的领域使用太阳能具有现实意义。

我国地域广大，各地区的太阳辐照度、太阳辐照量、环境温度等差别较大，系统应用的种类和区别也较多，所以需要采用不同的控制系统设计以满足系统的多样性。对任何一个可再生能源系统，使用最少的常规能源获得最多的可再生能源是衡量系统应用水平的关键，也是系统应用不断扩大和发展的需要。

8.2.4 控制系统设计应依据太阳能热水系统设计要求，实现对太阳能集热系统、辅助能源系统以及供热水系统等的功能控制与切换。控制系统功能应包含运行控制功能与安全保护功能。运行控制功能应包含手动控制与自动控制功能。

【条文说明】 从总的方面看，太阳能热水系统包括太阳能集热系统和辅助能源系统两大部分，控制系统设计来源于系统设计的要求，在实现运行原理控制的同时应设计安全保护功能以保证系统长期稳定运行。太阳能热水系统的使用环境温度变化范围较大，太阳辐照变化和用户负荷变化在通常情况下的规律也不明显，所以采用自动控制功能有利于系统稳定运行，方便用户使用。手动控制功能作为调试阶段和特殊情况下的干预也是非常必要的。

8.2.5 太阳能系统的施工安装不得破坏既有建筑物的结构、屋面、地面防水层和附属设施，不得削弱建筑物在寿命期内承受荷载的能力。

【条文说明】 进行太阳能系统的施工安装，保证建筑物的结构和功能设施安全是重中之重，应放在第一位；特别在既有建筑上安装系统时，如果不能严格按相关规范进行土建、防水、管道等部位的施工安装，很容易造成对建筑物的结构、屋面、地面防水层和附属设施的破坏，削弱建筑物在寿命期内承受荷载的能力，所以，必须予以充分重视。

8.2.6 改造完成后应对太阳能热利用系统的太阳能集热系统得热量、集热效率、太阳能保证率进行检测，检测结果应对照设计要求进行核查。

【条文说明】 本条规定了进行太阳能系统性能调试和工程质量验收时，应检测的相关参数及要求。测试方法可按国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013第4.2节中进行短期测试时的规定进行。短期测试方法要求系统热工性能检验记录的报告内容应包括至少4d（该4d应有不同的太阳辐照条件，日太阳辐照量的分布范围见国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013附录C），由太阳能集热系统提供的日有用得热量和供暖系统总能耗的检测结果，以及集热系统效率和系统太阳能保证率的计算、分析结果。集热系统效率和供暖系统太阳能保证率的计算则应使用该标准的式（4.2.5）和式（4.3.12）。

## 8.3 太阳能光伏

8.3.1 太阳能光伏系统设计前，应根据既有建筑现场条件并综合考虑当地新能源的发展规划、电力部门并网基础设施、区域电网消纳电量的能力等因素，评估太阳能光伏系统实施的可行性及经济性。

【条文说明】 光伏系统的经济性与既有建筑功能、并网条件、地方的支持力度、电网消纳太阳能电力的能源密切相关，既有建筑应用太阳能光伏发电，应考虑这些因素对光伏系统稳定、可靠运行产生的影响。

8.3.2 光伏构件的类型、安装位置、安装方式和色泽的选择，应结合既有建筑功能、建筑外观以及周围环境条件进行，并与既有建筑外观相协调。

【条文说明】 光伏建筑一体化的改造设计应与光伏发电系统设计同步进行。改造设计需要根据选定的光伏发电系统类型，确定光伏组件形式、安装面积、尺寸大小、安装位置方式，考虑连接管线走向及辅助能源和辅助设施条件，明确光伏发电系统各部分的相对关系，合理安排光伏发电系统各组成部分在建筑中的位置，并满足所在部位防水、排水等技术要求。安装光伏系统的建筑不应降低既有建筑本身或相邻建筑的建筑日照标准。合理规划光伏组件的安装位置，避免建筑周围的环境要素遮挡投射到光伏组件上的阳光。预测光伏构件可能引起的二次辐射光污染对本建筑或周围环境造成的影响并采取相应的措施。

8.3.3 太阳能光伏系统应用应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的有关规定。

【条文说明】 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368中对太阳能光伏系统设计、施工、验收及运维都给出了明确要求。

8.3.4 改造完成后应对太阳能光伏发电系统年发电量和组件背板最高工作温度进行检测，检测结果应对照设计要求进行核查。

【条文说明】 太阳光伏发电系统年发电量是建筑节能和可再生能源利用的重要指标，应准确掌握其实际运行效果。组件最高工作温度是否符合设计要求是关乎系统能否安全稳定运行的重要参数。

## 8.4 地源热泵

8.4.1 地埋管换热系统设计前，应根据工程勘察结果及既有建筑现场条件评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性。

【条文说明】 岩土体的特性对地埋管换热器施工进度和初投资有很大影响。坚硬的岩土体将增加施工难度及初投资，而松软岩土体的地质变形对地埋管换热器也会产生不利影响。为此，工程勘察完成后，应对地埋管换热系统实施的可行性及经济性进行评估。

8.4.2 地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算，最小计算周期宜为1年。计算周期内，地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。

【条文说明】 全年冷、热负荷平衡失调，将导致地埋管区域岩土体温度持续升高或降低，从而影响地埋管换热器的换热性能，降低地埋管换热系统的运行效率。因此，地埋管换热系统设计应考虑全年冷热负荷的影响。

8.4.3 浅层地埋管换热系统的安装应符合下 列规定：

1地埋管与环路集管连接应采用热熔或电熔连接，连接应严密且牢固；

2竖直地埋管换热器的U形弯管接头应选用定型产品；

3竖直地埋管换热器U形管的开口端部应密封保护；

4回填应密实；

5地埋管换热系统水压试验应合格。

【条文说明】 浅层地埋管地源热泵地下换热系统的安装质量，是关系地源热泵系统成败的关键。保证钻孔和埋管符合设计要求，是保证地下换热系统功能实现的前提。保证连接点的牢固，才能实现地下换热系统的安全性。保证科学密实的回填，是地埋管系统实现有效换热的保障。只有做好地埋管系统的安装，才能实现地源热泵系统的节能环保高效特性。

8.4.4 地表水换热系统设计前，应对既有建筑周边地表水资源情况及后期地源热泵系统运行对水环境的影响进行评估。

【条文说明】 目的是减小对地表水体及其水生态环境和行船等的影响。

8.4.5 地表水换热系统设计方案应根据水面用途，地表水深度、面积，地表水水质、水位、水温情况综合确定。

【条文说明】 地表水体应具有一定的深度和面积，具体大小应根据当地气象条件、水体流速、建筑负荷等因素综合确定。

8.4.6 污水源热泵系统形式的选择应以安全、可靠、稳定为基本准则，应综合考虑既有建筑周边污水流量、污水水质、污水水温和当地的气候条件等因素，进行全面的技术经济分析。

【条文说明】 污水源热泵系统根据热泵机组换热器是否直接与污水接触分为直接式污水源热泵系统与间接利用式污水源热泵系统。

8.4.7 地下水源热泵的热源井应进行抽水试验和回灌试验，并应单独验收，其持续出水量和回灌量应稳定，且应对照图纸核查；抽水试验结束前应在抽水设备的出口处采集水样进行水质和含砂量测定，水质和含砂量应满足系统设备的使用要求。

【条文说明】 热源井施工完成后应做12h连续抽水试验以及36h连续回灌试验，并满足降深不大于5m以及回灌量大于设计回灌量的要求，持续水量应满足现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的要求。

8.4.8 地源热泵系统整体验收前，应进行冬、夏两季运行测试，并对地源热泵系统的实测性能作出评价。

【条文说明】 地源热泵系统的冬、夏两季运行测试包括室内空气参数及系统运行能耗的测定。系统运行能耗包括所有水源热泵机组、水泵和末端设备的能耗。

## 8.5 空气源热泵

8.5.1 空气源热泵机组的有效制热量，应根据室外温、湿度及结、除霜工况对制热性能进行修正。采用空气源多联式热泵机组时，还需根据室内、外机组之间的连接管长和高差修正。

【条文说明】 空气源热泵名义制热量，国内外规范中均规定了测试工况，但在具体应用时与测试工况不同，需要进行修正。空气源热泵机组的制热量受室外空气状态影响显著，考虑室外温度、湿度及结霜、融霜状况后，对机组额定工况下制热性能进行修正才是机组真实出力，才能衡量空气源热泵机组是否可以满足需求。 空气源热泵机组的制热量会受到空气温度、湿度和机组本身融霜特性的影响，在设计工况下的制热量通常采用下式进行计算：

Q=q×k1×k2              （1）

式中：Q——机组制冷热量（kW）；

q——产品样本中的制热量（标准工况：室外空气干球温度7℃，湿球温度6℃（kW）；

k1——使用地区室外空气调节计算干球温度修正系数；

k2——机组融霜修正系数。

此外，采用空气源多联式空调（热泵）机组时，连接管长度和高差的增加将导致压力变化使机组制热运行时的冷凝温度降低、制热量减小、能效比降低、制冷剂沉积与闪发，由此会引起系统性能衰减，影响机组的安全、稳定运行，故需考虑管长和高差修正。

8.5.2 当室外设计温度低于空气源热泵机组平衡点温度时，应设置辅助热源。

【条文说明】 当室外设计温度低于空气源热泵当地平衡点温度时，空气源热泵存在无法满足用户供暖需求的情况，因此，为保障正常使用设备，作此条规定。

当空气源热泵系统以供暖为主时，应以供暖热负荷选择系统热源。空气源热泵的平衡点温度是该机组的有效制热量与建筑物耗热量相等时的室外温度，当这个温度比建筑物的冬季室外计算温度高时，就必须设置辅助热源。应根据不同地区的实际条件，进行技术经济比较确定空气源热泵机组和辅助热源承担热负荷的合理比例。

8.5.3 采用空气源热泵机组供热时，冬季设计工况状态下热泵机组制热性能系数(COP)不应小于表8.5.3规定的数值。

表8.5.3空气源热泵设计工况制热性能系数(COP)

| 机组类型 | 严寒地区 | 寒冷地区 |
| --- | --- | --- |
| 冷热风机组 | 1.8 | 2.2 |
| 冷热水机组 | 2.0 | 2.4 |

【条文说明】 在冬季寒冷、潮湿的地区使用空气源热泵必须考虑机组的经济性和可靠性。室外温度过低会降低机组制热量，室外空气潮湿会使融霜时间过长，同样会降低机组有效制热量，因此设计时应计算冬季设计状态下的COP，当热泵机组不具备节能优势时不可采用。冬季设计工况下的机组性能系数应为冬季室外空调或供暖计算温度条件下，达到设计需求参数时的机组供热量（W）与机组输入功率（W）的比值，此条款中设计状态下COP，是已经考虑本规范第8.5.1条修正后的结果。

在北方地区清洁取暖的国家战略推动下，空气源产品适用范围进一步扩展，产品能效不断提升，结合现行空气源热泵产品国家标准中对机组能效的要求，根据严寒和寒冷地区节能目标，对空气源热泵在此两个地区应用提出了系统应用能效指标。夏热冬冷地区空气源热泵主要应用场景为供冷，对此区域内的空气源热泵制热性能系数不作规定，避免强调供热性能对产品制造商研发方向带来影响。

8.5.4 空气源热泵机组在连续制热运行中，融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的20%。

【条文说明】 空气源热泵融霜技术多样，融霜时间过长会影响系统能效，优异的融霜技术是机组冬季运行的可靠保证。机组在冬季制热运行时，室外空气侧换热盘管表面温度低于进风空气露点温度且低于0℃时，换热翅片上就会结霜，会大大降低机组制热量和运行效率，严重时导致机组无法运行，因此必须融霜。融霜的方法有很多，优异的融霜控制策略应具有判断正确、融霜时间短、融霜修正系数高的特征。

8.5.5 空气源热泵系统用于严寒和寒冷地区时，应采取防冻措施。

【条文说明】 空气源热泵系统在严寒、寒冷地区应用，如发生冻结问题，会导致系统无法使用，造成用户财产损失等危害，为保障安全，在可能存在冻结风险的地区应用空气源热泵系统，要注意采取相关措施，避免冻结造成系统无法使用。可采取主机分体式布置，室外侧仅为室外侧换热器及风扇，压缩机、膨胀阀、冷凝器以及输配水系统等放置于室内侧。

8.5.6 空气源热泵室外机组的安装位置，应符合下列规定:

1应确保进风与排风通畅，且避免短路；

2应避免受污浊气流对室外机组的影响；

3 噪声和排出热气流应符合周围环境要求；

4 应便于对室外机的换热器进行清扫和维修；

5 室外机组应有防积雪措施；

6 应设置安装、维护及防止坠落伤人的安全防护设施。

【条文说明】 空气源热泵室外机的安装位置、周围环境、室外机维护及气流组织对空气源热泵机组的工作效率影响很大，还会影响用户使用的便捷度和安全性。

1空气源热泵机组的运行效率，与室外机与大气的换热条件有关。考虑主导风向、风压对室外机的影响，布置时应避免产生热岛效应，保证室外机进、排风的通畅，防止进、排风短路是布置室外机的基本要求。当受位置条件等限制时，应采用设置排风帽、改变排风方向等方法，必要时可以借助于数值模拟方法辅助气流组织设计，避免发生气流短路。此外，控制进、排风的气流速度也是有效地避免短路的一种方法，通常机组进风气流速度应控制在1.5m/s～2.0m/s范围，排风口的气流速度不应小于7m/s。

2室外机还应避免其他外部含有热量、腐蚀性物质及油污微粒等排放气体的影响，如厨房油烟排气和其他室外机的排风等。

3室外机运行会对周围环境产生热污染和噪声影响，因此室外机应与周围建筑物保持一定的距离，以保证热量有效扩散和噪声自然衰减。对周围建筑物产生的噪声干扰，应符合国家现行标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

4保持室外机换热器清洁可以保证其高效运行，因此为清扫室外机创造条件十分必要。

5室外机积雪会严重影响其换热效率，因此应设置必要的防积雪措施。

# 9 运行管理

## 9.1一般规定

9.1.1 既有公共建筑机电系统能效提升改造后的运行管理，除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准及相关行业标准。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统涉及暖通空调、给水排水、电气、监测、计量等较多专业，相关专业均制定有相应的标准及规定，因此既有公共建筑机电系统能效提升改造后的运行管理，除应符合本规范外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

9.1.2 既有公共建筑机电系统能效提升改造应对暖通空调系统、给排水系统及电气系统等制定具体的综合效能调适计划，在系统投入使用前以及投入使用至少1年后进行综合效能调适。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统复杂且关联性强，在进行机电系统能效提升改造后，应对建筑各个系统进行现场检查、平衡调适验证、设备性能测试及自控功能验证、系统联合运转、综合效果测试验证，确保各系统高效运行，满足用户实际使用要求。

9.1.3 既有公共建筑机电系统综合效能调适验收合格后，设计单位、施工单位应向业主单位或业主单位指定的运行管理单位交付能效提升改造的所有技术资料，及综合能效调适的全过程资料。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统在能效提升改造及综合能效调适过程中的各类技术资料，是帮助业主单位对能效提升改造后的机电系统进行管理的重要文件。设计单位和施工单位应向业主单位及业主指定的机电系统运行管理单位提供的资料，包括且不限于能效提升改造的所有技术资料，及综合能效调适的全过程资料。业主方和运行管理单位应妥善保管一切改造与调试资料，以备用于日后机电系统运行管理及进一步能效提升改造使用。

9.1.4 公共建筑机电系统的运行管理部门或相关单位应建立机电系统运行管理体系，明确管理制度、操作程序和考核标准。

【条文说明】 公共建筑机电系统的运行管理部门或相关单位应当建立、健全运行管理制度和机电系统操作规程，设置各项机电系统管理岗位，实行能源管理岗位责任制，制定考核标准。重点系统、设备的操作岗位应当配备专业技术人员。

9.1.5 公共建筑机电系统的运行管理责任人应及时归档并妥善保管各类技术资料、检测结果和日常运行维护记录。

## 9.2综合效能调适

9.2.1 暖通空调系统应通过调适保证主要设备的性能在实际运行工况下达到合理范围。

【条文说明】 暖通空调系统主要设备及其调适目标（不限于）如下：

1冷水机组和热源设备。设备的能效系数（COP）与额定值相比偏差不大于15%；

2水泵。以系统需求确定各类水泵（冷冻水泵、冷却水泵等）的流量及扬程的额定值。定流量系统应通过系统综合调适，同时参考设计参数，确定水泵流量及扬程的额定值。变流量系统应通过系统综合调适和调节，确定不同负荷条件下的水泵流量及扬程的额定值。水泵的实际流量及扬程与额定值相比，偏差应不大于10%，工作点要在水泵样本性能曲线的高效区；

3 冷却塔。冷却塔的调适要求冷却水流量不低于额定流量的80%，效率应根据当天天气情况与标准进行比较；

4送排风机与空气处理设备（包括空调箱、新风机组和风机盘管等）。送排风机与空气处理设备的调适应保证风口风量测定值与设计值的允许偏差为15%；

5 空调水系统和风系统的主要水阀和风阀。阀门的调适要保证关闭时无漏风、漏水现象，阀门全开时阻力符合标准要求；

6 其他大型（超过3kW）的耗电设备、耗热设备及耗冷设备。该类设备的调适应根据相应的标准，检测相关性能参数是否在要求范围内。

9.2.2 暖通空调系统应通过调适保证主要用能系统的性能在实际运行工况下达到合理范围。

【条文说明】 暖通空调的主要系统及其调适目标（不限于）如下：

1 空调风系统。空调风系统的调适包括风系统漏风量检查和管网系统的水力平衡调适。风系统检查应确保风量与额定值对比，偏差范围在±10%以内，超过该限值时以排查管路是否存在明显漏风点，并采取措施进行堵漏；风系统水力平衡的调适指标为90%的受检支路平衡度应为额定值的0.9~1.2倍之间；

2空调水系统。空调水系统的调适需要保证水系统的水力平衡，通过调节平衡阀的开度，使各环路水流量与设计流量的偏差不超过10%。

9.2.3 建筑给排水系统的调适包括给水系统、排水系统、集中热水供应系统和管道直饮水系统的调适，并确保各系统达到相关标准的要求。

【条文说明】 建筑给排水系统在调适中应满足以下要求：

1 给水系统水量应确保不低于全部用水量要求的1.1倍；

2 建筑排水系统应采用生活排水和雨水分流制排水；

3生活热水的水温要满足使用要求，主要是指集中生活热水系统的供水温度要控制在55C~60℃，并保证终端出水水温不低于45℃。

4 管道直饮水系统应对原水进行净化处理，水质符合饮用要求，水嘴额定流量应在0.04L/s~0.06L/s，工作压力应大于0.03Mpa。

5 给水排水系统的机电设备及其能效应满足生产工艺和生产能力要求。

9.2.4 电气系统应通过调适确保供配电系统电能质量达到相关标准规定的要求。

【条文说明】 供配电系统电能质量在调适中应符合下列要求：

1三相电压不平衡允许值应为系统标称电压的2%，短时不得超过1%；

2获得的谐波电压检测数据应按照国家标准（公用电网讲波）GB11519中的换算和计算方法进行计算；谐波电压计算结果总谐波畸变率应小于等于5.0%，其中奇次谱波电压含有率小于等于4.0%，偶次谱波电压含有率小于等于2.0%；

3功率因数不应低于设计值，当设计无要求时功率因数不应低于当地电力部门规定值；

4电压（380V）偏差允许偏差应不超过标称电压的±7%，电压（220V）偏差允许偏差应为标称电压的+7%~-10%；

5分项计量电能回路用电量校核合格指标为：在标准电能表与分项计量安装的电能表时间一致的条件下，同一时刻开始数据采集，累计时间大于或等于1h后，两者测量值的测量误差应小于1%。

9.2.5 电气系统的调适需确保选用的光源、镇流器的能效不低于相应能效标准的节能评价值。

【条文说明】 建筑选用的光源、镇流器的能效在调适中应符合下列要求：

1为了使光源的光输出达到稳定，通常白炽灯需开启5min，荧光灯需开启15min，高强气体放电灯需开启30min。照明节电率应仅测量照明负荷，其他负荷不应计入。

2检测照度值与设计要求或现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的照明标准值相比，允许偏差应为±10%；

3照明功率密度应符合设计文件的规定，设计无要求时，应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；

4公共区照明控制合格指标为：根据不同使用功能设置分区控制，控制方式应合理有效；当采用多参数控制照明开关时，不应影响使用功能，并符合管理的要求。

9.2.6 电气系统的调适应具备按功能区域设置电能监测与计量的条件。

【条文说明】 公共建筑按功能区域设置电能监测与计量系统的调适应满足下列条件：

1主要次级用能单位用电量大于或等于10kW时或单台用电设备大于等于100kW时，应设置电能计量装置，并进行专门的能效分析和管理；

2公共建筑应按功能区域设置电能监测与计量系统，并进行分区域的能效分析和管理；

3公共建筑应按明插座、空调、电力、特殊用电进行分项电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量，并进行分项能效分析和管理。

## 9.3运行与管理

9.3.1 宜根据系统负荷的变化对制冷（制热）机组的运行台数进行合理调配及机组切换，并制定适宜的开机方式及运行策略，且应运行使用频率较少的机组；运行过程中，应定期检测并校核机组部分负荷性能系数（IPLV）和电冷源综合制冷性能系数（SCOP）。

【条文说明】 对系统冷、热量的瞬时值和累积值进行监测，冷水机组优先采用由冷量优化控制运行台数的方式。通常60~100%负载为冷水机组的高效率区，故根据系统负荷变化，合理控制机组的开启台数，使得各机组的负荷率经常保持在50%以上，有利于冷水机组节能运行。

常见的冷水机组台数控制方法是：每增加新一组设备时，判断冷量条件为计算冷量超出机组总标准冷量的15%，例如现在已经开启一组，而冷量要求超出单台机组冷量的15%，再延时（20~30）分钟后判断负荷继续增大时，即开启新一组设备；关闭一组设备的判断冷量条件为计算冷量低于单台机组总标准冷量的90%，例如现在已经开启两组设备同冷量的机组，且冷量在逐渐下降，在冷量要求低于单台机组冷量的90% 以下，且延时（20~30）分钟后判断冷量条件无变化，即关闭其中一组运行时间较长的冷水机组及附属设备；长时间不运转的机组匹配适应性可能较差而影响运行能效比，同时会影响长时间运转机组的使用寿命，有必要平衡多台机组的运行时间，做到合理切换。

此外，应根据使用区域的负荷特点制定不同的开机运行方式及运行策略。开机时，首先按峰值要求投入全部功率运行，让冷冻水出口温度降至8°C以下，使使用区域较迅速达到控制温度范围，经过1~1.5小时后根据使用区域负荷，运行相匹配的制冷机维持制冷量，降低机组的能耗。另外，宜根据使用区域特点在满足区域使用要求的前提下合理设定冷冻水出水温度，控制冷冻水供、回水温差在5°C以上，提高制冷效率。根据气象条件，室内测温结果合理设定空调设备的启动和停止的时间。在小负荷状态下，可采取制冷主机间歇运行时的方式。

运行过程中，应定期检测机组部分负荷性能系数（IPLV）和电冷源综合制冷性能系数（SCOP）。确保符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。对于不同年代的机组及系统，定期检测的周期一般不等，建议每6个月一次，但不宜超过一年。

9.3.2 应定期对冷水机组进行巡查和维护保养，且当中央空调系统停止运行超过一周时，开机运行前，应进行冷水机组电气安全性能检测；对于安装在地下层或通风不良位置的空调冷热源主机，应制定冷热源主机设备的防泄漏计划。

【条文说明】 建筑基础设施系统和设备三级保养内容应包括：（1）日常维护保养：设备操作人员进行的经常性的保养工作，主要包括定期检查、清洁和润滑，发现小故障及时排除，做好必要的记录等；（2）一级保养：操作人员和设备维修人员按照计划进行的保养工作，主要包括对设备进行局部解体，进行清洗、调整，按照设备的磨损规律进行定期保养；（3）二级保养：设备维修人员对设备进行全面清洗，部分解体检查和局部维修，更换或修复磨损件，使系统和设备达到正常运行状态。冷水机组的保养作业宜按照日常保养、一级保养和二级保养进行，并保存保养记录。冷水机组的定期维护保养计划，定期维护保养内容详见表9：

表9 冷水机组定期维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫清洁 | 表面清灰 | 至少每月一次 |
| 2 | 压缩机 | 电流、吸气压力、排气压力检查及处理 | 至少每季度一次 |
| 3 | 控制单元 | 功能性检查及处理 | 至少每季度一次 |
| 4 | 润滑油系统 | 油位检查及处理 | 至少每月一次 |
|  |  | 润滑系统保养 | 至少每年一次 |
| 5 | 风冷冷凝器 | 清洁 | 至少每季度一次 |
| 6 | 风机 | 叶片变形检查及处理 | 至少每月一次 |
| 7 | 外部各接口及连接件 | 泄漏检查及处理 | 至少每月一次 |
| 8 | 冷媒管路 | 室内外冷媒管路泄漏、保温检查及处理 | 至少每季度一次 |
| 9 | 安全阀、仪表、传感器 | 按照相关规范进行校准 | 至少每年一次 |
| 10 | 隔振装置 | 可靠性检查及处理 | 至少每年一次 |

当中央空调系统停止运行超过一周时，应按照现行国家标准《空调通风系统运行管理规范》GB 50365和生产厂家技术说明书进行机组电气安全性能检测：检查所有电线连接是否牢固，绝缘保护可靠；如果接触器触点有腐蚀或电弧烧伤迹象，应立即更换接触器；检查各控制元件、接触器等动作正确，工作是否正常；检查控制电压和电源电压，检查压缩机的电流值并且与额定功率数值比较；检查机组电脑是否存在故障记录，如报故障应立即排查。

对于安装于地下层或通风不良位置的空调冷热源主机，应在空调冷热源主机机房安装制冷剂泄漏探测自动报警装置，并与机房事故通风联动，以确保运行人员和公共区域人员的人身安全。废弃的制冷剂不能直接排入大气，宜提交给生产厂家或制冷剂制造厂家进行回收。

9.3.3 空调系统过渡季或冬季运行时，宜根据室外气象参数增大新风比或进行全新风运行；对于设置了自然冷却措施的空调系统，应优先开启自然冷却模式运行。

【条文说明】 本条文强调空调系统设计时不仅要考虑设计工况，而且应考虑全年运行模式。过渡季节或冬季运行时，根据室外空气的焓值变化，增大新风比或进行全新风运行，不仅可以有效改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量，而且可以延迟冷水机组开启和运行的时间，有利于建筑运行节能。现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176等均鼓励优先采用自然冷源在过渡季节或供暖季节供冷降温，但前提是保证系统的安全运行。

过渡季或冬季新风量开启策略方法为：根据项目具体所在气候区的气象条件结合项目的负荷特点，通常可将过渡季划分为3个阶段，在这3个阶段可调节不同的新风阀开启度，采用不同的新风量，在保证室内参数在允许范围内变化的前提下，最大化利用新风供冷。

第一阶段：室外空气温度和相对湿度均较低，室外空气比焓明显小于室内空气焓值，空调系统只需要提供部分新风就可以消除室内余热。

第二阶段：室外空气温度有所升高，室外空气比焓小于室内空气焓值，但相对湿度仍然较低，空调系统必须采用全新风运行才能消除室内余热。

第三阶段：室外空气温度和相对湿度均较高，室外空气比焓仍小于室内空气焓值，仅靠室外新风供冷已经不能完全消除室内余热和余湿，在该阶段需要开启冷水机组，并且为充分利用新风的冷量，尽量采用较大的新风比运行。

但要实现全新风运行，必须认真考虑计算风系统设计时选取的风口和新风管面积能否满足全新风运行的要求，且应确保室内必须保持的正压值。

对于已经设有全新风运行措施的风系统，一般在室外干球温度低于3°C时，可以切换至自然冷却模式，冷负荷完全由自然冷却系统承担；干球温度在3~22°C之间时，采用部分自然冷却模式，室内回风经过自然冷却系统预冷后进入再通过空调机组冷却；在室外干球温度高于22°C时，冷负荷完全由冷源系统提供。

9.3.4 应定期对空气处理设备进行巡查，并对空调风管系统进行定期清洗、消毒；应定期对水泵泵体、水泵电机、阀门附件进行巡查及日常维护保养。

【条文说明】 组合式空气处理机及新风机组应每月进行一次日常保养，每一季进行一次一级保养，每一年进行一次二级保养。风机控制柜的日常保养周期为每月，风机控制柜的一级保养周期为一季，应做好控制柜内的保洁工作，检查并紧固各接线螺钉，检查主回路触点，若触点严重烧蚀（触头点磨损至原厚度1/3），即应更换触头。新风机组、组合式空调机组、风机盘管定期维护不应少于表10所列内容。日常保养、一级保养和二级保养的具体内容详见9.3.2条文说明。

表10 新风机组、组合式空调机组、风机盘管定期维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 清洁；柜体完整性（是否有变形、表面脱漆或腐蚀情况）；铭牌、标号及排列与设计相符 | 至少半年一次 |
| 2 | 空气过滤器 | 清洁或更换 | 至少每季度一次 |
| 3 | 表冷器 | 翅片堵塞、变形、破损情况检查及处理 | 至少半年一次 |
| 4 | 风机 | 表面清洁；壳体破损、密封泄漏、机体固定、传动装置磨损情况检查及处理；加注润滑油 | 至少一年一次 |
| 5 | 传感器 | 按照相关规范进行校准 | 至少一年一次 |
| 6 | 冷凝水盘 | 排水通畅性、漏水报警装置有效性检查及处理 | 至少每季度一次 |

中央空调系统使用期间，应对中央风管系统卫生状况进行检测，风管内表面积尘量超过现行国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210、《空调通风系统运行管理规范》GB 50365及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的规定时，应自行（具有相关清洗资质）或委托专业清洗机构对中央空调通风系统进行清洗，使其符合上述标准的规定。

应定期对空气处理设备的空气消毒装置、过滤器、换热器盘管、凝结水盘以及设备的箱体内壁表面进行生物污染物污染状况检测，检测结果应达到现行国家标准《空调通风系统运行管理规范》GB 50365规定的物体表面卫生标准，过滤器压差应达到《空气过滤器》GB/T 14295的规定。中央空调系统清洗、消毒后7日内应对空气处理设备的空气消毒装置、过滤器、换热器盘管、凝结水盘以及设备的箱体内壁表面再次进行卫生检测，检测结果应达到现行行业标准《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396的清洗、消毒效果要求。

空调水泵中运行泵与备用泵每半月至少轮换运行一次；至少每月对空调水泵进行一次日常保养，每半年进行一级保养、每年进行一次二级保养。对与泵体相连的5m范围外的阀门、压力表、软连接、除污器、管道等随体泵体同时保养。水泵的日常维护内容见表11。

表11 水泵定期维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体 | 表面清洁；壳体及基座腐蚀、密封泄漏、泵体固定、联轴器与轴的磨损情况检查及处理 | 至少每月一次 |
| 2 | 润滑 | 加注润滑油 | 至少半年一次 |

水泵电机应至少每半年进行1次预防性维护，维护内容见表12：

表12 水泵电机定期维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 清洁；补漆 |
| 2 | 绝缘 | 三相对地绝缘电阻检查及处理 |
| 3 | 轴承 | 加注润滑脂 |
| 4 | 接线端子 | 连接牢固性检查及处理 |

空调水系统阀门宜至少每半年进行1次预防性维护，维护内容见表13：

表13 空调水系统阀门定期维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 零部件完整性、动作灵活度、启闭性能和电动阀联动功能；泄漏、结露和保温情况 |

9.3.5 应制定管网水处理计划，定期对冷却水、冷冻水及采暖热水管路进行清洗消毒，并检查软化水设备和电子水处理仪等水处理装置，管网水质检测结果应满足现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050相关规定。

【条文说明】 初次启用或者次年度再次使用时，中央空调系统运行操作人员应按现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050、《空调通风系统运行管理规范》GB 50365及《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396的规定对冷却塔、冷却水管路以及冷冻水（含采暖热水）管路进行清洗消毒，然后抽取管网水及冷凝水送至有检测资质的机构进行检测，检测结果应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的要求，同时符合《空调通风系统运行管理规范》GB 50365及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的卫生指标规定方可投入运行。

系统运行期间，应按现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050、《空调通风系统运行管理规范》GB 50365及《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396的规定对冷却水持续进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理操作，还应对冷冻水(含采暖热水)持续进行过滤器的清洗操作。每季度对软化水设备进行清洁，根据进出水硬度参数调整软化水处理周期，定期检查电子水处理仪。水处理系统定期维护内容如表14所示。

对于冷热水系统：在额定水流量下检查冷热水进出水压力差并与额定值比较；检查并清洗机组冷凝器（每6个月宜物理清洗1次）及蒸发器（每年宜物理清洗1次），清洗变频器散热板换（每年宜化学清洗一次）检查冷水水流开关的状况；并且没有卡死、严重锈蚀，或者闭合不稳定的现象；检查冷水管道中是否有空气，应将空气予以排除；检查冷水水过滤器进出水压差，是否被杂物堵塞，超过额定值后应尽快反冲排污，规定每天按时间自动反冲洗冷水水过滤器、机组滤芯。

对于冷却水系统：检查冷却水塔的运行，塔底回水管过滤器有无堵塞，冷却塔底补水管和浮球阀的状况，冷却风扇轴承和电机、传动皮带等的状况，每年定期清洗一次冷却塔填料；试验冷却水水流开关是否正常，并且没有卡死、严重锈蚀，或者闭合不稳定的现象；每周注意观察水处理加药箱，药剂消耗情况，并补充药剂，如果液位不降，需排除加药管中空气。根据每周水质化验报告，加强反冲排污，预防结垢。检查冷却水进出水压差，是否被杂物堵塞，超过额定值后应尽快反冲排污。冷却水水样检测标准：pH值7.0~9.2，浊度≤20ppm，总硬度≤600ppm，碱度≤500ppm，总铁≤1ppm，总铜≤0.2ppm，细菌≤5×10个/ml；冷冻水水样检测标准：pH值8~11，细菌≤5×10个/ml，钢腐蚀率≤0.6mg/cm，铜腐蚀率≤0.3mg/cm。

表14 水处理系统定期维护内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软化水装置 | 清洁；根据进出水硬度参数调整软化水处理周期 |
| 2 | 自动加药装置 | 清洁；根据电导率、PH值、浓缩倍数等水质参数，调整药剂添加量，检查手动排污功能，校准计量泵精度；分析药剂添加量和水质情况，调整药剂品种 |
| 3 | 管线、过滤器 | 检查清理 |
| 4 | 电动执行器 | 动作有效性检查及处理 |

9.3.6 应定期巡查给水系统各类阀门、倒流防止器、空气隔断器、增压供水设备及水质消毒设备，工作应正常；水消防管系统维护管理应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974的规定。

【条文说明】 给水系统的阀门包括有：闸阀、单向阀、浮球阀、水位控制阀、排气阀、安全阀等。给水系统检查工作应按系统的工作流线进行，包括水源、水源引入管，阀门、水箱、供水泵、输配水管道、用水点等，这样有利于完整覆盖系统。阀门是管道运行维护控制的基本器件，由于安装位置条件，特别是设置在较隐蔽的、地下阀门井内的，会被长期不受检查，因此要求，对所有阀每年要有一次手动检查；安全阀、自动排气阀等，为全天候自动工作装置，多安装在较高位置，不易目视观察，需定期人工检查。

供水设备巡查内容包括运行的基本指示参数，如水温、水压力、电压、电流等。倒流防止器、空气隔断器是供水系统防止倒流的器件。在《建筑给水排水设计规范》 GB50015 -2003（2009版）3.2.5C条，列为“水质和水质污染”的强制条文。水消防管系统维护管理应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974中14.维护管理14.0.1~14.0.15的条文规定。

9.3.7 应定期巡查用水器具下部的排水管件连接，发现水封存水弯及管件接口出现漏气、漏水，应及时修复；应定期巡查屋面雨水斗、排水管通气口， 应畅通。

【条文说明】 用水器具包括：洗水盆、洗涤池、盥洗池等。这些卫生器具的排水口下所设置的水封存水弯，在地面上部。在现场调研中，看到因配件材质、安装等原因，使水封功能丧失；由于用水器具排水口配件管多为DN32，与相接的下部排水管多为DN50，接口处密封不严的情况，多有发生，应及时修复。

屋面雨水斗是雨水排出的入口，排水管通气口是污废水管道系统与大气相连通、平衡气压的接口。为保证管道内的气体不对人员活动产生影响，大多采用高位设置，不方便巡检。当形成堵塞时，使污废水管的气体进入室内空间。由于受冷冻气候、大风吹飘物、季节树叶、鸟类习性做窝等不同原因，对通气口产生堵塞的频率有很大差异。应每年至少巡查一次，根据具体地区，可适度增加检查次数。

9.3.8 改造后正常工况运行时，变压器负载率监测值宜在0.3~0.75区间内，变压器运行损耗宜符合表9.3.8的规定。

表9.3.8 既有公共建筑配电变压器运行损耗改造目标

| 损耗种类 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器铁心材质 | 电工钢带 | 电工钢带 | 非晶合金 |
| 改造目标 | 降低10% | 降低10% | 降低5% |
| 改造方案 | （1）具有4台以上变压器变电所优化干线分组、运行方式控制适应季节负荷变化； |  |  |
|  | （2）变电所配出干线系统不改动、原位更换变压器提升效率； |  |  |
|  | （3）变电所配出干线系统不改动、长期低载变压器核准后降容更换； |  |  |
|  | （4）根据实际诊断情况采用其它适用方案实现改造目标。 |  |  |

【条文说明】 改造后宜实现变压器日均负载率进入不低于30%的区间。改造方案应结合具体情况分析确定，可以采用的方案包括：如果原系统变压器台数在4台以上，宜优先调整各组变压器之间的干线分组实现变压器运行方式可调控；可以原位更换效率更高的变压器；可以对长期低载变压器在核准后进行降容更换；按实际诊断情况制定改造目标，采用其它适用方案进行改造。

9.3.9 低压配电系统实际运行中的三相负荷不平衡率监测值宜比改造前降低50%以上。

【条文说明】 宜通过改造将原来运行中发现的明显不平衡的配电箱、支路重新配平，相对于改造前的不平衡情况宜至少改善降低一半。

9.3.10 根据系统诊断情况选择适用的无功补偿治理措施后，配电系统运行中的功率因数监测值应不低于0.95。

【条文说明】 在改造中根据诊断情况可以灵活运用多种补偿技术，选择适用的无功补偿治理措施，包括对原有补偿装置进行优化调整、重新匹配，必要时更换或增设新的补偿装置，尽量通过低成本的无功补偿改造，实现功率因数在运行中不低于0.95。

9.3.11 根据系统诊断情况选择适用的电能质量治理措施后，配电系统运行中的谐波含量监测值应符合现行标准规定。

9.3.12 建筑机电系统应按分类、分区、分项计量数据进行管理；可再生能源系统应进行单独统计。建筑能耗应以一个完整的日历年统计。能耗数据应纳入能耗监督管理系统平台管理。

【条文说明】 根据《民用建筑节能条例》第三十一条中提到“……应当建立健全民用建筑节能管理制度和操作规程，对建筑用能系统进行监测、维护”以及《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度》的说明中明确要求对建筑节能信息包括可再生能源规模化应用情况进行统计，因此要求对可再生能源系统进行单独计量。

对电、水、气、冷/热量等分类、分区、分项计量，是进行节能潜力分析和能源系统优化管理的前提，对收集的数据进行分析总结，能够摸清建筑能耗特点及运行特点，可实现节能潜力挖掘，提高设备用能效率。

可再生能源系统单独计量可为指导项目运行管理提供较为详细、准确的基础数据。

建筑能耗按年统计，通常包括全年12个月的数据；有能耗监测平台时，能耗数据需纳人能耗监测平台统一管理。

9.3.13 对于远程智能化运营平台，应定期检查、维护，发现故障应及时处理，并应符合下列规定：

1宜每周检查各系统联动控制功能；

2宜每周检查所有子系统接口传输数据的准确性和延时状况；

3宜每月检查维护服务器、网络设备、通讯设备、物联网设备等远程智能化运营平台硬件设备；

4宜每月维护服务器及云端数据；

5 宜每日检查报警事件，分析报警原因，对报警事件应能及时正确处理，并应记录报警处理过程。

【条文说明】 公共建筑智能化运营平台日常的检查、维护等工作很重要，通过检查可发现平台出现的故障，及时采取措施维修维护，目的在于保障节能控制系统正常工作，达到节能运行的目标。

9.3.14 应每月检查、维护远程智能化运营平台软件，及时更新建筑模型、建筑信息、设备信息等基础数据。

【条文说明】 各种类型建筑中的机电系统繁多，包括常规的电梯、通风空调、给排水、变配电、智能化、照明、消防系统，以及反映建筑特点的机电系系统，如医院建筑的气动物流、医疗排污等特殊的机电系统。各系统相互独立，管理难度大，同时每个系统之间也存在一定的关联关系。智能化运营管理是利用BIM等技术将各系统通过物联网和互联网技术集成到一个系统信息平台进行管理，利用大数据和云计算技术，通过核心算法，解决建筑全机电系统信息孤岛、系统联控、数据解析应用、寻优管理等问题。

# 10 改造效果评价

10.0.1 既有公共建筑机电系统节能改造评价应在通过竣工验收并投入使用一年后进行。

【条文说明】 改造后评价是在既有公共建筑机电系统节能改造通过竣工验收并投入使用一年（12个自然月）后进行，不仅要评价“节能措施”，而且要评价这些“节能措施”所产生的实际效果。除此之外，还关注节能改造在施工过程中留下足迹，关注节能改造完成、建筑正常运行后的科学管理。

10.0.2 既有公共建筑机电系统节能改造后，应进行下列工作：

1对建筑的室内环境进行检测和评估；

2对给水系统的水质、水压、水温进行检测和评估；

3对建筑的室内照明质量进行检测和评估；

室内环境质量及使用功能应达到改造设计要求。

【条文说明】 建筑物室内环境检测的内容包括室内温度、相对湿度和风速。检测方法参见《公共建筑节能检验标准》JGJ 177。供水水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749、《城市杂用水水质标准》 GB/T 18920、《生活热水水质标准》CJ/T 521等的有关规定，供水水压应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定，热水温度应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。室内房间和公共场所一般照明的照度、照度均匀度、显色指数及眩光限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

10.0.3 既有公共建筑机电系统节能改造后，应对下列资料进行核查：

1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2 相关竣工图、计算分析报告、主要材料及设备的质量证明文件、进场验收记录、进场复验报告、见证试验报告；

3 隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4 分项工程质量验收记录；

5 风管系统严密性检验记录；

6 设备单机试运转调试记录；

7 设备系统联合试运转及调试记录；

8 分部（子分部）工程质量验收记录；

9 设备系统节能性和太阳能系统性能检测报告。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统节能改造后，应对节能效果进行综合评估，为了全面、公正的进行终评估，改造后的项目需具备一定的条件和资料，因此，本条文做出了相关规定。

10.0.4 既有公共建筑机电系统节能改造后，应定期对节能效果进行评估。

【条文说明】 定期对节能效果进行评估，是为了保证节能量的持续性，建议在既有公共建筑机电系统节能改造后定期对节能效果进行评估，定期评估的时间一般为1年。节能效果不应是短期的，而应至少在回收期内保持同样的节能效果。

10.0.5 既有公共建筑机电系统节能改造后，应对被改造的系统或设备进行检测和评估，并应在相同的运行工况下采取同样的检测方法。

【条文说明】 节能改造后评估和节能诊断的内容应该保持一致。改造前、后的检测应在相同的使用条件或运行工况下，针对同一测点位置或设备，采取相同的测试条件和检测方法，以保证评估结果的可靠性和可比性。被改造系统或设备的检测与评估方法参见现行行业标准《公共建筑节能检验标准》JGJ 177。

10.0.6 既有公共建筑机电系统节能改造后，节能改造效果应采用节能量进行评估。

【条文说明】 为指导公共建筑节能改造节能量核定工作，规范节能改造示范项目验收，推动完善合同能源管理等市场机制，我国住房城乡建设部组织编制了《公共建筑节能改造节能量核定导则》，节能量核定是对公共建筑节能改造实施效果的分析判断，尤其对于有能耗监测平台的既有公共建筑，宜根据改造措施实施前后公共建筑能源消耗情况的检测、监测和数据分析结果对节能量进行核定。改造后节能量核定工作应参照《公共建筑节能改造节能量核定导则》执行。

10.0.7 既有公共建筑机电系统节能改造后，应采用碳排放量进行核算。

【条文说明】 随着我国城镇化进程的不断深入和人民生活水平的日益提高，建筑能耗不断攀升。提升建筑能效，降低建筑能耗，发展清洁能源、可再生能源在建筑中的应用技术是未来建筑领域低碳减排的必要途径，也将是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要手段。

既有公共建筑机电系统节能改造后，应参照现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366进行碳排放量核算，且单位面积节碳量不宜低于18kgCO2/m2。

10.0.8 既有公共建筑机电系统节能改造后，应按照《公共建筑机电系统能效分级评价标准》进行能效评估，并进行满意度调查。

【条文说明】 既有公共建筑机电系统能效提升改造后，应组织相关人员对改造内容的有效性进行调查、分析、评估，后评估应按照现行行业标准《公共建筑机电系统能效分级评价标准》进行评价，改造后机电系统能效等级应较改造前至少提升一个等级，发现未达到预期效果或有明显不良影响的，及时提出并采取相应的改进措施，确保改造效果符合设计要求。

《公共建筑机电系统能效分级评价标准》主要从暖通空调系统能效、给水排水系统能效、电气系统能效三个方面进行机电系统能效性能分级评价，室内环境质量及使用功能评价的目的是衡量机电系统性能是否满足使用需求，是进行公共建筑机电系统能效分级评价的前提，其评价结果分为满足和不满足。通过对既有公共建筑机电系统改造前、后能效分级评价，能够更直观地反映既有公共建筑机电系统节能改造的效果。

满意度调查涉及的对象应包括工作者、来访者和运行维护人员。调查的内容应主要围绕改造的目的是否得以实现，使用者的感受是否得到改善，运行维护的绩效是否达到预期目标等。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或者“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不应”或者“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合·······的规定”或“应按·······执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

2 《建筑照明设计标准》GB 50034

3 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

4 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

5 《建筑节能工程质量验收标准》GB 50411

6 《民用建筑节水设计标准》GB 50555

7 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

8 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785

9 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

10 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

11 《空气过滤器》GB/T 14295

12 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613

13 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870

14 《室内空气质量标准》GB/T 18883

15 《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920

16 《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761

17 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

18 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

19 《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087

20 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501

21 《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502

22 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377

23 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378

24 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379

25 《供暖与空调系统节能调试方法》GB/T 35972

26 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176

27 《生活热水水质标准》CJ/T 521