T/CECS XXX- 2024

中国工程建设标准化协会标准

现代佛教建筑节能技术规程

Technical specification for energy efficient of religious cultural and tourism building

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

现代佛教建筑节能技术规程

Technical specification for energy efficient of religious cultural and tourism building

T/CECS *** -2024

主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中建八局文旅博览投资发展有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2024年××月1日

XXXX出版社

2024 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2011〕11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为9章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、选址和总平面、新建宗教文旅建筑节能设计、既有宗教文旅建筑节能改造设计、宗教文旅建筑绿色建造节能技术、施工及验收、信息化与智慧运营。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国建筑第八工程局有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国建筑第八工程局有限公司（地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层，邮政编码：200122，邮箱：cscec8wlbl@cscec.com）。

主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中建八局文旅博览投资发展有限公司

参编单位：无锡灵山文化旅游集团有限公司

南京牛首山文化旅游集团有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

东南大学

上海交通大学建筑设计研究总院有限公司

上海通正铝合金结构工程技术有限公司

南京锦江园林景观有限公司

广昌县慈颜造像工程有限公司

苏州鑫祥古建园林工程有限公司

杭州金星铜工程有限公司

南京筑新技术集团有限公司

中建八局第二建设有限公司

福建豪翔园林建设有限责任公司

上海艾特照明设计有限公司

主要起草人：孙晓阳

主要审查人：ＸＸＸ  ＸＸＸ  Ｘ  Ｘ  ＸＸＸ  ＸＸＸ  Ｘ  Ｘ

目    次

1  总则	1

2  术语	3

3  基本规定	5

4  选址和总平面	9

5  新建宗教文旅建筑节能设计	11

5.1  一般规定	11

5.2  建筑与建筑热工	12

5.3  建筑设备系统	24

6  既有宗教文旅建筑节能改造设计	35

6.1  一般规定	35

6.2  围护结构	35

6.3  建筑设备系统	37

7  宗教文旅建筑绿色建造节能技术	41

7.1  地基基础节能技术	41

7.2  主体结构及屋面节能技术	41

7.3  彩绘及背光装饰节能技术	42

7.4  浮雕装饰节能技术	42

7.5  佛像装饰节能技术	43

7.6  穹顶节能技术	43

7.7  照明节能技术	43

7.8  舞台机械节能技术	44

7.9  剧场音响节能技术	44

7.10  禅寺及佛塔节能技术	44

7.11  园林节能技术	45

7.12  雕塑节能技术	45

8  施工及验收	46

8.1  一般规定	46

8.2  围护结构	47

8.3  建筑设备系统	51

9  智慧运营	53

9.1  运行和维护	53

9.2  节能管理	56

用词说明	59

引用标准名录	60

条文说明	61

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Basic requirements	5

4  Site selection and general layout	9

5  Energy-efficient design for new religious cultural and tourism buildings	11

5.1  General requirements		11

5.2  Architecture and Building Heating and Ventilation	12

5.3  Building equipment systems	24

6  Energy-efficient retrofit design for religious cultural and tourism architecture	35

6.1  General requirements	35

6.2  Envelope structure	35

6.3  Building equipment systems	37

7  Green construction and energy-saving technology for religious cultural and tourism buildings	41

7.1  Energy saving technology for foundation	41

7.2  Energy saving technology for main structure and roof	41

7.3  Energy saving technology for painting and decoration	42

7.4  Energy saving technology for emboss	42

7.5  Energy saving technology for buddha statue	43

7.6  Energy saving technology for dome	43

7.7  Energy saving technology for lighting	43

7.8  Energy saving technology for stage machinery	44

7.9  Energy saving technology for theater sound system 	44

7.10  Energy saving technology for temples and pagodas	44

7.11  Energy saving technology for gardens	45

7.12  Energy saving technology for sculpture	45

8  Construction and acceptance	46

8.1  General requirements	46

8.2  Enclosure structure	47

8.3  Building equipment system	51

9  Smart operation	53

9.1  Operation and Maintenance	53

9.2  Energy saving management	56

Explanation of wording	59

List of quoted standards		60

Explanation of provisions	61

# 1  总则

    - 为贯彻国家有关法律法规和方针政策，提高能源利用效率，降低建筑碳排放，促进我国宗教文化旅游行业高质量发展，做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保、提高服务质量，制定本规程。

【条文说明】 本条为本规范编制的目的。随着社会经济发展，人们对文化旅游需求的日益增长，宗教文旅建筑如雨后春笋不断出现。宗教文旅建筑往往兼具旅游、观演、供奉、展览、文化体验等多元化功能而深受游客青睐。我国宗教文旅建筑经历了从无到有、从少到多的发展；不同宗教、不同地域风格的尝试，但随着数量不断增加、规模持续扩大，其资源环境约束、发展不平衡不充分等问题愈加凸显。为了规范宗教文旅建筑节能技术的应用特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建以及既有建筑节能改造工程的宗教文旅建筑节能设计、绿色建造、施工验收及运行管理。

【条文说明】本条为本规范适用范围。本规程对新建、扩建和改建以及既有建筑节能改造工程的宗教文旅建筑，从建筑节能设计、绿色建造节能技术、以及施工验收及运营管理等多方面提出了节能技术要求。除新建建筑节能设计章节以及针对新建建筑的条文外，也适用于既有建筑节能改造。扩建是指保留原有建筑，在其基础上增加另外的功能、形式、规模，使得新建部分成为与原有建筑相关的新建建筑；改建是指对原有建筑的功能或者形式进行改变，而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的新建建筑。既有建筑节能改造是在建筑原有功能不变的情况下，对建筑围护结构及用能设备或系统的改善。新建、扩建和改建以及既有建筑节能改造的宗教文旅建筑的装修工程也应执行本标准。

不设置供暖供冷设施的建筑的围护结构热工参数可不强制执行本标准，如：寺庙、道观、教堂、佛塔、碑亭等仅作为游览参观人员短暂停留的宗教文旅建筑，以及独立公共卫生间和使用年限在5年以下的临时建筑。

本规范只规定节能性能及相关节能技术措施，与节能措施相关的防火、电气及结构安全方面的要求，应按相应工程建设强制性规范执行。

1.0.3  宗教文旅建筑节能应以保证人员参观游览、宗教文旅活动以及相关尊像、彩绘等所必需的室内环境和使用功能为前提，遵循被动节能措施优先的原则。应充分利用天然采光、自然通风，改善围护结构保温隔热性能，提高建筑设备及系统的能源利用效率，降低建筑的用能需求。应充分利用可再生能源，降低建筑化石能源消耗量。

【条文说明】明确宗教文旅建筑节能工作的前提和目标，也是建筑节能工作全过程需要遵循的总原则。宗教文旅建筑的基本功能是创造满足人员参观游览、宗教文旅活动等需要的人工环境和相关尊像、彩绘等保存所需的温度、湿度，近年来建筑节能项目实施中出现的以牺牲室内环境水平来达到降低建筑能耗目的的做法，是对建筑节能工作的误读。建筑节能工作的目标是降低化石能源消耗量，这决定了建筑节能工作的两大技术途径：一是通过节能设计降低建筑自身用能需求、提高用能系统能效及合理使用余热废热，另一方面需要利用可再生能源替代化石能源。

本条明确了实现建筑节能的一般技术途径。建筑节能应根据场地和气候条件，在满足建筑功能和美观要求的前提下，通过优化建筑外形和内部空间布局，充分利用天然采光以减少建筑的人工照明需求，适时合理利用自然通风以消除建筑余热余湿。在保证室内环境质量满足人们对室内舒适度要求的前提下，优先考虑优化围护结构保温隔热能力，减少通过围护结构形成的建筑冷热负荷，降低建筑用能需求，继而考虑提高供暖、通风、空调和照明、电气、给水排水等系统的能源利用效率，进一步降低能耗；在此基础上，通过合理利用可再生能源，实现降低化石能源消耗量的目标。

1.0.4  宗教文旅建筑节能工程的设计、施工、验收及运行管理，除应执行本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。。

【条文说明】本标准对宗教文旅建筑的建筑热工、建筑设备系统以及绿色建造、施工验收及运营管理中应该控制的、与能耗有关的指标和应采取的节能措施作出了规定。但宗教文旅建筑节能涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准，并作出了节能规定。在进行宗教文旅建筑节能设计时，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  宗教文旅建筑  modern religious cultural tourism building

将宗教元素融入文旅建筑，形成富有宗教文化特色的一种建筑形式，包含用于宗教活动及参观、游览的建筑，以及僧寮、斋堂等宗教人员生活的场所。

2.0.2  建筑体形系数shape factor

建筑物与室外空气直接接触的外表面积与其所包围的体积的比值，外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。

2.0.3  单一立面窗墙面积比single facade window to wall ratio0

建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面的总面积之比，简称窗墙面积比。

2.0.4  太阳得热系数(SHGC) solar heat gain coefficient

通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透Jé围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

2.0.5  可见光透射比visible transmittance

透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。

2.0.6  围护结构热工性能权衡判断building envelope thermal performance trade-off

当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时，计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗，判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法，简称权衡判断。

2.0.7  参照建筑reference building

进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能用的基准建筑。

2.0.8  彩绘coloured drawing

宗教文旅建筑中绘于梁和枋、柱头、窗棂、门扇、雀替、斗拱、墙壁、天花、瓜筒、角梁、椽子、栏杆等建筑木构件上的装饰画。

2.0.9  浮雕 relief

在平面上雕刻出凹凸起伏形象，适合特定视点观赏要求的装饰工程。

2.0.10  穹顶dome

宗教文旅建筑顶部呈圆顶或拱形的部分，一般是砖或者石材等材料。

2.0.11  雕塑  sculpture

通过雕、刻、塑等手段对硬质材料进行加工，形成立体的艺术作品。

2.0.12  EPS板减荷施工方法

在需要减轻荷载的位置铺设聚苯乙烯泡沫塑料板材，减轻荷载重量的施工方法。

# 3  基本规定

3.0.1 宗教文旅建筑节能工程应符合下列规定：

1 应满足宗教文旅活动业务经营的需求；

2 应提升宗教文旅场所经营及服务的质量；

3 应满足我国建筑节能要求及对宗教文旅建筑能耗水平提升的需求；

【条文说明】建筑宗教文旅建筑节能是指在保护和传承宗教文化的同时，采取措施降低建筑的能耗，提高能源利用效率，降低碳排放，符合可持续发展的理念。因此制定了上述基本规定。

3.0.2  宗教文旅建筑平均设计能耗水平应在国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015规定的基础上降低20%，宗教文旅建筑平均节能率应不低于72％。

【条文说明】本条为宗教文旅建筑节能总体目标。随着低碳节能意识的深入发展，宗教文旅建筑作为弘扬传统文化场所更应作出表率，采用先进技术提升建筑能效水平。本规范对宗教文旅建筑节能水平的衡量是以《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015的建筑节能设计标准的节能水平为基准，再降低20％。这是执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》后全国范围公共建筑设计能耗的总体水平。这里提到的百分比节能水平不能作为某一具体工程项目节能设计的合规判定依据。

3.0.3  宗教文旅建筑的节能设计应优先采用被动节能措施降低宗教文旅建筑能耗。封闭的大空间宫殿、寺庙、教堂等建筑应采用措施：冬季最大限度地利用日照获取热量，避开主导风向减少热损失；夏季和过渡季最大限度地利用自然通风散热降温，并设置遮阳措施减少得热；开敞式的宗教宫殿庙堂应增强夏季自然通风并采取遮阳措施。

【条文说明】本条是建筑方案设计阶段的节能要求。

建筑的朝向、方位以及建筑总平面设计应综合考虑宗教文化、地形、风景区景观规划、园区道路、自然及人文环境等多方面因素，权衡分析各个因素之间的得失轻重，优化建筑设计，采用本地区建筑最佳朝向或适宜的朝向，尽量避免东西向日晒。夏季和过渡季应强调具有良好的自然风环境，主要有两个目的：一是为了改善宗教文旅建筑室内热环境，提高室内舒适度并更有利于保护相关展品，体现以人为本的设计思想；二是为了提高空调设备的效率，降低设备的运行能耗。宗教文旅建筑设计时注重利用自然通风的布置形式，合理地确定房屋开口部分的面积与位置、门窗的位置与开启方法、通风的构造措施等，注重穿堂风的形成。

3.0.4 新建、扩建和改建宗教文旅建筑以及既有宗教文旅建筑节能改造均应进行建筑节能设计。施工图设计文件应明确宗教文旅建筑采取的节能措施以及相关要求。建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。

施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。

【条文说明】设计阶段计算和分析建筑能耗和碳排放量可以评估建筑朝向、体形系数、围护结构参数、能源系统配置及参数等节能措施的合理性。在规划和单体方案设计阶段进行可再生能源系统策划，分析可再生能源系统利用率将有利于可再生能源系统与建筑的一体化建设，提高可再生能源系统的能源利用效率。

太阳能等可再生能源的不稳定性特点对系统建成后的运行管理提出了更高要求，需要在施工图设计阶段就给出相关的运营技术措施，以保障系统能够正常运行，获得预期的节能效益。因此要求在施工图设计文件中给出完整的节能措施及可再生能源系统的设计内容并注明对项目施工与运营管理的要求和注意事项，例如系统的运行控制措施和监测参数等。

对于不设置供暖供冷设施，或全开敞、半开敞的宗教文旅建筑，其建筑围护结构可不强制进行节能设计。

3.0.5  宗教文旅建筑的中水设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。

【条文说明】提出建设中水设施的基本原则，强调要结合各地区的不同特点和当地政府部门的有关规定建设中水设施，并与主体工程“三同时”。将污水处理后进行回用，是保护环境、节约用水、开发水资源的一项具体措施。

3.0.6  宗教文旅建筑应遵循海绵城市建设的技术路线和方法，目标与问题导向相结合，按照“源头减排、过程控制、系统治理”理念系统谋划，因地制宜，灰色设施和绿色设施相结合，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等方法综合施策。

【条文说明】传统做法过度依靠管网进行排水，使城市下垫面对降雨径流的渗透、滞蓄和净化功能丧失，自然的“海绵体”功能消失。

海绵城市建设改变了传统的技术路线和方法，技术路线由传统的“末端治理“转为源头减排、过程控制、系统治理”，管控方法由传统的快排"转为渗、滞、蓄、净、用、排”，充分恢复下垫面的海绵体”功能，发挥绿色设施与灰色设施的综合效益，既能缓解生态、环境、资源的压力，又能降低工程造价和运维成本。

3.0.7  宗教文旅建筑的设备监控系统应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定并满足典籍、宝像、壁画等重点展品的特殊需求。

【条文说明】建筑设备监控系统可以自动控制建筑设备的启停，使建筑设备工作在合理的工况下，可以大量节约建筑物的能耗。现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314对设置有详细规定。宗教文旅建筑如有重点展品有特殊需求，需要对该区域的智能控制系统的设置进行特殊说明，如：无人参观时，自动关闭照明设备，开启安保监控及防盗报警设施，降低空调系统运行功率仅以保证典籍库藏展品所需环境进行低能耗运行。

3.0.8  大型用能设备、照明设备、舞台设备、音响设备等应按照功能区域设置电能检测与计量系统，并进行能效分析和管理。主要次级用能单位用电量不小于10kW或单台用电设备不小于100kW时，应设置电能计量装置。冷热源系统的循环水泵耗电量宜单独计量。

【条文说明】参照《公共建筑节能设计标准》GB 50189执行。宗教文旅建筑中涉及照明设备、舞台设备、音响设备等诸多专业设备以及冷热源机组、集中空调机组等大型用能设备，住房和城乡建设部颁布的《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》对能耗监测提出了具体要求。循环水泵耗电量不仅是冷热源系统能耗的一部分，而且也反映出输送系统的用能效率，对于额定功率较大的设备宜单独设置电计量。

3.0.9  宗教文旅建筑设计冷热源选用方案时应结合当地环境资源条件和技术经济条件，优先应用可再生资源。

【条文说明】在进行冷热源选用方案设计时，应根据《中华人民共和国可再生能源法》和《民用建筑节能条例》等法律法规，在对当地环境资源条件的分析与技术经济比较的基础上，结合国家与地方的引导与优惠政策，优先采用可再生能源利用措施。

3.0.10  当采用太阳能利用系统时，宜选用光热或光伏与建筑一体化系统，并注意采取隐蔽措施不影响宗教文旅建筑的整体风格。当采用地源热泵系统时，应选用高能效水源热泵机组，并宜采用降低循环水泵输送能耗等节能措施。

【条文说明】太阳能利用与建筑一体化是太阳能应用的发展方向，应合理选择太阳能应用一体化系统类型、色泽、矩阵形式等，在保证光热、光伏效率的前提下，应尽可能做到与建筑物的外围护结构从建筑功能、外观形式、建筑风格、主面色调等协调为先，使之成为建筑的有机组成部分。

地源热泵系统的能效除与水源热泵机组能效密切相关外，受地源侧及用户侧循环水泵的输送能耗影响很大，设计时应优化地源侧环路设计，宜采用根据负荷变化调节流量等技术措施。

3.0.11  宗教文旅建筑节能工程使用的材料、构件和设备等必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定，严禁使用国家明令禁止与淘汰的材料和设备。

# 4  选址和总平面

4.0.1  宗教文旅建筑基地的选择应符合下列规定：

1 应符合城市规划和宗教文旅布局的要求，优先选用荒地、废弃的矿山、废旧厂区等地块，促进城市有机更新；

2 基地的自然条件、街区环境，人文环境应与宗教文旅建筑的类型及其开展宗教文化旅游活动的功能特征相适应；

3 基地面积应满足宗教文旅建筑的功能要求，并宜有适当发展余地；

4 场地应干燥、排水通畅、采光及通风良好；

5 与易燃易爆场所、噪声源、污染源的距离，应符合国家现行有关安全、卫生、环境保护标准的规定。

【条文说明】本条对宗教文旅建筑基地的选择做出了规定。

1 大部分宗教文旅风景区占地面积大，总体规划布局都遵循有相应宗教的内在规则，荒地、废弃的矿山、废旧厂区等地块具有基地面积大，地基建设条件优等特点，背靠大山也有利于彰显宗教建筑的恢弘气势，因此对于宗教文旅建筑基地的选择可优先选用这类土地，符合可持续发展原则，改善自然环境，修复土地疮疤。

4.0.2 在历史建筑、保护建筑、历史遗迹上或其近旁新建、扩建或改建宗教文旅建筑，应遵守国家文物和宗教保护管理要求、符合风景区总体规划管理或城市规划管理的有关法律和规定。

【条文说明】在历史建筑、保护建筑、历史遗迹上或其近旁建设的宗教文旅建筑，又称“宗教遗址博物馆”。随着我国社会经济发展，人们对文化需求的日益增加，对于有宗教文化遗存的历史建筑深受游客青睐。在保护和传承宗教文化的同时，如何兼具旅游、观演、供奉、展览、文化体验等多元化功能，已成为现代宗教文旅建筑发展的新课题。

4.0.3  宗教文旅建筑的总体规划和总平面设计应有利于自然通风和冬季日照。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向，且宜避开冬季主导风向。

【条文说明】建筑的规划设计是建筑节能设计的重要内容之一，它是从分析建筑所在地区的气候条件出发，将建筑设计与建筑微气候、建筑技术和能源的有效利用相结合的一种建筑设计方法。分析建筑的总平面布置、建筑平、立、剖面形式、太阳辐射、自然通风等对建筑能耗的影响，也就是说在冬季最大限度地利用日照，多获得热量，避开主导风向，减少建筑物外表面热损失;夏季和过渡季最大限度地减少得热并利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。因此，建筑的节能设计应考虑日照、主导风向、自然通风、朝向等因素。

建筑总平面布置和设计应避免大面积围护结构外表面朝向冬季主导风向，在迎风面尽量少开门窗或其他孔洞，减少作用在围护结构外表面的冷风渗透，处理好窗口和外墙的构造型式与保温措施，避免风、雨、雪的侵袭，降低能源的消耗。尤其是严寒和寒冷地区，建筑的规划设计更应有利于日照并避开冬季主导风向。

4.0.4  宗教文旅建筑的总平面设计及平面布置应合理确定能源设备机房的位置，缩短能源供应输送距离。同一建筑的冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置。

【条文说明】宗教文旅建筑多数分多个空调区域，宜集中设置冷热源机房，可选用单台容量较大的冷热源设备。通常设备的容量越大，能效相对更高。对于同一建筑物内各用户区域的逐时冷热负荷曲线差异性较大，且各同时使用率比较低的宗教文旅建筑群，采用同一集中冷热源机房，自动控制系统合理时，集中冷热源共用系统的总装机容量小于各分散机房装机容量的叠加值，可以节省设备投资和供冷、供热的设备房面积。而专业化的集中管理方式，也可以提高系统能效。因此集中设置冷热源机房具有装机容量低、综合能效高的特点。但是集中机房系统较大，如果其位置设置偏离冷热负荷中心较远，同样也可能导致输送能耗增加。因此，集中冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置设置。

# 5  新建宗教文旅建筑节能设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  宗教文旅建筑分类应符合下列规定:

1 单栋建筑面积大于300 m2的建筑，或单栋建筑面积小于或等于300 m2但总建筑面积大于1000 m2的宗教文旅建筑群，应为甲类宗教文旅建筑；

- 除甲类宗教文旅建筑外的宗教文旅建筑，应为乙类宗教文旅建筑。

【条文说明】本条中所指单栋建筑面积包括地下部分的建筑面积。对于单栋建筑面积小于等于300 m2的建筑，与甲类宗教文旅建筑的能耗特性不同。这类建筑的总量不大，能耗也较小，对宗教文旅建筑的总能耗量影响很小，同时考虑到减少建筑节能设计工作量，故将这类建筑归为乙类，对这类建筑只给出规定性节能指标，不再要求作围护结构权衡判断。对于本标准中没有注明建筑分类的条文，甲类和乙类建筑应统一执行。

5.1.2  代表城市的宗教文旅建筑热工设计分区应按表5.1.2确定。

| 气候分区及气候子区 |  | 代表城市 |
| --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 严寒A区 | 博克图、伊春、呼玛、海拉尔、满洲里、阿尔山、玛多、黑河、嫩江、海伦、齐齐哈尔、富锦、哈尔滨、牡丹江、大庆、安达、佳木斯、二连浩特、多伦、大柴旦、阿勒泰、那曲 |
|  | 严寒B区 |  |
|  | 严寒C区 | 长春、通化、延吉、通辽、四平、抚顺、阜新、沈阳、本溪、鞍山、呼和浩特，包头、鄂尔多斯、赤峰、额济纳旗、大同、乌舟木齐、克拉玛依、酒泉、西宁、日喀则、甘孜、康定 |
| 寒冷地区 | 寒冷A区 | 丹东、大连、张家口、承德、唐山、青岛、洛阳、太原、阳泉、晋城、天水、榆林、延安、宝鸡、银川、平凉，兰州、喀什、伊宁、阿坝、拉萨、林芝、北京、天津、石家庄、保定、邢台、济南、德州、兖州、郑州、安阳、徐州、运城，西安、咸阳、吐鲁番、库尔勒、哈密 |
|  | 寒冷B区 |  |
| 夏热冬冷地区 | 夏热冬冷A区 | 南京、蚌埠、盐城、南通、合肥、安庆、九江、武汉、黄石、岳阳、汉中、安康、上海、杭州、宁波、温州、宜昌、长沙、南昌、株洲、永州、赣州、韶关、桂林、重庆、达县、万州、涪陵、南充、宜宾、成都、遵义、凯里、绵阳、南平 |
|  | 夏热冬冷B区 |  |
| 夏热冬暖地区 | 夏热冬暖A区 | 福州、莆田、龙岩、梅州、兴宁、英德、河池、柳州、贺州、泉州、厦门、广州、深圳、湛江、汕头，南宁、北海、梧州、海口、三亚 |
|  | 夏热冬暖B区 |  |
| 温和地区 | 温和A区 | 昆明、贵阳、丽江、会泽、腾冲、保山、大理、 楚雄、曲靖、泸西、屏边、广南、兴义、独山 |
|  | 温和B区 | 瑞丽、耿马、临沧、澜沧、思茅，江城、蒙自 |

【条文说明】本标准与现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的气候分区一致。

## 5.2  建筑与建筑热工

5.2.1 严寒和寒冷地区宗教文旅建筑体形系数应符合表 5.2.1 的规定。

表5.2.1严寒和寒冷地区宗教文旅建筑体形系数限值

| 单栋地上建筑面积A(m2) | 建筑体形系数 |
| --- | --- |
| 300< A≤800 | ≤0.50 |
| A>800 | ≤0.40 |

【条文说明】本条对严寒和寒冷地区的宗教文旅建筑体形系数进行了明确的定量规定，不允许通过围护结构热工性能权衡判断的途径满足本条要求。本条建筑面积的划分是按地上建筑面积划分的。

采用合理的建筑设计方案的宗教文旅建筑，其体形系数一般不会超过0.40。研究表明，2～4层的低层建筑的体形系数基本在0.40左右，5～8层的多层建筑体形系数在0.30左右，高层和超高层建筑的体形系数一般小于0.25，实际工程中，单栋面积300 m2以下的小规模宗教文旅建筑，或者形状奇特的极少数建筑有可能体形系数超过0.50。因此根据建筑体形系数的实际分布情况，从降低建筑能耗的角度出发，对严寒和寒冷地区建筑的体形系数进行控制，制定本条文。在夏热冬冷和夏热冬暖地区，建筑体形系数对空调和供暖能耗也有一定的影响，但由于室内外的温差远不如严寒和寒冷地区大，所以不对体形系数提出具体的要求。但也应考虑建筑体形系数对能耗的影响。

5.2.2甲类宗教文旅建筑的屋面透光部分面积不应大于屋面总面积的 20%。

【条文说明】由于宗教文旅建筑形式的功能需要，许多建筑设有较大的室内中庭，如：圣坛、宝殿等，需要在建筑内区有一个通透明亮、具有良好的微气候及人工生态环境的公共空间。但从目前已经建成的工程来看，大量建筑中庭的热环境不理想且能耗很大，主要原因是中庭透光围护结构的热工性能较差，传热损失和太阳辐射得热过大。根据“促进能源资源节约利用”的要求，对甲类宗教文旅建筑的屋顶透光面积比例作出定量限制，便于操作执行。

透光部分面积是指实际透光面积，不含窗框面积，应通过计算确定。对于那些需要视觉、采光效果而加大屋顶透光面积的建筑，如果所设计的建筑满足不了规定性指标的要求，突破了限值，应对该建筑进行权衡判断。权衡判断时，参照建筑的屋顶透光部分面积应符合本条的规定。

5.2.3  根据建筑热工设计的气候分区，甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能应分别符合表 5.2.3-1~5.2.3-6的规定。当不满足本条规定时，应按国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C规定的方法进行权衡判断。

表5.2.3-1 严寒A、B区甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能

| 围护结构部位 |  | 体形系数≤0.30 | 0.30＜体形系数≤0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传热系数[KW/（m2·K）] |  |
| 屋面 |  | ≤0.25 | ≤0.20 |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | ≤0.35 | ≤0.30 |
| 底面接触室外空气的架空或外桃楼板 |  | ≤0.35 | ≤0.30 |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  | ≤0.50 | ≤0.50 |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 |  | ≤0.80 | ≤0.80 |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤2.50 | ≤2.20 |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.30 | ≤2.00 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.00 | ≤1.60 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤1.70 | ≤1.50 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤1.40 | ≤1.30 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤1.40 | ≤1.30 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤1.30 | ≤1.20 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.20 | ≤1.10 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤1.80 |  |
| 国护结构部位 |  | 保温材料层热阻R[（m2·K）/W] |  |
| 周边地面 |  | ≥1.10 |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | ≥1.50 |  |
| 变形缝(两侧墙内保温时) |  | ≥1.20 |  |

表5.2.3-2 严寒C区甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能

| 围护结构部位 |  | 体形系数≤0.30 | 0.30＜体形系数≤0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传热系数[KW/（m2·K）] |  |
| 屋面 |  | ≤0.30 | ≤0.25 |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | ≤0.38 | ≤0.35 |
| 底面接触室外空气的架空或外桃楼板 |  | ≤0.38 | ≤0.35 |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  | ≤0.70 | ≤0.70 |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 |  | ≤1.00 | ≤1.00 |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤2.70 | ≤2.50 |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.40 | ≤2.00 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.10 | ≤1.90 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤1.70 | ≤1.60 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤1.50 | ≤1.50 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤1.50 | ≤1.50 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤1.40 | ≤1.40 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.30 | ≤1.20 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.30 |  |
| 国护结构部位 |  | 保温材料层热阻R[（m2·K）/W] |  |
| 周边地面 |  | ≥1.10 |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | ≥1.50 |  |
| 变形缝(两侧墙内保温时) |  | ≥1.20 |  |

表5.2.3--3 寒冷地区甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能

| 围护结构部位 |  | 体形系数≤0.30 |  | 0.30＜体形系数≤0.50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传热系数[KW/（m2·K）] | 太阳得热系数SHGC（东、南、西向/北向） | 传热系数[KW/（m2·K）] | 太阳得热系数SHGC（东、南、西向/北向） |
| 屋面 |  | ≤0.40 | —— | ≤0.35 | —— |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | ≤0.50 | —— | ≤0.45 | —— |
| 底面接触室外空气的架空或外桃楼板 |  | ≤0.50 | —— | ≤0.45 | —— |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  | ≤1.00 | —— | ≤1.00 | —— |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 |  | ≤1.20 | —— | ≤1.20 | —— |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤2.50 | —— | ≤2.50 | —— |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.50 | ≤0.48/—— | ≤2.40 | ≤0.48/—— |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.00 | ≤0.40/—— | ≤1.80 | ≤0.40/—— |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤1.90 | ≤0.40/—— | ≤1.70 | ≤0.40/—— |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.35/—— | ≤1.60 | ≤0.35/—— |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.30/0.40 | ≤1.60 | ≤0.30/0.40 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.30/0.40 | ≤1.40 | ≤0.30/0.40 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.30 | ≤0.25/0.40 | ≤1.30 | ≤0.25/0.40 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.40 | ≤0.35 | ≤2.40 | ≤0.35 |
| 国护结构部位 |  | 保温材料层热阻R[（m2·K）/W] |  |  |  |
| 周边地面 |  | ≥0.60 |  |  |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | ≥0.90 |  |  |  |
| 变形缝(两侧墙内保温时) |  | ≥0.90 |  |  |  |

表5.2.4-4 夏热冬冷地区甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能

| 围护结构部位 |  | 传热系数[KW/（m2·K）] | 太阳得热系数SHGC（东、南、西向/北向） |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | ≤0.40 | —— |
| 外墙（包括非透光幕墙） | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.60 | —— |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.80 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外桃楼板 |  | ≤0.70 | —— |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤3.00 | ≤0.45 |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.60 | ≤0.40/0.45 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.20 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.20 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.10 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.10 | ≤0.25/0.30 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.00 | ≤0.25/0.30 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.80 | ≤0.20 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.20 | ≤0.30 |

表5.2.3--5 夏热冬暖地区甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能

| 围护结构部位 |  | 传热系数[KW/（m2·K）] | 太阳得热系数SHGC（东、南、西向/北向） |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | ≤0.40 | —— |
| 外墙（包括非透光幕墙） | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.70 | —— |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤1.50 |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤4.00 | ≤0.40 |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤3.00 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.50 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.50 | ≤0.25/0.30 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.40 | ≤0.20/0.25 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.40 | ≤0.20/0.25 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.40 | ≤0.18/0.24 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤2.00 | ≤0.18 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.50 | ≤0.25 |

表5.2.3-6 温和地区甲类宗教文旅建筑的围护结构热工性能

| 围护结构部位 |  | 传热系数[KW/（m2·K）] | 太阳得热系数SHGC（东、南、西向/北向） |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.50 | —— |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.80 |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.80 | —— |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤1.50 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外桃楼板 |  | ≤1.50 | —— |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤5.20 | —— |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤4.00 | ≤0.40/0.45 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤3.00 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.70 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.50 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.50 | ≤0.25/0.30 |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.25/0.30 |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤2.00 | ≤0.20 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤3.00 | ≤0.30 |

【条文说明】宗教文旅建筑围护结构热工设计应满足本条技术性能要求。宗教文旅建筑由于其使用功能的特殊需要，如便于人们朝圣、礼拜、瞻仰，可能出现一些大空间、开敞空间以及半开敞空间，为了给建筑师更多的创作空间保证宗教文旅建筑的呈现效果和使用功能，对于开敞及半开敞空间的建筑围护结构可不强制执行本条技术规定。为了增强本条技术规定的可操作性，本规范给出了两种达标路径：对于非开敞空间的建筑围护结构热工性能，当满足本条规定的限值时，即可以判定建筑达到了本规范要求的节能性能；不满足时，也允许通过权衡判断的方法使设计建筑的能耗不超过参照建筑的方法，对建筑节能性能进行达标性判定。

5.2.4  乙类宗教文旅建筑的围护结构热工性能应分别符合表 5.2.4-1~5.2.4-2的规定。

表5.2.4-1乙类宗教文旅建筑屋面、外墙、楼板热工性能限值

| 围护结构部位 | 传热系数[KW/（m2·K）] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒A区、B区 | 严寒C区 | 寒冷地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 屋面 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.60 | ≤0.60 |
| 外墙（包括非透光幕墙） | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤1.50 |
| 底面接触室外空气 的架空或外桃楼板 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤1.00 | —— |
| 地下车库与供暖房间 之间的楼板 | ≤0.50 | ≤0.70 | ≤1.00 | —— | —— |

表5.2.4-2乙类宗教文旅建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能限值

| 围护结构部位 | 传热系数[KW/（m2·K）] |  |  |  | 太阳能的热系数SHGC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗（包括透光幕墙） | 严寒A区、B区 | 严寒C区 | 寒冷地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 寒冷地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 单一立面外窗 （包括透光幕墙） | ≤2.00 | ≤2.20 | ≤2.50 | ≤3.00 | ≤4.00 | —— | ≤0.45 | ≤0.40 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） | ≤2.00 | ≤2.20 | ≤2.50 | ≤3.00 | ≤4.00 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≤0.30 |

【条文说明】宗教文旅建筑围护结构热工性能参数是实现建筑节能设计的重要环节，从降低建筑能耗的角度出发，设置此条文。分建筑规模和气候区定量规定控制底线。

宗教文旅建筑的窗墙面积比是指单一立面窗墙面积比，其定义为建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面总面积之比。本规范中窗墙面积比均是以单一立面为对象，同一朝向不同立面不能合在一起计算窗墙面积比。其中屋顶或顶棚面积，应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。外墙面积，应按不同朝向分别计算。某一朝向的外墙面积，由该朝向的外表面积减去外窗面积构成。外窗（包括阳台门上部透光部分）面积，应按不同朝向和有无阳台分别计算，取洞口面积。外门面积，应按不同朝向分别计算，取洞口面积。阳台门下部不透光部分面积，应按不同朝向分别计算，取洞口面积。

以供冷为主的南方地区越来越多的宗教文旅建筑采用轻质幕墙结构，其热工性能与重型墙体差异较大。本规范以围护结构热惰性指标D＝2.5为界，分别给出传热系数限值，通过热惰性指标和传热系数同时约束。围护结构热惰性指标（D）是表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标。单一材料围护结构热惰性指标。D＝R·S；多层材料围护结构热惰性指标D＝Σ（R·S）。式中R、S分别为围护结构材料层的热阻和材料的蓄热系数。

本规范提供了窗墙面积比大于0.6的外窗的热工性能的要求，但建议严寒地区甲类宗教文旅建筑单一立面窗墙面积比（包括透光幕墙）均不宜大于0.60；其他地区甲类宗教文旅建筑单一立面窗墙面积比（包括透光幕墙）均不宜大于0.70。在宗教文旅建筑的实际设计中应合理设计窗墙面积比，当采用大窗墙比时，透光围护结构的热工性能应尽量使用规定性指标，减少权衡判断的使用，以降低设计的难度和工作量。

对乙类宗教文旅建筑只要求满足规定性指标要求，不允许使用权衡判断方法。

对于严寒和寒冷地区建筑周边地面、地下室外墙、变形缝热工性能，为方便计算只对保温材料层的热阻性能提出要求。计算时，不包括土壤和其他构造层。

5.2.5 宗教文旅建筑围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1 外墙的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数，平均转热系数的计算应按现行国际标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》xxxx附录B计算。

2 宗教文旅建筑外窗(包括透光幕墙)的传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定计算;

3当设置外遮阳构件时，外窗(包括透光幕墙)的太阳得热系数应为外窗(包括透光幕墙)本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积。外窗(包括透光幕墙)本身的太阳得热

系数和外遮阳构件的遮阳系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定计算。

【条文说明】围护结构设置保温层后，其主断面的保温性能比较容易保证，但梁、柱、窗口周边和屋顶突出部分等结构性热桥的保温通常比较薄弱，不经特殊处理会影响建筑的能耗，因此本标准规定的外墙传热系数是包括结构性热桥在内的平均传热系数，并在《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录B对计算方法进行了规定。

外窗(包括透光幕墙)的热工性能，主要指传热系数和太阳得热系数，受玻璃系统的性能、窗框(或框架)的性能以及窗框(或框架)和玻璃系统的面积比例等影响，计算时应符合《民用

建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

外遮阳构件是改善外窗(包括透光幕墙)太阳得热系数的重要技术措施。有外遮阳时，本标准第5.2.4条中外窗(包括透光幕墙)的遮阳性能应为由外遮阳构件和外窗(包括透光幕墙)组成的外窗(包括透光幕墙)系统的综合太阳得热系数。外遮阳构件的遮阳系数计算应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。需要注意的是，外窗(包括透光幕墙)的太阳得热系数的计算不考虑内遮阳构件的影响。

5.2.6  漆器壁画、鎏金佛像等对温湿度敏感的宗教文化艺术展品陈列的展厅和藏品库区，其建筑围护结构的热工性能还应符合现行行业标准《博物馆建筑设计规范》JGJ 66 的规定。典藏库区及珍品展厅围护结构的最小热惰性指标D值，不应小于表5.2.6的规定。

表5.2.6 典藏库区及珍品展厅围护结构的最小热惰性指标D值

| 围护结构名称 | 室温波动范围（摄氏度） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ±0.2 | ±0.5 |
| 屋面 | —— | 3 |
| 顶棚 | 4 | 3 |
| 外墙 | —— | 4 |

5.2.7  屋面、外墙和地下室的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

【条文说明】古代宗教文庙类建筑多采用木石结构，巨大的木质梁柱裸露并不会形成较大的热桥，而现代宗教文旅建筑多为钢结构混凝土建筑，在围护结构中窗过梁、圈梁、钢筋混凝土抗震柱、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱、墙体和屋面及地面相接触部位的传热系数远大于主体部位的传热系数，形成热流密集通道，即为热桥。对这些热工性能薄弱的环节，必须采取相应的保温隔热措施，才能保证围护结构正常的热工状况和满足建筑室内人体卫生方面的基本要求。

热桥部位的内表面温度规定要求的目的主要是防止冬季供暖期间热桥内外表面温差小，内表面温度容易低于室内空气露点温度，造成围护结构热桥部位内表面产生结露，使围护结构内表面材料受潮、长霉，影响室内环境。因此，应采取保温措施，减少围护结构热桥部位的传热损失。同时也可避免夏季空调期间这些部位传热过大导致空调能耗增加。

5.2.8  宗教文旅建筑外门、外窗的气密性分级应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的规定，并满足下列要求：

1  建筑外窗的气密性不应低于6级；

2  严寒和寒冷地区外门的气密性不应低于4级。

【条文说明】宗教文旅建筑一般对室内环境要求较高，为了保证建筑的节能，要求外窗具有良好的气密性能，以抵御夏季和冬季室外空气过多地向室内渗漏，因此对外窗的气密性能要有较高的要求。

5.2.9  建筑幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定且不应低于3级。

【条文说明】目前国内的幕墙工程，主要考虑幕墙围护结构的结构安全性、日光照射的光环境、隔绝噪声、防止雨水渗透以及防火安全等方面的问题，较少考虑幕墙围护结构的保温隔热、冷凝等热工节能问题。为了节约能源，必须对幕墙的热工性能作出明确的规定。

由于透光幕墙的气密性能对建筑能耗也有较大的影响，为了达到节能目标，本条义对透光幕墙的气密性也作了明确的规定。根据国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086，建筑幕墙开启部分气密性3级对应指标为1.5Z≥qL[m3*/(m・h)]>0.5，建筑幕墙整体气密性3级对应指标为1.2≥qA[m3*/(m2・h)]>0.5。

5.2.10  当宗教文旅建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过该建筑同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

【条文说明】现代宗教文旅建筑由于建筑功能的要求，开始越来越多地在入口大堂可能采用玻璃肋式的全玻璃幕墙，这种幕墙形式无法采用中空玻璃，为保证设计师的灵活性，本条仅对入口大堂的非中空玻璃幕墙进行规定。目前国内的幕墙工程，主要考虑幕墙围护结构的结构安全性、日光照射的光环境、隔绝噪声、防止雨水渗透以及防火安全等方面的问题，较少考虑幕墙围护结构的保温隔热、冷凝等热工节能问题。为了保证围护结构的热工性能，必须对非中空玻璃的面积提出控制要求，底层大堂非中空玻璃的面积不应超过同一朝向的门窗和透光玻璃幕墙总面积的15％，并对同一朝向的透光围护结构按面积加权计算平均传热系数，该传热系数应符合本规范第5.2.3和第5.2.4条的规定。同一朝向可包括多个建筑立面。

5.2.11  宗教文旅建筑中的大空间，如：佛塔、宫殿、教堂，应充分利用自然通风排除室内的余热、余湿，在高窗或天窗上（包括透光幕墙）应设置可开启窗扇，并可设置机械排风装置加强通风效果。

【条文说明】合理利用自然通风来消除室内余热余湿是建筑节能的有效手段之一，所以房间外门窗有足够的通风开口面积非常重要。随着用户节能意识的提高，使用需求已经逐渐从肓目追求大玻璃窗小开启扇，向追求门窗大开启加强自然通风效果转变。本条文强调南方地区居住建筑应能依靠自然通风改善房间热环境，缩短房间空调设备使用时间，发挥节能作用。房间实现自然通风的必要条件是外门窗有足够的通风开口。因此，为了逐步强化门窗通风的降温和节能作用，本条文规定了外门窗通风开口面积的最低限值。

宗教文旅建筑一般室内人员密度比较大，建筑室内空气流动，特别是自然、新鲜空气的流动，可以保证空气品质。无论在北方地区还是在南方地区，在春、秋季节和冬、夏季的某些时段普遍有开窗加强房间通风的习惯，这也是节能和提高室内热舒适性的重要手段。外窗的可开启面积过小会严重影响建筑室内的自然通风效果，本条规定是为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可以通过开启外窗或通风换气装置来获得热舒适性和良好的室内空气品质。

【条文说明】建筑通风被认为是消除室内空气污染、降低建筑能耗的最有效手段。当采用通风可以满足消除余热余湿要求时，应优先使用通风措施，可以大大降低空气处理的能耗。自然通风主要通过合理适度地改变建筑形式，利用热压和风压作用形成有组织气流，满足室内通风要求、减少能耗。复合通风系统与传统通风系统相比，最主要的区别在于通过智能化的控制与管理，在满足室内空气品质和热舒适的前提下，使一天的不同时刻或一年的不同季节交替或联合运行自然或机械通风系统以实现节能。

5.2.12  夏热冬暖、夏热冬冷、温和地区的建筑各朝向外窗(包括透光幕墙)均应采取遮阳措施；寒冷地区的建筑宜采取遮阳措施。建筑遮阳措施应符合下列规定：

1 夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类宗教文旅建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；

2 夏热冬暖地区的东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8。

【条文说明】通过外窗透光部分进入室内的热量是造成夏季室温过热、空调能耗上升的主要原因，为了节约能源，应对窗口和透光幕墙采取遮阳措施。因此根据“促进能源资源节约利用”的要求，从降低建筑能耗的角度出发，设置此条文。

通过外窗透光部分进入室内的热量是造成夏季室温过热、空调能耗上升的主要原因，为了节约能源，应对窗口和透光幕墙采取遮阳措施。因此根据“促进能源资源节约利用”的要求，从降低建筑能耗的角度出发，设置此条文。

本条对主要考虑冬季供暖能耗的地区未提出可调外遮阳要求。在这些地区，阳光充分进入室内，有利于降低冬季供暖能耗。这一地区供暖能耗在全年建筑总能耗中占主导地位，如果遮阳设施阻挡了冬季阳光进入室内，对自然能源的利用和节能是不利的。

目前居住建筑外窗遮阳设计中，出现了过分提高和依赖窗自身的遮阳能力轻视窗口建筑构造遮阳设计的势头，导致大量的外窗普遍缺少窗口应有的防护作用，特别是居住建筑开窗通风时，窗口既不能遮阳也不能防雨，偏离了建筑外遮阳技术规定的初衷。按照国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定，建筑遮阳系数指：在照射时间内，同一窗口（或透光围护结构部件外表面）在有建筑外遮阳和没有建筑外遮阳的两种情况下，接收到的两个不同太阳辐射量的比值。因此，条文规定在夏热冬暖地区，居住建筑东西向外窗在设计时，必须要考虑建筑门窗洞口室外侧与门窗洞口一体化的遮挡太阳辐射的构件，满足东西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8的要求。

5.2.13  外墙保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应具备同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告应包括配套组成材料的名称、生产单位、规格型号、主要性能参数。外保温系统型式检验报告还应包括耐候性和抗风压性能检验项目。

【条文说明】本条规定了对墙体节能工程的基本技术要求，即应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由供应方配套提供组成材料。其目的是防止采用不成熟工艺或质量不稳定的材料和产品。预制构件、定型产品为工厂化生产，质量较为稳定；成套技术则经过验证，可保证工程的质量和节能效果。采用成套技术现场施工的外墙保温构造做法，是指由施工图设计文件给出外墙外保温具体做法和要求，由施工单位按设计要求进行施工。由于此时施工单位只能控制材料质量和施工工艺，在施工现场难以对完成的工程实体进行安全性、耐久性和节能效果的检验，为了确保采用该设计完成的节能保温工程满足要求，故规定应由相关单位提供型式检验报告。采用非成套技术或采用不是同一个供应商提供的材料，其材料质量、施工工艺不易保持稳定可靠，也难以在施工现场进行检查，工程的安全性、耐久性和节能效果在短期内更是难以判断，因此不得使用。

要求供应商同时提供型式检验报告，是为了进一步确保节能工程的耐久性和安全性，其中：耐久性通过耐候性检验项目来验证，内容应包括耐候性试验后的系统抗拉强度；系统安全性通过抗风压性检验项目来验证，抗风压性能检验结果应能满足建筑设计要求及当地的风环境要求，抗风压性应在耐候性检验完成后，利用耐候性完成的试样进行抗风压性能的检验，因为建筑经历二三十年使用以后，其保温系统依然要经受风压的考验。型式检验报告本应包含耐候性能检验和抗风压性能检验，但是由于该项检验较复杂，现实中有部分不规范的型式检验报告不做该项检验。故本条强调型式检验报告的内容应包括耐候性检验和抗风压性能检验。当供应方不能提供耐候性检验和抗风压性能检验参数时，应由具备资质的检测机构予以补做。

外墙外保温工程严禁采用拼凑的办法供应其组成材料，应推广采用预制构件、定型产品或成套技术，而且应由供应商统一提供配套的组成材料和型式检验报告，进入施工现场的外墙外保温预制构件、定型产品或成套技术，应该经过技术鉴定。当无型式检验报告时，应委托具备资质的检测机构对产品或工程的安全性能、耐久性能和节能性能进行现场抽样检验。抽样检验的方法、结果应符合相关标准和设计的要求。按构件、产品或成套技术的类型进行核查型式检验报告、抽样检验报告。以有无型式检验报告以及进入施工现场的外墙外保温预制构件、定型产品或成套技术质量证明文件与型式检验报告是否一致作为判定依据。

5.2.14  严寒地区宗教文旅建筑的外门应设置门斗；寒冷地区建筑面向冬季主导风向的外门应设置门斗或双层外门，其他外门宜设置门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施；夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区建筑的外门应采取保温隔热措施。

【条文说明】宗教文旅建筑的性质决定了它的外门开启频繁。在严寒和寒冷地区的冬季，外门的频繁开启造成室外冷空气大量进入室内，导致供暖能耗增加。设置门斗可以避免冷风直接进入室内，在节能的同时，也提高门厅的热舒适性。除了严寒和寒冷地区之外，其他气候区也存在类似的现象，因此也应该采取各种可行的节能措施。

5.2.15  宗教文旅建筑设计应充分利用天然采光。天然采光不能满足照明要求的场所，宜采用导光、反光等装置将自然光引入室内。

【条文说明】应优先利用建筑设计实现天然采光。当利用建筑设计实现的天然采光不能满足照明要求时，应根据工程的地理位置、日照情况进行经济、技术比较，合理的选择导光或反光装置。可采用主动式或被动式导光系统。主动式导光系统采光部分实时跟踪太阳，以获得更好的采光效果，该系统效率较高，但机械、控制较复杂，造价较高。被动式导光系统采光部分固定不动，其系统效率不如主动式系统高，但结构、控制较简单，造价低廉。自然光导光、反光系统只能用于一般照明的补充，不可用于应急照明。当采用天然光导光、反光系统时，宜采用照明控制系统对人工照明进行自动控制，有条件时可采用智能照明控制系统对人工照明进行调光控制。也可通过结合室内装饰，如：汉白玉、玻璃、鎏金饰面等，提高室内采光效果。

## 5.3  建筑设备系统

5.3.1  宗教文旅建筑空调系统冷热源应根据宗教文旅建筑物的用途、规模、使用特点、负荷变化情况与参数要求、所在地区气象条件与能源状况等，通过技术经济比较确定。

5.3.2  严寒A区和严寒B区的宗教文旅建筑宜设热水集中供暖系统。对于设置空气调节系统的建筑，不宜采用热风末端作为唯一的供暖方式；对于严寒C区和寒冷地区的宗教文旅建筑，供暖方式应根据建筑等级、供暖期天数、能源消耗量和运行费用等因素，经技术经济综合分析比较后确定。

【条文说明】严寒A区和严寒B区供暖期长，不论在降低能耗或节省运行费用方面，还是提高室内舒适度、兼顾值班供暖等方面，通常采用热水集中供暖系统更为合理。严寒C区和寒冷地区宗教文旅建筑的冬季供暖问题涉及很多因素，因此要结合实际工程通过具体的分析比较、优选后确定是否另设置热水集中供暖系统。

5.3.3  甲类宗教文旅建筑，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。

【条文说明】负荷计算中，冷热负荷的准确计算对设备选择、管道设计和调适运行都起到关键作用，设计时必须按房间进行负荷计算。强调逐时逐项冷负荷计算，是空调系统节能设计必须遵循的技术规定。

为防止有些设计人员错误地利用设计手册中供方案设计或初步设计时估算用的单位建筑面积冷、热负荷指标，直接作为施工图设计阶段确定空调的冷、热负荷的依据，特作此条规定。用单位建筑面积冷、热负荷指标估算时，总负荷计算结果偏大，因而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的“四大”现象。其直接结果是初投资增高、能耗增加，给国家和投资人造成巨大损失。热负荷、空调冷负荷的计算应符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的有关规定，该标准中第5.2节和第7.2节分别对热负荷、空调冷负荷的计算进行了详细规定。

在实际工程中，供暖或空调系统有时是按“分区域”来设置的，在一个供暖或空调区域中可能存在多个房间，如果按区域来计算，对于每个房间的热负荷或冷负荷仍然没有明确的数据。为了防止设计人员对“区域”的误解，这里强调的是对每一个房间进行计算而不是按供暖或空调区域来计算。

需要说明的是，对于仅安装房间空调器的房间，通常只做负荷估算，不做空调施工图设计，所以不需进行逐项逐时的冷负荷计算。

本条要求的负荷计算目的在于和末端选型相对应，因此，对于供暖负荷应按每个房间进行计算，冷负荷应按末端设备服务的空调区进行逐时计算。

5.3.4  宗教文旅建筑的下列区域宜分别或独立设置空气调节系统：

1 使用时间不同的空气调节区域；

2 温湿度基数和允许波动范围不同的空气调节区域；

3 对空气的洁净要求不同的空气调节区域；

4 在同一时间内需分别进行供热和供冷的空气调节区域。

5.3.5 有藏品保存场所的空调系统设计，应根据藏品品类及保护级别，依据《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015第6.0.3条合理选用恰当的室内环境条件。在选定温湿度控制标准后，每昼夜温度波动幅度为±2℃，相对湿度波动幅度为±5%。

【条文说明】合理的室内温湿度设定对节能具有较好的效果。为了更好地控制人员的行为节能和管理节能，在运行管理过程中，必须严格控制室内设定温度，避免不必要的能源浪费。对各类藏品保存场所的每日温湿度波动幅度作出规定，以利于库房环境的稳定。需要说明的是，藏品保存，温湿度不是越低越好，标准越高，代价越大，应以适度恰当为原则选用。

5.3.6 藏品库空调系统节能技术可采用冷冻除湿工艺的串联式温湿度分控系统。

【条文说明】藏品库基本设置于地下，夏季显冷负荷小，最大负荷持续时间短，只在人员进入时发生，空调系统低负荷运行时间长。湿负荷常有，显冷负荷不常有，两者需要解耦。传统恒温恒湿空调系统具有热湿耦合的缺点，热湿耦合的处理方式难以兼顾除湿、冷却各自高效的需求。

5.3.5  宗教文旅建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源：

1  无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵供暖的建筑。

2  利用可再生能源发电，其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。

3  以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑。

4  以供冷为主、供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，但可以利用低谷电进行蓄热且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统。

5  室内或工作区的温度控制精度小于0.5℃，或相对湿度控制精度小于5％的工艺空调系统。

6  电力供应充足，且当地电力政策鼓励用电供暖时。

【条文说明】合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。我国主要以燃煤发电为主，直接将燃煤发电生产出的高品位电能转换为低品位的热能进行供暖，能源利用效率低，应加以限制。考虑到国内各地区的具体情况，宗教文旅建筑只有在符合本条所指的特殊情况时才可采用。

1  对于一些具有历史保护意义的建筑，或者消防及环保有严格要求无法设置燃气、燃油或燃煤区域的建筑，由于这些建筑通常规模都比较小，在迫不得已的情况下，也允许适当地采用电进行供热，但应在征得消防、环保等部门的批准后才能进行设计。

2  如果建筑本身设置了可再生能源发电系统（例如利用太阳能光伏发电、生物质能发电等），且发电量能够满足建筑本身的电热供暖需求，不消耗市政电能时，为了充分利用其发电的能力，允许采用这部分电能直接用于供暖。

3  对于一些设置了夏季集中空调供冷的建筑，其个别局部区域（例如：目前在一些南方地区，采用内、外区合一的变风量系统且加热量非常低时，为了防冻需求等有时采用窗边风机及低容量的电热加热、建筑屋顶的局部水箱间）有时需要加热，如果为这些要求专门设置空调热水系统，难度较大或者条件受到限制或者投入非常高。因此，如果所需要的直接电能供热负荷非常小（不超过夏季空调供冷时冷源设备电气安装容量的20％）时，允许适当采用直接电热方式。

4  夏热冬暖或部分夏热冬冷地区冬季供热时，如果没有区域或集中供热，热泵是一个较好的方案。但是，考虑到建筑的规模、性质以及空调系统的设置情况，某些特定的建筑，可能无法设置热泵系统。当这些建筑冬季供热设计负荷较小，当地电力供应充足，且具有峰谷电差政策时，可利用夜间低谷电蓄热方式进行供暖，但电锅炉不得在用电高峰和平段时间启用。为了保证整个建筑的变压器装机容量不因冬季采用电热方式而增加，要求冬季直接电能供热负荷不超过夏季空调供冷负荷的20％，且单位建筑面积的直接电能供热总安装容量不超过20W/m2。

5  如果房间因为工艺要求对空气的温度和相对湿度控制精度要求较高时，如特殊展馆的珍品存放区、历史保护的建筑室内彩绘等，通常允许在空调系统中设置末端再加热。由于这些房间往往末端不允许用水系统，因此为提高系统的可靠性和可调性，可采用电加热作为末端再加热的热源。

6  随着我国电力事业的发展和需求的变化，电能生产方式和应用方式均呈现出多元化趋势。同时，全国不同地区电能的生产、供应与需求也是不相同的，无法做到一刀切的严格规定和限制。因此如果当地电能富余、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用电直接加热设备。

5.3.6  只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为空气加湿热源：

1  冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。

2  利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身加湿用电量需求的建筑。

3  电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时。

【条文说明】本条是对采用电直接加热设备作为空气加湿热源的规定。

1 在冬季无加湿用蒸汽源，但冬季室内相对湿度的要求较高且对加湿器的热惰性有工艺要求(例如有较高恒温恒湿要求的工艺性房间)，不采用蒸汽无法实现湿度的精度要求时，才允许采用电极(或电热)式蒸汽加湿器。

2 如果建筑本身设置了可再生能源发电系统(例如利用太阳能光伏发电、生物质能发电等)，且发电量能够满足建筑本身的需求，则可采用电直接加热设备作为空气加湿热源。

3 如果当地电能富余、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用直接采用电直接加热设备作为空气加湿热源。

5.3.7  除温湿度波动范围要求严格的空调区外，在同一个全空气空调系统中，不应有同时加热和冷却过程。

【条文说明】本条为全空气空调系统的基本设计原则之一。一般情况下，除温湿度波动范围要求严格的工艺性空调外，同一个空气处理系统同时有加热和冷却过程，会造成冷热量互相抵消，不符合节能原则。因此设置本条。

5.3.8  电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本规范第5.3.3条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。

【条文说明】从目前实际情况来看，舒适性集中空调建筑中，几乎不存在冷源的总供冷量不够的问题，大部分情况下，所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过，甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者没有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大，实际上造成了投资浪费。同时，由于单台机组装机容量也同时增加，还导致了其在低负荷工况下运行，能效降低。因此，为了防止冷水机组的装机容量选择过大，本条对总容量进行了限制。应注意：本条提到的比值不超过1.1，是一个限制值。设计人员不应理解为选择设备时的“安全系数”。

对于一般的舒适性建筑而言，本条规定能够满足使用要求。对于某些特定的建筑必须设置备用冷水机组时（例如某些工艺要求必须24小时保证供冷的建筑等），其备用冷水机组的容量不统计在本条规定的装机容量之中。

5.3.9  在名义工况和规定条件下，锅炉的设计热效率应满足现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500-2020规定的能效限定值。当设计采用电机驱动的热泵和冷水机组时，其热效率应符合国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024的相关规定，各项性能指标的实测值应不小于能效等级3级所对应的指标值，节能评价值为能效等级2级所对应的指标值。

【条文说明】本条为选用设备时必须满足的条件。提高制冷、制热设备的效率是降低建筑供暖、空调能耗的主要途径之一，必须对设备的效率提出设计要求。

冷水机组是宗教文旅建筑集中空调系统的主要耗能设备，其性能很大程度上决定了空调系统的能效。鉴于最新发布的国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024，代替了GB19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》、GB 29540-2013《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》、GB 30721-2014 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》和GB37480-2019《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》等4本原有国家标准。因此本规程规定热泵和冷水机组设备的能耗效率等级应按最新发布的国家标准GB 19577-2024操作执行。

5.3.10  风机选型时，其效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。循环水泵、给水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的节能评价值。

【条文说明】本条规定了输配系统中用能设备的节能设计要求。水泵和风机是暖通空调输配系统中最主要的耗能设备，规定水泵和风机的能效水平对于整个输配系统提高能效非常重要。

5.3.11 当冷源系统采用多台冷水机组和水泵时，应设置台数控制；对于多级泵系统，负荷侧各级泵应采用变频调速控制；变风量全空气空调系统应采用变频自动调节风机转速的方式。大型宗教文旅建筑空调系统应设置新风量按需求调节的措施。

【条文说明】集中式空调系统设计时，应根据全年负荷的变化合理选择冷水机组和对应水泵的台数，并通过设置台数控制，保证系统在过渡季和部分负荷时高效运行。

水泵的变流量运行，可以有效降低运行能耗。对于一次泵系统而言，水泵的变流量应考虑冷水机组性能能否适应水泵变流量的要求，而对于多级泵系统而言，其负荷侧水泵不受冷水机组对流量变化的限制，因此应采用变流量调速控制。

风系统在实际运行时的风量通常小于设备的额定风量，通过人为增加输配系统和末端阻力的方式来调节风量造成能源的浪费。因此要求系统通过风机变速的方式达到调节风量的目的。空调系统过渡季采用增大新风比或全新风运行，即可降低系统的运行能耗，同时也可改善室内空气品质。当系统采用可变新风比或全新风时，应同时设置相应的排风系统，以保证新风和排风之间的平衡。设置在内区或高层机组核心筒内的全空气空调箱，其进新风条件不是很好，要求可调新风比会有困难。其他通常情况下具备条件的系统均应采用可调新风比。

5.3.12  供暖空调系统应设置自动室温调控装置。集中供暖系统热量计量应符合下列规定：

1 锅炉房和换热机房供暖总管上，应设置计量总供热量的热量计量装置；

2 建筑物热力入口处，必须设置热量表，作为该建筑物供热量结算点；

3 用于热量结算的热量计量必须采用热量表。

5.3.13 锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置。锅炉房、换热机房和制冷机房应对下列内容进行计量：

1 燃料的消耗量；

2 供热系统的总供热量；

3 制冷机（热泵）耗电量及制冷（热泵）系统总耗电量；

4 制冷系统的总供冷量；

5 补水量。

5.3.14 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

【条文说明】提高产品的能源利用效率是电气和照明节能的基础手段，因此根据“促进能源资源节约利用”的要求，从降低建筑能耗的角度出发，设置此条文。本条要求建筑中使用的电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平要严于现有产品标准中规定的能效限定值（或能效等级3级）的数值要求。

5.3.15 建筑供配电系统设计应进行负荷计算。当功率因数未达到供电主管部门要求时，应采取无功补偿措施。

【条文说明】供配电系统的无功补偿不仅是建筑节能的重要措施，而且对保证系统安全稳定与经济运行起着重要作用。供配电系统负荷计算包括有功功率、无功功率、视在功率和无功补偿等。《电力系统电压质量和无功电力管理规定》规定：35kV及以上供电的用户，在变电站主变最大负荷时，其高压侧功率因数应不低于0.95；100kVA及以上10kV供电的用户，其功率因数宜达到0.95以上；其他用户，其功率因数宜达到0.9以上。具体设计应满足建筑当地供电主管部门要求。

当功率因数低于规定要求时，35kV及以下变电所，除供电主管部门要求在高压侧设置无功补偿装置外，宜在所内变压器低压侧设置集中无功补偿装置；对于容量较大且负荷平稳用电设备及气体放电灯的无功功率宜就地单独补偿。对于三相不平衡或单相负荷较多的供配电系统，建议采用分相无功自动补偿装置。

5.3.16 宗教文旅建筑的机电设备应采取以下节能措施：

1 季节性负荷、工艺负荷卸载时，为其单独设置的变压器应具有退出运行的措施；

2 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施；

3 甲类宗教文旅建筑应按功能区域设置电能计量；

4 大型宗教文旅建筑的集中空调系统应设置建筑设备监控系统。

【条文说明】季节性负荷主要指季节变化较大地区的空调负荷，工艺负荷主要指工艺空调系统、高科技数字化展演技术所用精密设备以及供重大宗教文化活动所用的专用设备负荷，当用电负荷较大时，为这些负荷独立设置的变压器，应可以退出运行，以减少变压器的空载损耗和负载损耗，达到节能的目的。退出变压器运行的功能，一般手动完成。

在宗教文旅建筑中普遍使用的水泵及风机等设备耗能较大，当需要调速时，采用较为成熟的变频技术，即可取得很好的节能效果。同时，对于其他一些机电设备或装置也应有针对性地采取一些节能控制措施。例如，宗教文旅建筑中的数字化展示屏等设备可以采用时间控制模块，确保在无人使用的时间段暂时停机。

甲类宗教文旅建筑建筑各功能分区较多，各自功能不同，按功能区域设置计量，有利于责任到位，落实节能措施。功能分区可以到层，也可以到区域。对照明插座、空调、电力、特殊用电设备等分项计量，可以进行能效分析和用能管理。

大型公共建筑（20000m2及以上）设置建筑设备监控系统，可以实现对机电设备的统一集中管理和节能控制，是实现节能的重要手段之一。

5.3.17 建筑照明功率密度应符合表5.3.17的规定；当房间或场所的室形指数值小于或等于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过20%；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

表5.3.17 宗教文旅建筑照明功率密度限值

| 房间或场所类型 | 照明标准值（lx） | 照明功率密度限制（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 房间或场所类型 | 500 | ≤13.5 |
| 讲经禅修区、会议室 | 300 | ≤8.0 |
| 展陈空间、多功能展演空间 | 300 | ≤12.0 |
| 交通转换大厅、服务大厅 | 300 | ≤10.0 |
| 藏品库房、布展备展区 | 200 | ≤6.0 |
| 回廊、连廊、环廊 | 100 | ≤3.5 |
| 服务用房、办公室 | 300 | ≤8.0 |
| 设备机房、监控室 | 300 | ≤8.0 |
| 卫生间 | 100 | ≤5.0 |

【条文说明】照明功率密度（LPD）是照明节能的重要评价指标。本条规定了宗教文旅建筑的照明功率密度限值。照明功率密度是指单位面积上一般照明的额定功率（包括光源、镇流器或变压器等附属用电器件），单位为瓦特每平方米（W/m2）。需要注意的是，不应使用照明功率密度限值作为设计计算照度的依据。

需要特别强调的：一是这里考核的是在满足一般照明照度标准值的照明功率密度值。二是照明功率密度限值不应按照计算照度值进行折减。三是LED灯和LED灯具计算LPD值时功率按照产品标称的输入功率计算。四是对多通道的可调光输出、可调色温灯具，按运行时的灯具最大输入功率计算照明功率密度值。五是对设计有LED恒压直流电源、照明控制设备或系统的照明场所，LED恒压直流电源、照明控制设备或传感器的功耗不应计入照明功率密度的计算。

灯具的利用系数与房间的室形指数密切相关，不同室形指数的房间，满足LPD要求的难易度也不相同。在实践中发现，当各类房间或场所的面积很小，或灯具安装高度大，而导致利用系数过低时，LPD限值的要求确实不易达到。因此，当室形指数低于一定值时，应考虑根据其室形指数对LPD限值进行修正。当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值允许增加，但增加值不应超过限制的20％。

5.3.18 宗教文旅建筑的照明应采取以下的节能控制措施：

1 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；

2 大型宗教文旅建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施；

3 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施；

4 建筑景观照明应设置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。

【条文说明】照明控制是建筑节能的重要环节。

走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、停车库等场所，无人主动关注照明的开、关，可采用就地感应控制，包括红外、雷达、声波等探测器的自动控制装置，通过自动开关或调光实现节能控制。

大型宗教文旅建筑的公用照明区域，根据建筑空间形式和空间功能进行分区分组，当空间无人时，通过调节降低照度，以实现节能。此外，也可采用集中控制或智能控制系统，促进场所安全及节能。

充分利用天然光是实现照明节能的重要技术措施。根据人的行为习惯和视觉特点，在天然采光从不满足使用需求过渡到能够满足视觉需求时，很难通过手动的方式关闭或调节灯具来实现照明节能。因此，对于建筑内天然采光区域，其照明采取相应控制措施，可以达到照明效果及节能目的。在具有天然采光的区域，照明设计及照明控制应与之结合，根据采光状况和建筑使用条件，对人工照明进行分区、分组控制（如主要展演区、大殿、交通转换厅、服务大厅、讲经堂、常规展陈空间、回廊连廊等），其目的就是在充分利用天然光的同时，也不影响此区域正常使用。

楼梯间和廊道等类似场所，利用天然采光可在较大程度上满足人们的视觉功能需求，应通过照度感应控制或按时段的时间表控制来自动实现人工照明的补充，确保在采光充足时关闭相应的灯具或降低照度，避免造成能源的浪费。

住房城乡建设部发布了《城市照明管理规定》《“十二五”城市绿色照明规划纲要》等有关城市照明的文件，对夜景照明的规划、设计、运行和管理提出了严格要求。其中，对景观照明实行统一管理，采取实现照明分级、限制开关灯时间等措施对于节能有着显著的效果，也符合相关文件和标准规范的要求。

5.3.19 电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。

【条文说明】建筑中电梯是重要的用能设备。设置群控功能，可以最大限度地减少等候时间，减少电梯运行次数。轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动转为节能方式主要是关闭部分轿厢照明。高速电梯可考虑采用能量再生电梯。

在电梯设计选型时，宜选用采用高效电机或具有能量回收功能的节能型电梯。

# 6  既有宗教文旅建筑节能改造设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  宗教文旅建筑改造涉及节能要求时，应同期进行建筑节能改造。

【条文说明】建筑节能改造应与既有建筑改造相结合，当既有建筑改造涉及节能措施时，如建筑立面改造，应考虑同期提高建筑围护结构的节能性能；需要更换设备或用能系统改造时，应选用高效节能设备，并增设相应节能措施。

6.1.2  宗教文旅建筑节能改造如产生较大的荷载增加或增设保温材料涉及抗震、结构、防火等安全时，节能改造前应进行安全性能评估。

【条文说明】抗震、结构、防火关系到建筑安全和使用寿命，由于既有建筑建成的年代参差不齐，有的还是历史文化遗存建筑，既有建筑在抗震设计等结构安全方面的要求比较低，当既有建筑节能改造涉及这些问题时，应当根据国家现行的抗震、结构和防火规范进行评估，并根据评估结论确定是否开展单独的节能改造或同步实施安全和节能改造。

6.1.3  既有宗教文旅建筑节能改造应先进行节能诊断，根据节能诊断结果，制定节能改造方案。节能改造方案应明确节能指标及其检测与验收的方法。

【条文说明】既有建筑由于建造年代不同，围护结构各部件热工性能和供暖空调设备、系统的能效不同，在制定节能改造方案前，首先要对既有建筑现状进行节能诊断，从技术经济比较和分析得出合理可行的改造方案，并最大限度地挖掘现有设备和系统的节能潜力。

6.1.4  既有宗教文旅建筑节能改造设计应设置能量计量装置，并应满足节能验收的要求。

【条文说明】安装能量计量装置可对改造后建筑能耗进行统计、计量、分析，也是节能改造效果评估的重要依据。节能改造设计时，应按节能量检测要求，设置能量计量装置。

6.1.5 对历史遗存保护类的宗教文旅建筑，节能改造应以最大限度地对既有建筑遗存进行修复保护为原则，以修缮、加固、提高防火性能为主，在不破坏原有建筑风貌的基础上进行适宜的节能改造。当无法达到节能水平要求时，应经过专家评审并得到主管部门的批准。

【条文说明】

## 6.2  围护结构

6.2.1  外墙、屋面的节能诊断应包括下列内容：

1  严寒和寒冷地区，外墙、屋面的传热系数、热工缺陷及热桥部位内表面温度；

2  夏热冬冷和夏热冬暖地区，外墙、屋面隔热性能。

【条文说明】节能诊断是有针对性进行节能改造的前提。严寒、寒冷地区主要考虑建筑的冬季防寒保温，建筑外围护结构传热系数对建筑的供暖能耗影响很大，提高这一地区的外围护结构传热系数，有利于提高改造对象的节能潜力，并满足节能改造的经济性综合要求。未设保温或保温破损面积过大的建筑，当进入冬季供暖期时，外墙内表面易产生结露现象，会造成外围护结构内表面材料受潮，严重影响室内环境。

夏热冬冷、夏热冬暖地区太阳辐射得热是造成夏季室内过热的主要原因，对建筑能耗的影响很大。这一地区应主要关注建筑外围护结构的夏季隔热，当采用轻质结构和复合结构时，应提高其外围护结构的热稳定性，不能简单采用增加墙体及屋面保温隔热材料厚度的方式来达到降低能耗的目的。

围护结构热工性能可以经过计算获得，但有相当一部分建筑年代久远，相关的图纸资料不全，无法得到围护结构热工性能，在这种情况下应委托有资质的检测机构对围护结构热工性能进行现场检测，作为节能评估的依据。检测方法按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177执行。

6.2.2  建筑外窗、透光幕墙的节能诊断应包括下列内容：

1  严寒和寒冷地区，外窗、透光幕墙的传热系数；

2  外窗、透光幕墙的气密性；

3  除北向外，外窗、透光幕墙的太阳得热系数。

【条文说明】外窗、透光幕墙对建筑能耗高低的影响主要有两个方面，一是外窗和透光幕墙的热工性能影响到冬季供暖、夏季空调室内外温差传热；另外就是窗和幕墙的透光材料（如玻璃）受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。冬季，通过窗口和透光幕墙进入室内的太阳辐射有利于建筑的节能，因此，减小窗和透光幕墙的传热系数，抑制温差传热是降低窗口和透光幕墙热损失的主要途径之一；夏季，通过窗口透光幕墙进入室内的太阳辐射成为空调降温的负荷，因此，减少进入室内的太阳辐射以及减小窗或透光幕墙的温差传热都是降低空调能耗的途径。此外，外窗、透光幕墙气密性也是影响建筑能耗的主要因素，而且随着围护结构保温隔热性能提升，气密性对建筑能耗的影响也越来越显著，因此，气密性也是外窗、透光幕墙节能诊断的重要项目。检测方法按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177执行。

6.2.3  外墙采用可粘结工艺的外保温改造方案时，其基层墙面的性能应满足保温系统的要求。

【条文说明】 常见的旧墙面基层一般分为旧涂层表面和旧瓷砖表面等。对于旧涂层表面，常见的问题有：墙面污染、涂层起皮剥落、空鼓、裂缝、钢筋锈蚀等；对于旧瓷砖表面，常见的问题有：渗水、空鼓、脱落等。因此，旧墙面的诊断工作应按不同旧基层墙面（混凝土、混凝土小砌块、加气混凝土砌块等）、不同旧基层饰面材料（旧马赛克、瓷砖、旧涂层、旧水刷石、湿贴石材等）、不同“病变”情况（裂缝、脱落、空鼓、发霉等），分门别类进行诊断分析。

既有建筑外墙表面满足条件时，方可采用可粘结工艺的外保温改造方案。可粘结工艺的外保温系统包括：聚苯板薄抹灰、聚苯板外墙挂板、胶粉聚苯颗粒保温浆料、硬质聚氨酯外墙外保温系统。

6.2.4  宗教文旅建筑应结合宗教文化特色合理设置外遮阳形式。加装外遮阳装置时，应对原结构的安全性进行复核、验算。当结构安全不能满足要求时，应对其进行结构加固或采取其他遮阳措施。外遮阳构件应能连接可靠，增加锚固件以保证其安全可靠。

【条文说明】为了减少进入室内的日射得热，采用各种类型的遮阳设施是必要的。从降低空调冷负荷角度，外遮阳设施的遮阳效果明显。遮阳设施的安装应满足设计和使用要求，且牢固、安全。采用外遮阳措施时应对原结构的安全性进行复核、验算；当结构安全不能满足节能改造要求时，应采取结构加固措施或采取玻璃贴膜等其他遮阳措施。遮阳设施的设计和安装宜与外窗或幕墙的改造进行一体化设计，同步实施。

6.2.5  宗教文旅建筑外围护结构进行节能改造时，应配套进行相关的防水、防护设计。

【条文说明】外围护结构改造的工程，特别是屋面保温节能改造工程实施过程中，都会影响到原有防水层和防护层，而防水和防护又是保障保温工程效果的重要条件。因此，要求配套进行防水、防护设计，保证节能改造效果，并满足防水、防护相关要求。宗教文旅建筑围护结构节能改造与建筑外立面装饰工程进行一体化设计，同步实施。

## 6.3  建筑设备系统

6.3.1  建筑设备系统节能诊断应包括下列内容：

1  能源消耗基本信息；

2  主要用能系统、设备能效及室内环境参数。

【条文说明】能源消耗基本信息包括：按能源种类计算各年度、月度实物消耗量，分析能源消耗年度变化趋势、季节变化因素和特点，按能源种类计算各年度能源消耗费用，并对能源消耗费用变化因素进行分析，计算并分析各类能源资源费用成本及其占比，对各年度实际消耗的各种能源量进行折算，计算年度综合能耗指标，分析能源消耗结构特点、年度综合能耗变化趋势，计算各年度能源消耗强度指标，对比分析能源消耗强度指标变化及影响因素。

主要用能系统、设备能效及室内环境参数节能诊断主要围绕供暖通风空调及生活热水系统、供配电系统、照明系统、监测与控制系统进行，根据项目实际情况选择性确定节能诊断内容。

供暖通风空调及生活热水系统现场检测一般包括室内平均温湿度、冷水机组和热泵机组的实际性能系数、锅炉运行效率测试、水系统回水温度一致性、水系统供回水温差、水泵效率、水系统补水率、冷却塔冷却性能、冷源系统能效系数、风机单位风量耗功率、系统新风量、风系统平衡度、能量回收装置的性能、空气过滤器的积尘情况、管道保温性能。供配电系统检测一般包括供配电系统容量及结构、用电分项计量、无功补偿、供用电用能质量。照明系统检测一般包括灯具效率和照度、功率密度、控制方式、自然光利用情况、照明系统节电率。监测与控制系统现场检测一般包括控制阀门及执行器、变频器、温度流量压力仪表、传感器的工作状态。检测方法按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177执行。

6.3.2  当冷热源系统改造时，应根据系统原有的冷热源运行记录及围护结构改造情况进行系统冷热负荷计算，并应对整个制冷季、供暖季负荷进行分析。

【条文说明】运行记录是反映空调系统负荷变化情况、系统运行状态、设备运行性能和空调实际使用效果的重要数据，是了解和分析目前空调系统实际用能情况的主要技术依据。改造设计应建立在系统实际需求的基础上，保证改造后的设备容量和配置满足使用要求，且冷热源设备在不同负荷工况下，保持高效运行。目前由于我国空调系统运行人员的技术水平相对较低、管理制度不够完善，运行记录的重要性并未得到足够重视。运行记录过于简单、记录的数据误差较大、运行人员只是简单的记录数据，不具备基本的分析能力、不能根据记录结果对设备的运行状态进行调整是目前普遍存在的问题。针对上述情况，各用能单位应根据系统的具体配置情况制定详细的运行记录，通过对运行人员的培训或聘请相关技术人员加强对运行记录的分析能力，定期对空调系统的运行状态进行分析和评价，保证空调系统始终处于高效运行的状态。

6.3.3  冷热源改造后应能满足原有输配系统和空调末端系统的设计要求。

【条文说明】冷热源改造后，系统供回水温度等参数需要与原有输配系统和空调末端的设计要求合理匹配，以利于节能运行。

6.3.4  集中供暖系统热源节能改造设计应设置能根据室外温度变化自动调节供热量的装置。

【条文说明】集中供暖系统按需供热是节能运行的基本要求。室外温度的变化很大程度上决定了建筑物需热量的大小，也决定了能耗的高低。运行参数（供暖水温、水量）应随室外温度的变化时刻进行调整，始终保持供热量与建筑物的需热量相一致，实现按需供热。

6.3.5  供暖空调系统末端节能改造设计应设置室温调控装置。

【条文说明】室温调控是建筑节能的前提及手段，《中华人民共和国节约能源法》要求，“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度”；“新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。”因此，节能改造后，供暖空调系统应具有室温调控手段。

6.3.6  锅炉房、换热机房及制冷机房节能改造设计，应设置能量计量装置，并符合本规程第5.3.13的规定。

【条文说明】能耗计量是节能管理的基本要求。锅炉房、换热机房及制冷机房节能改造需要按新建建筑要求设置能量计量装置。

6.3.7  集中供暖系统节能改造设计应设置热计量装置，并符合本规程第5.3.12的规定。

【条文说明】集中供暖系统热量计量是节能管理的基本要求。集中供暖系统节能改造时，需要按新建系统要求设置热计量装置。

6.3.8  当供暖空调系统冷源或管网或末端节能改造时，应对原有输配管网水力平衡状况及循环水泵、风机进行校核计算，当不满足本规范的相关规定时，应进行相应改造。变流量系统的水泵、风机应设置变频措施。

【条文说明】水力平衡是供暖空调系统节能运行的基本要求。既有供暖空调系统改造设计时，当冷源、管网或末端发生改变时，均应重新进行水力平衡计算，并校核水泵、风机是否满足要求，如不满足要求时，需要进行调整或更换，保证节能改造效果。对于变流量系统，根据建筑物冷热负荷变化、末端负荷变化采用变频措施调整水泵、风机转速，能够保证水泵处于高效运行区，并有效降低水泵、风机能源消耗。

6.3.9  当更换生活热水供应系统的锅炉及加热设备时，更换后的设备应能根据设定温度自动调节燃料供给量，且能保证出水温度稳定。

【条文说明】供热量可调节和出水温度恒定是生活热水供应系统节能运行的基本要求。当更换生活热水供应系统的锅炉及加热设备时，机组的供水温度：生活热水水温≤60℃ ；间接加热热媒水水温≤90℃。

6.3.10  照明系统节能改造设计应在满足用电安全和功能要求的前提下进行；照明系统改造后，走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库等场所应能根据照明需求进行节能控制。

【条文说明】供配电及照明改造在保证安全的前提下应尽可能节能。照明回路配电设计应重新根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的功率密度值进行负荷计算，并核查原配电回路的断路器、电线电缆等技术参数。照明系统改造后，应使走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、停车库等公共场所照明可通过自动开关实现节能控制。

6.3.11  建筑设备集中监测与控制系统节能改造设计，应满足设备和系统节能控制要求；对建筑能源消耗状况、室内外环境参数、设备及系统的运行参数进行监测，并应具备显示、查询、报警和记录等功能。其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行参数。

【条文说明】对设备和系统进行节能控制为机电设备监控系统的基本要求。节能改造时最重要的是根据改造前后的数据对比，评估节能量，因此涉及节能运行的关键数据必须满足1个完整供暖季、供冷季和过渡季评估要求，所以至少需要12个月的时间。由于数据的重要性，本条文规定，无论系统停电与否，与节能相关的数据应都能至少保存12个月。

# 7  宗教文旅建筑绿色建造节能技术

## 7.1  地基基础节能技术

7.1.1  土石方工程开挖前应进行挖、填方的平衡计算，在土石方场内应有效利用、运距最短和工序衔接紧密。

7.1.2  工程渣土应分类堆放和运输，其再生利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743的规定。

7.1.3  桩基施工应选用低噪、环保、节能、高效的机械设备和工艺。

7.1.4  成桩工艺应根据桩的类型、使用功能、土层特性、地下水位、施工机械、施工环境、施工经验、制桩材料供应条件等，按安全适用、经济合理的原则选择。

7.1.5 结合宗教文旅建筑特点，有效开发利用土地资源，打造与自然和谐共生的宗教文旅建筑。

【条文说明】现代佛教宫殿具有跨度大、结构新、高度高等特点，可通过采用新型建筑施工技术，因地制宜的对自然环境进行改造，在尾矿渣填区、废弃矿坑、复杂地质超高边坡等地质条件较为恶劣的场地上建造。

7.1.6  工程桩桩顶剔除部分的再生利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743的规定。

## 7.2  主体结构及屋面节能技术

7.2.1  预制装配式结构构件，宜采取工厂化加工；构件的存放和运输应采取防止变形和损坏的措施；构件的加工和进场顺序应与现场安装顺序一致，不宜二次倒运。

7.2.2  基础和主体结构施工应统筹安排垂直和水平运输机械。

7.2.3  施工现场宜采用预拌混凝土和预拌砂浆。现场搅拌混凝土和砂浆时，应使用散装水泥;搅拌机棚应有封闭降噪和防尘措施。

7.2.4  钢筋工程中宜采用专用软件优化放样下料，宜机械连接方式。

7.2.5  应选用周转率高的模板和支撑体系。宜选用可回收利用高的塑料、铝合金等材料。

7.2.6  砌体结构宜采用工业废料或废渣制作的砌块及其他节能环	保的砌块；砌块运输宜采用托板整体包装，现场应减少二次搬运。

7.2.7  钢结构工程应进行深化设计，优化节点构造减少钢材用量。对于大跨度空间及重点构造节点应采用数字化模拟技术进行整体受力分析、稳定性验算及复核。

【条文说明】宗教文旅建筑的宫殿，形而气势恢宏、意而安静祥和。因此常常会出现设计新颖的大空间厅堂、高耸的穹顶，并伴有特殊的宗教文化观演空间。建筑主体结构多采用钢结构设计，因此更需要重视钢结构的精细化设计。

7.2.8  对于宗教文旅特色的树皮瓦屋面、木板瓦屋面、茅草屋面、芦苇屋面、海草屋面，应对屋面材料的节能性能做型式检验，确定特色屋面材料的节能性能，确保屋面材料的节能性能加以利用。

7.2.9  宗教文旅建筑宜在屋面板上放设置保温层。

【条文说明】宗教文旅建筑由于室内装饰效果的需要，大多不便在结构层下设置内保温，故推荐在屋面板上方设置外保温。

## 7.3  彩绘及背光装饰节能技术

7.3.1  彩绘工程施工前，应进行深化设计，通过软件模拟等方式进行排版优化确定彩绘基层构建的分块大小、连接构造及安装顺序。

【条文说明】 宗教文旅建筑往往大量使用彩绘，彩绘除工作量大、繁琐外往往是多处同时施工。利用现代软件技术技术模拟排版可以减少大量的工作、减少返工。

7.3.2  背光工程应通过三维数字化建模进行设计。利用模型合理排版、编号，加工后进行安装。宜通过比例为1:1的石膏模型等方式对毛坯构件进行拟合、修正。

7.3.3  应制定材料使用的减量计划，降低材料的浪费、提高废料利用。

7.3.4  装饰基层钢架可采用装配式钢架系统技术。

## 7.4  浮雕装饰节能技术

7.4.1  浮雕装饰工程应采用三维模拟放样、模拟安装，构件工厂化生产，减少材料损耗、缩短安装工期。装饰采用仿木纹、佛像雕花金边、仿黄金麻真石漆处理等技术。

7.4.2  室内装饰装修材料应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求进行甲醛、氨、挥发性有机化合物和放射性等有害指标的检测。

## 7.5  佛像装饰节能技术

7.5.1  工程古铜构件应采用现代浇筑工艺结合深化设计，减少材料损耗、缩短工期。

7.5.2  艺术构件应采用三维数字化建模进行深化设计，应采用数字化模型指导安装。构件间应采用装配式作业，宜减少焊接。艺术构件应采用绿色环保材料。

【条文说明】焊接耗时长、往往会造成局部变形，影响大体积佛像的成型后的效果，应尽量减少焊接作业。装配式作业可以加快工程进度，同时能保证佛像最终成型的精度，因此佛像装饰工程优先选择装配式作业。

7.5.3  铜佛像应采用三维激光扫描组合成像技术制作模型，进行结构强度核算后进行工厂化3D打印。

## 7.6  穹顶节能技术

7.6.1  应在工厂预制成型，减少板材、型材的现场切割。穹顶工程应避免大面积使用温湿度敏感材料。

7.6.2  穹顶工程施工时宜采用可移动式平台等节能节材设施。

## 7.7  照明节能技术

7.7.1  电线导管暗敷应做到线路最短。

7.7.2  应选用节能型电线、电缆、灯具、投影机等。

7.7.3  线路连接宜采用免焊接头和机械压接方式。

7.7.4  应设置照明控制系统，照明控制系统宜具有联网功能。投影机应单独设置集中供电和控制系统。

【条文说明】佛教建筑同时兼具旅游参观的功能，为了配合演出或营造相关氛围需要照明系统配合，因此照明控制系统宜具有联网功能。

7.7.5  照明宜采用节能LED照明灯具，功率密度值应满足《建筑照明设计标准》GB50034指标要求。

7.7.6  现代宗教文旅建筑照明等级相比于传统宗教建筑照度宜提高一个等级，且照明控制系统宜具有联网功能。

【条文说明】参照国内外相关规范，同样的功能空间，现代风格的宗教文旅建筑兼具旅游参观的功能，为了营造相关氛围或演出，照度指标相对传统建筑宜提高一个照度等级，照明控制系统宜具有联网功能。

## 7.8  舞台机械节能技术

7.8.1  舞台剧场机械工程施工前应进行图纸深化设计，采用三维建模等技术减少材料损耗、降低工程量。

7.8.1  应选用节能型电机、升降台、液压机、传感器等。

7.8.2  剧场舞台机械应进行噪声测试，噪声不应对舞台表演产生干扰。

【条文说明】 剧场舞台机械为配合演出效果应根据设计要求进行噪声控制。

## 7.9  剧场音响节能技术

7.9.1  应选用节能音箱、音频控制设备，长距离传输时应选用有线音箱。

7.9.2  音箱宜采用小音响，采取空间多点、多层布置。

## 7.10  禅寺及佛塔节能技术

7.10.1  构件应工厂化批量生产，并宜采用现代软件技术模拟提升施工效率。

7.10.2  屋顶装饰构件应采用机械连接固定。

7.10.3  禅寺建筑屋顶应设置防水层和保温层，保温层宜选用燃烧性能等级A级的保温材料。

7.10.4  钢结构与木构件应以螺杆连接件连接组装。

7.10.5  屋面瓦宜采用固定件连接、焊接等方式减少木材的消耗，缩短工期。

7.10.6  灯光工程应选用节能灯具，灯具设置的角度、距离应合理且节能。灯光工程应设置控制器，控制器应控制每只灯具。

7.10.7  当使用玻璃幕墙动态影像技术时，应选用节能型投影机。

7.10.8  当寺塔木结构采用金属连接件时，应采取断热桥措施并做好隐蔽。

## 7.11  园林节能技术

7.11.1  工程施工宜选用距施工现场500km以内的施工材料。

7.11.2  应合理安排施工顺序及施工区域，减少作业区机械设备数量。

711.3  合理布置临时用电线路，选用节能器具，照明照度宜按照最低照度设计。

7.11.4  景观、山体和矿坑治理中的覆绿及生态恢复工程宜就地取材、坡面育树种草。

7.11.5  园林工程宜采用现代科技手段进行设计、模拟，降低材料消耗、缩短工期。

7.11.6  景观高填土地宜采用EPS板减荷施工方法。

7.11.7 园林苗木起挖宜选择节能型机械，并采用可降解环保型包装材料；

7.11.8 运输时宜选择匹配的运输机械，运输过程中宜选择有利于苗木保湿的环保型保护材料。

7.11.9 园林苗木栽植用的树体保湿剂、杀菌剂、生根剂、保水剂等应使用环保材料。

7.11.10 宜使用垫石、盲管等节能环保材料，增强新植树木根部土壤透气性，促进 新根生长。

7.11.11 宜选环保型可重复使用的树体支撑、保湿、防护等新型材料。

7.11.12 园林苗木修剪与松土宜采用相匹配的节能轻便机械，植物修剪材料宜循环利用。

7.11.13 园林苗木养护时水肥管理宜采用智能节约型技术与设备。

7.11.14 病虫害防治宜采用生物防治、物理防治为主，化学防治宜选用低毒、低残留农药。

7.11.15 园林景观地铺宜选用仿石、仿木等低碳节能环保新型材料。

7.11.16 小品构筑物宜选用仿钢、仿石、仿木、预制成品等低碳节能环保新型材料；

7.11.17 园林装饰宜根据装饰对象选择各类低碳节能环保新型材料。

## 7.12  雕塑节能技术

7.12.1  石材应在工厂加工制作完成，加工应采用现代软件技术，节约材料。

7.12.3  清洗剂、防护剂、涂料等应对环境无害。

# 8  施工及验收

## 8.1  一般规定

8.1.1  宗教文旅建筑节能工程施工前应进行图纸深化设计，以减少材料的损耗以及施工设备能耗。

【条文说明】 宗教文旅建筑不同于一般公共建筑，其建筑材料、施工工艺与一般公共建筑有较大区别，往往含有大量的艺术品与艺术构件，造型各不相同、规模宏大、设计和施工往往更加繁琐、复杂。因此工程施工前必须进行图纸深化，合理安排工程进度和材料、构件制作。

8.1.2  宗教文旅建筑节能工程采用的材料、构件和设备，应在施工进场时进行随机抽样复验，复验应为见证取样检验。当复验结果不合格时，禁止在工程施工使用。

8.1.3  宗教文旅建筑设备系统和可再生能源系统工程施工完成后，应进行系统调试；调试完成后，应进行设备系统节能性能检验并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检验项目，应在保修期内补做。

8.1.4  宗教文旅建筑节能工程质量验收合格，应符合下列规定：

1  建筑节能各分项工程应全部合格；

2  质量控制资料应完整；

3  外墙节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查，并符合要求；

4  建筑外窗气密性能现场实体检验结果应对照图纸进行核查，并符合要求；

5  建筑设备系统节能性能检测结果应合格；

6  太阳能系统性能检测结果应合格。

8.1.5  宗教文旅建筑节能验收时应对下列资料进行核查：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2  主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告；

3  隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4  分项工程质量验收记录；

5  建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告；

6  外窗气密性能现场检验记录；

7  风管系统严密性检验记录；

8  设备单机试运转调试记录；

9  设备系统联合试运转及调试记录；

10  分部（子分部）工程质量验收记录；

11  设备系统节能性和太阳能系统性能检测报告。

8.1.6  既有宗教文旅建筑节能改造工程施工完成后，应进行节能工程质量验收，并应对节能效果进行评估。

8.1.7 进行碳排放评价、绿色建筑认证的项目，幕墙材料进场时应提供建筑材料生产和运输阶段碳排放量计算报告。

## 8.2  围护结构

8.2.1  墙体、屋面和地面节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）及垂直于板面方向的抗拉强度（仅限墙体）；

2  复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能（不燃材料除外）；

3  保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度及吸水率；

4  墙体及屋面反射隔热材料的太阳光反射比及半球发射率；

5  墙体粘结材料的拉伸粘结强度；

6  墙体抹面材料的拉伸粘结强度及压折比；

7  墙体增强网的力学性能及抗腐蚀性能。

8 对于宗教文旅特色的屋面材料的热工性能如树皮瓦屋面、木板瓦屋面、茅草屋面、芦苇屋面、海草屋面等传统或创新材料，应通过型式检验加以确定，并对材料进行抽检。

8.2.2  建筑幕墙（含采光顶）节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率及燃烧性能（不燃材料除外）；

2  幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、太阳得热系数及中空玻璃的密封性能；

3  隔热型材的抗拉强度及抗剪强度；

4  透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比及太阳光反射比。

8.2.3  门窗（包括天窗）节能工程施工采用的材料、构件和设备进场时，除核查质量证明文件、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书及复验报告外，还应对下列内容进行复验：

1  严寒、寒冷地区门窗的传热系数及气密性能；

2  夏热冬冷地区门窗的传热系数、气密性能，玻璃的太阳得热系数及可见光透射比；

3  夏热冬暖地区门窗的气密性能，玻璃的太阳得热系数及可见光透射比；

4  严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比及中空玻璃的密封性能。

8.2.4  墙体、屋面和地面节能工程的施工质量，应符合下列规定：

1  保温隔热材料的厚度不得低于设计要求；

2  墙体保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固；保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求；保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏；粘结面积比应进行剥离检验；

3  当墙体采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工；保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂；

4  当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；

5  保温装饰板的装饰面板应使用锚固件可靠固定，锚固力应做现场拉拔试验；保温装饰板板缝不得渗漏。

8.2.5  外墙外保温系统经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水；外墙外保温系统拉伸粘结强度应符合表6.2.5的规定，并且破坏部位应位于保温层内。

表8.2.5外墙外保温系统拉伸粘结强度 (MPa)

| 检验项目 | 粘贴保溢板薄抹灰外保温系统、EPS板现浇混凝土外保温系统、胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统、现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 | ≥0.10 | ≥0.06 |

8.2.6  胶粘剂拉伸粘结强度应符合表8.2.6的规定，胶粘剂与保温板的粘结在原强度、浸水48h后干燥7d的耐水强度条件下发生破坏时，破坏部位应位于保温板内。

表8.2.6 胶粘剂拉伸粘结强度（MPa）

| 检验项目 |  | 与水泥砂浆 | 与保温板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原强度 |  | ≧0.60 | ≧0.10 |
| 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≧0.30 | ≧0.06 |
|  | 浸水48h，干燥7h | ≧0.60 | ≧0.10 |

8.2.7  抹面胶浆拉伸粘结强度应符合表8.2.7的规定，抹面胶浆与保温材料的粘结在原强度、浸水48h后干燥7d的耐水强度条件下发生破坏时，破坏部位应位于保温材料内。

表8.2.7 抹面胶浆拉伸粘结强度（MPa）

| 检验项目 |  | 与保温板 | 与保温浆料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原强度 |  | ≧0.10 | ≧0.06 |
| 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≧0.06 | ≧0.03 |
|  | 浸水48h，干燥7h | ≧0.10 | ≧0.06 |
| 耐冻强度 |  | ≧0.10 | ≧0.06 |

8.2.8 玻纤网的主要性能应符合表6.2.8的规定。

表8.2.7 抹面胶浆拉伸粘结强度（MPa）

| 检验项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 耐碱断裂强力（经、纬向） | ≧1000N/50mm |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向） | ≧50% |
| 断裂伸长率（经、纬向） | ≦5.0% |

8.2.9  外墙采用预制保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的安装位置应正确、接缝严密；保温板应固定牢固，在浇筑混凝土过程中不应移位、变形；保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。采用预制保温墙板现场安装的墙体，保温墙板的结构性能、热工性能必须合格，与主体结构连接必须牢固；保温墙板板缝不得渗漏。

8.2.10  外墙外保温采用保温装饰板时，保温装饰板的安装构造、与基层墙体的连接方法应对照图纸进行核查，连接必须牢固；保温装饰板的板缝处理、构造节点不得渗漏；保温装饰板的锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固。

8.2.11  外墙外保温工程中防火隔离带，应符合下列规定；

1  防火隔离带保温材料应与外墙外保温组成材料相配套；

2  防火隔离带应采用工厂预制的制品现场安装，并应与基层墙体可靠连接，且应能适应外保温系统的正常变形而不产生渗透、裂缝和空鼓；防火隔离带面层材料应与外墙外保温一致；

3  外墙外保温系统的耐候性能试验应包含防火隔离带。

8.2.12  外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面，以及墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应采取隔断热桥措施，并对照图纸核查。

8.2.13  建筑门窗、幕墙节能工程应符合下列规定：

1  外门窗框或附框与洞口之间、窗框与附框之间的缝隙应有效密封；

2  门窗关闭时，密封条应接触严密；

3  建筑幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处应采用保温措施，并应采用耐候密封胶等密封。

8.2.14  建筑围护结构节能工程施工完成后，应进行现场实体检验，并符合下列规定：

1  应对建筑外墙节能构造包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温构造做法进行现场实体检验。

2  下列建筑的外窗应进行气密性能实体检验：

1）严寒、寒冷地区建筑；

2）夏热冬冷地区高度大于或等于24m的建筑；

3）有集中供冷或供暖的建筑。

8.2.15  当建筑物有绿色建筑评价要求时，建筑幕墙性能应符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求；当建筑物为超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑时，幕墙性能还应符合《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350。

8.2.16  幕墙抗风压性能应符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的要求；幕墙墙水密性能应符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的要求；幕墙气密性能应符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的要求。检测范围及方法应满足《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB∕T 15227-2019要求。

## 8.3  建筑设备系统

8.3.1  供暖通风空调系统节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

1  散热器的单位散热量、金属热强度；

2  风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声；

3  绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

8.3.2  配电与照明节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

1  照明光源初始光效；

2  照明灯具镇流器能效值；

3  照明灯具效率或灯具能效；

4  照明设备功率、功率因数和谐波含量值；

5  电线、电缆导体电阻值。

8.3.3  建筑设备系统安装前，应对照图纸对建筑设备能效指标进行核查。

8.3.4  空调与供暖系统水力平衡装置、热计量装置及温度调控装置的安装位置和方向应符合设计要求，并应便于数据读取、操作、调试和维护。

8.3.5  供暖系统安装的温度调控装置和热计量装置，应满足分室（户或区）温度调控、热计量功能。

8.3.6  低温送风系统风管安装过程中，应进行风管系统的漏风量检测；风管系统漏风量应符合表8.3.6的规定。

表8.3.6风管系统的漏风量

| 风管类别 | 允许漏风量[m3/(hm2)] |
| --- | --- |
| 抵压风管 | ≦0.1056P0.65 |
| 中压风管 | ≦0.0352P0.65 |

注：P为系统风管工作压力（Pa）

8.3.7  变风量末端装置与风管连接前，应做动作试验，确认运行正常后再进行管道连接。变风量空调系统安装完成后，应对变风量末端装置风量准确性、控制功能及控制逻辑进行验证，验证结果应对照设计图纸和资料进行核查。

8.3.8  供暖空调系统绝热工程施工应在系统水压试验和风管系统严密性检验合格后进行，并应符合下列规定：

1  绝热材料性能及厚度应对照图纸进行核查；

2  绝热层与管道、设备应贴合紧密且无缝隙；

3  防潮层应完整，且搭接缝应顺水；

4  管道穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断；

5  阀门、过滤器、法兰部位的绝热应严密，并能单独拆卸，且不得影响其操作功能；

6  冷热水管道及制冷剂管道与架体之间应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度。

8.3.9  空调与供暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，应按下列规定进行系统的试运转与调试：

1  冷热源和辅助设备应进行单机试运转与调试；

2  冷热源和辅助设备应进行控制功能和控制逻辑的验证；

3  冷热源和辅助设备应同建筑物室内空调系统或供暖系统进行联合试运转与调试。

8.3.10  供暖、通风与空调系统以及照明系统的节能控制措施应对照图纸进行核查。

8.3.11  监测与控制节能工程的传感器和执行机构，其安装位置、方式应对照图纸进行核查；预留的检测孔位置在管道保温时应做明显标识。

8.3.12  当建筑面积大于100000m2的宗教文旅建筑采用集中空调系统时，应对空调系统进行调适。

8.3.13  建筑设备系统节能性能检测应符合下列规定：

1  冬季室内平均温度不得低于设计温度2℃，且不应高于1℃；夏季室内平均温度不得高于设计温度2℃，且不应低于1℃；

2  通风、空调（包括新风）系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10％；

3  各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15％；

4  空调机组的水流量允许偏差，定流量系统不应大于15％，变流量系统不应大于1％；

5  空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量与设计流量的允许偏差不应大于10％

6  室外供暖管网水力平衡度为0.9～1.2；

7  室外供暖管网热损失率不应大于10％；

8  照度不应低于设计值的90％，照明功率密度不应大于设计值。

# 9  智慧运营

## 9.1  运行和维护

9.1.1  宗教文旅建筑的运行与维护应建立节能管理制度及设备系统节能运行操作规程。

【条文说明】 宗教文旅建筑运行能耗在建筑物全生命周期中占比最大，因此有效降低实际运行能耗是建筑节能的最终目标。目前我国建筑运行管理普遍存在相关管理制度缺失、从业人员专业知识基础差、缺乏专业技术培训等问题，宗教文旅建筑更是由于存在开敞、半开敞空间、高大空间、建筑运营时间较为规律，并存在对温度、湿度有较高要求的区域，需要制定合理的管理制度和节能运行操作规程，有利于保障安全运行，并达到降低能耗的目的。

9.1.2  宗教文旅建筑运行期间室内设定温度，冬季不得高于设计值2℃，夏季不得低于设计值2℃；对作息时间固定的建筑（除对温湿度有特殊要求的尊像、漆器、典藏所在的区域外），在宗教文旅建筑的非运营时间内应降低空调运行温湿度和新风控制标准或停止运行空调系统。

【条文说明】 根据《中华人民共和国节约能源法》第三十七条“使用空调供暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”要求公共建筑运行阶段的室内温度冬季不应过高、夏季不应过低，避免能源浪费。

合理的室内温度设定对节能具有较好的效果。为了更好地控制人员的行为节能和管理节能，在运行管理过程中，必须严格控制室内设定温度，避免不必要的能源浪费。

宗教文旅建筑在放置尊像、漆器、典藏的区域，可根据对温度、湿度的具体要求在非运营时间保证易损物品的保存条件，其他区域可在非运营时间，减少供冷、供热量，节约能源。

9.1.3  宗教文旅建筑应根据实际冷热负荷变化对暖通空调冷热源系统制定调节供冷供热量的运行方案及操作规程。对可再生能源与常规能源结合的复合式能源系统，应根据实际运行状况制定实现全年可再生能源优先利用的运行方案及操作规程。

【条文说明】 宗教文旅建筑实际冷热负荷随季节和使用情况而变化，应针对不同功能分区（如：对开敞、半开敞空间、温湿度敏感区域和非运营时间可降低能耗的区域）分别制定合理的运行策略。因此，要求宗教文旅建筑运行管理单位根据实际负荷变化情况制定节能运行方案，对设备机组运行方式进行调节，提高机组的实际运行效率，并落实在操作规程中。

通常60％～100％负荷率为冷水机组的高效率区，故应根据系统负荷变化，合理地控制机组的开启台数，使得各机组的负荷率经常保持在50％以上，有利于冷水机组节能运行。

对于可再生能源与常规能源结合的复合式能源系统，应该优先使用可再生能源系统。根据实际负荷情况，以及太阳能、地热能等资源参数变化情况，优化运行方案并落实在操作规程中，实现全年可再生能源优先利用。

9.1.4  宗教文旅建筑集中空调系统应根据实际运行状况制定过渡季节能运行方案及操作规程；对人员密集的区域，如重要的展厅、讲经堂等应根据实际需求制定新风量调节方案及操作规程。

【条文说明】 过渡季节可根据实际情况尽可能利用室外新风进行供冷，以减少冷源运行时间，节约能源。因此，要求建筑运行管理单位制定过渡季节能运行方案，对新风量及机组运行参数进行调节，实现按需供冷，并落实在操作规程中。

对人员密集区域，如重要的展厅、讲经堂等，新风需求大，且人员密度变化大，经常出现和设计值不符的情况，应根据实际人数对风量进行控制，避免出现由于室内人员数量多于设计值而新风量不足的状况，或者室内人员数量过少，新风量过多而出现能源浪费的情况，在保证室内环境舒适的前提下节约能源。

9.1.5  宗教文旅建筑的排风能量回收系统，应根据实际室内外空气参数，制定能量回收装置节能运行方案及操作规程。

【条文说明】 排风能量回收是一项有效节能措施，但排风能量回收系统在回收能量的同时，由于换热装置阻力的存在，会增加风机的输配能耗，因此并非总是节能的，需要根据室内外空气状态明确节能运行工作区间，继而制定合理的运行控制策略和节能运行方案，并落实在操作规程中，避免因不合理的使用而增大能耗。

9.1.6  宗教文旅建筑的暖通空调系统运行中，应监测和评估水力平衡和风量平衡状况；当不满足要求时，应进行系统平衡调试。

【条文说明】 暖通空调实际运行时，水系统和风系统各分支、各末端用户的流量和实际需求相匹配，即达到了水力平衡，否则将出现水力失调。水力失调是目前暖通空调系统中普遍存在的问题，由于水力失调导致水系统的水量、风系统的风量和实际需求不匹配，造成局部区域出现过冷或过热现象，同时会降低输配系统的流量调节功能，导致系统大流量小温差运行，系统的运行能耗增加。

9.1.7  宗教文旅建筑宜建设智慧景区信息平台，实现景区静态、动态信息的采集、处理、集中存储和组织分析，为景区管理和服务提供技术支持。在景区主要运行区域适当设置导流屏，根据实际情况进行分区域照明和分区供冷供热。

9.1.8  宜采用内置专用通信协议智能电子电能表，方便数据统计和用能核算。

9.1.9  宜采用智能远程计量水表，配备数据分析功能，识别用水异常提醒相关人员，及时检修。

9.1.10  景区可与环保、气象部门合作，安装空气质量、水质、噪声、温度、湿度、风力环境监测装置，自动探测环境指标。

9.1.11  景区中与日常运营核心业务、游客应急服务相关的软硬件系统应配置4小时以上备用电源，确保景区应急通信、指挥调度、公共广播、视频监控功能在主电路停止工作后能正常运行。

9.1.12  在重点景区出入口建设升级闸机系统、票务系统,并在游客集散中心、游客密集游览点、危险区域等重要场所安装高清监控视频，宜具备智慧感知能力。

9.1.13  建筑节能及相关设备与系统维护应符合下列规定：

1  应按节能要求对排风能量回收装置、过滤器、换热表面等影响设备及系统能效的设备和部件定期进行检查和清洗；

2  应对设备及管道绝热设施定期进行维护和检查；

3  应对自动控制系统的传感器、变送器、调节器和执行器等基本元件进行日常维护保养，并应按工况变化调整控制模式和设定参数。

【条文说明】 做好与节能相关的设备和自控系统的定期维护、清理、保养，是保证设备正常、高效运行的前提条件。

排风能量回收装置、过滤器、换热器及蒸发器、冷凝器换热表面等积尘、积垢，直接影响机组及系统效率，应定期进行检查，保持清洁状态，保证设备及系统高效运行。制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备的过滤装置，如制冷机组的水过滤器、油过滤器、冷媒过滤器及干燥过滤器，空调机组或风机系统的初、中、高效空气过滤器，水泵前端的除污器，冷却塔的过滤装置或布水器等，应定期清洗，必要时更换过滤材料。减少过滤装置前后压差值可有效降低系统能源消耗。

设备及管道绝热设施是减少能量浪费的重要保障，如保温破损或隔汽层不严会严重影响保温性能，造成系统热量损失增大，能耗增加。应定期检查、检测，确保绝热设施完好、性能正常。有破损或失效的绝热设施应及时进行修补或更换。

对自控设备和控制系统的定期维护，目的在于保障节能控制系统正常工作，达到节能运行的目标。

9.1.14  建筑外围护结构应定期进行检查。当外墙外保温系统出现渗漏、破损、脱落现象时，应进行修复。

【条文说明】 外围护结构的热工性能将直接影响建筑的冷热负荷，对节约能源起到至关重要的作用。屋面、外墙内表面不结露，门窗可正常开启且关闭严密等都是对外围护结构的基本要求。对外保温系统，当出现渗漏、破损、脱落现象时，必须及时修复，避免损毁现象进一步恶化，甚至引发安全风险。

## 9.2  节能管理

9.2.1  宗教文旅建筑能源系统应按分类、分区、分项计量数据进行管理；可再生能源系统应进行单独统计。建筑能耗应以一个完整的日历年统计。能耗数据应纳入能耗监督管理系统平台管理。

【条文说明】 对电、水、气、冷、热量等分类、分区、分项计量，是进行节能潜力分析和能源系统优化管理的前提，对收集的数据进行分析总结，能够摸清建筑能耗特点及运行特点，可实现节能潜力挖掘，提高设备用能效率。

可再生能源系统单独计量可为指导项目运行管理提供较为详细、准确的基础数据。

建筑能耗按年统计，通常包括全年12个月的数据；有能耗监测平台时，能耗数据需纳入能耗监测平台统一管理。

9.2.2  建筑能耗统计应包括下列内容：

1  建筑耗电量；

2  耗煤量、耗气量或耗油量；

3  集中供热耗热量；

4  集中供冷耗冷量；

5  可再生能源利用量。

【条文说明】 根据《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度》要求，规定了建筑能耗统计分类项目。

9.2.3  宗教文旅建筑运行管理应如实记录能源消费计量原始数据，并建立统计台账。能源计量器具应在校准有效期内，保证统计数据的真实性和准确性。

【条文说明】 定期进行计量器具核准是保证数据质量的必要条件，建筑能源管理系统运行维护过程中应对计量器具进行定期检定，保证计量数据的准确性。

9.2.4  对于20000m2及以上的大型宗教文旅建筑应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识，建筑能效标识应以单栋建筑为对象，标识应包括下列内容：

1  建筑基本信息；

2  建筑能效标识等级及相对节能率；

3  新技术应用情况；

4  建筑能效实测评估结果。

【条文说明】 建筑能效标识是指将反映建筑物能源消耗量及其用能系统效率等性能指标以信息标识的形式进行明示。建筑能效标识作为一种新的管理机制和技术手段，目前广泛被国外采用，如美国能源之星(Energy Star)建筑标识、欧盟的能源书——“建筑物能源合格证明”等。国际经验证明，建筑能效标识是从节能的角度控制设计、施工质量的主要手段，是保证建筑节能闭合管理的重要步骤，也是建筑节能的助推剂和政策激励。

建筑能效测评与标识方法可按现行行业标准《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288执行。

9.2.5  对于20000m2及以上的大型宗教文旅建筑，应建立实际运行能耗比对制度，并依据比对结果采取相应改进措施。

【条文说明】 定期与同类宗教文旅建筑开展实际运行能耗强度的比对评价，可以使建筑运行管理者了解自身差距及改进空间，促进节能管理水平的提升。由于建筑运营条件、气候条件等因素的差异，使得各建筑能耗无法直接进行横向比较，因此在进行建筑能耗比对时，应充分考虑影响因素对建筑能耗的影响。

9.2.6  实施合同能源管理的项目，应在合同中明确节能量和室内环境参数的量化目标和验证方法。

【条文说明】本条为保障合同能源管理项目顺利实施，并取得节能效果的基本要求而制定。合同能源管理是在市场经济条件下的一种节能新机制、新模式，可以解决耗能企业开展节能项目缺乏资金、技术、人员、管理经验等问题，实现节能零投资、零风险、持久受益，提高企业节能积极性，并使企业有更多精力发展主营业务。本条针对目前合同能源管理项目实施过程中，合同双方容易对节能量存在异议的问题，对合同能源管理的合同签订内容提出了要求。

合同能源管理应通过合同约定节能指标和服务以及投融资和技术保障，使整个节能改造过程如项目审计、设计、融资、施工、管理等由节能服务公司统一完成;在合同期内，节能服务公司的投资回收和合理利润由产生的明确量化的节能效益来支付；在合同期内项目的所有权归节能服务公司所有，并负责管理整个项目工程，如设备保养、维护及节能检测等，合同结束后，节能服务公司应将全部节能设备无偿移交给耗能企业并培养管理人员、编制管理手册等，此后由耗能企业自己负责经营管理；节能服务公司应承担节能改造的全部技术风险和投资风险。对有争议的项目应委托第三方进行检测，确保合同的执行。

9.2.7  宗教文旅建筑的节能运行管理，应包含应对平日与节假日客流量变化、常规文化展演与特殊重大宗教文化活动需求改变等的节能运行措施。

【条文说明】使宗教文旅建筑用能监管平台与文旅景区/园区运营管理平台协同响应，应对客流量实时变化与各主要展演空间活动变化，预测并及时调整各分区的节能运行措施。

9.2.8  可再生能源利用系统的节能运行管理，宜采用源储荷协同的运行方式，最大程度的将可再生能源系统产能自用。宗教文旅建筑综合能源系统运维应能结合宗教文旅运营特点，协调优化能源供给与消纳的平衡。

【条文说明】源储荷协同运行方式是指以新能源为主体的新型电力系统，考虑源-储-荷联动的综合能源系统协调优化运行方式。利用能源储存，消纳和调节新能源供给侧波动与建筑用能侧荷载波动不匹配的问题，协调资源平衡，提高供电可靠性，减少可再生能源浪费。源荷储协同系统运行管理方式的合理规划是解决可再生能源消纳问题的关键。

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《钢结构设计规范》GB50017

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》GB50189

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《智能建筑设计标准》GB 50314

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411

《大体积混凝土施工规范》GB50496

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743

《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577

《通风机能效限定值及能效等级》GB19761

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

《建筑幕墙》GB/T 21086

《旅游景区游客中心设置与服务规范》GB/T 31383

《博物馆建筑设计规范》JGJ 66

中国工程建设标准化协会标准

现代佛教建筑节能技术规程

T/CECS ×××－202×

# 条文说明