T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

双层幕墙工程技术规程

Technical code for double-skin facade engineering

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

双层幕墙工程技术规程

Technical code for double-skin facade engineering

T/CECS *** -20XX

主编单位：珠海兴业绿色建筑科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2024年XX 月XX日

XXXX出版社

2024年  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕40号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分10章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、材料和设备、建筑设计、结构设计、加工制作、安装施工、检测与分级、工程验收、使用和维护等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑幕墙门窗专业委员会归口管理，由珠海兴业绿色建筑科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给珠海兴业绿色建筑科技有限公司（地址：广东省珠海市高新区金珠路9号，邮政编码：519000，邮箱：xx）。

主 编 单 位： 珠海兴业绿色建筑科技有限公司

参 编 单 位： 水发兴业控股有限公司、珠海兴业节能科技有限公司、深圳广晟幕墙科技有限公司、中山中瑞建筑装饰工程有限公司、广东昕泰建材有限公司、上海建科检验有限公司、同济大学、上海市建设工程监理咨询有限公司、上海鸿业幕墙装饰工程有限公司、上海高昕节能科技有限公司、浙江中南幕墙股份有限公司、深圳市新山幕墙技术咨询有限公司、华纳工程咨询（北京）有限公司、华东建筑集团有限公司上海建筑科创中心、湖南水发兴业科技有限公司、水发能源集团有限公司、珠海富蓝克能源科技有限公司、珠海杰云智能科技有限公司、珠海富蓝克建设工程有限公司、中建深圳装饰有限公司幕墙分公司、中国建筑装饰集团有限公司西北公司、上海市建筑科学研究院有限公司、广东方程建筑科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  材料和设备	4

3.1  一般规定	4

3.2  结构材料	4

3.3 面板材料	6

3.4 建筑密封材料	8

3.5 遮阳材料	9

3.6 其他材料	10

3.7 设备	10

4  建筑设计	11

4.1 一般规定	11

4.2 性能要求	11

4.3 构造设计	13

4.4 热工设计	14

4.5 防雷设计	19

4.6 防火设计	20

4.7 防水设计	23

4.8 隔声设计	23

4.9 采光、泛光照明	24

4.10 安全规定	24

5  结构设计	26

5.1  一般规定	26

5.2  材料力学性能	27

5.3  荷载和地震作用	34

5.4  作用效应组合	36

5.5  构件设计	37

5.6  硅酮结构密封胶设计	38

6  加工制作	41

6.1  一般规定	41

6.2  型材构件	41

6.3  钢构件	42

6.4  面  板	44

6.5  明框构造组件	47

6.6  隐框构造组件	48

6.7  单元式构造组件	49

6.8  幕墙构造组合	51

6.9  其他组件	52

6.10  幕墙构造构件检验	52

7  安装施工	53

7.1  一般规定	53

7.2  安装施工准备	53

7.3  构件式双层幕墙	55

7.4  单元式双层幕墙及双层单元组件	57

7.5  点支撑式双层幕墙	59

7.6  双层幕墙门窗安装	61

7.7  双层幕墙重要组件	62

7.8  安全规定	64

8  检测与分级	65

8.1  一般规定	65

8.2  检测	65

8.3  性能分级	66

9  工程验收	68

9.1 一般规定	68

9.2 进场验收	69

9.3 中间验收	69

9.4 竣工验收	71

10  使用和维护	73

10.1  一般规定	73

10.2  使用、维护和清洗	74

10.3  检查与维修	75

附录A  主要城市的气象资料	77

附录B  双层幕墙各组件吸收的太阳辐射热	81

用词说明	83

引用标准名录	84

条文说明	87

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Materials and equipments	4

3.1  General Requirements	4

3.2  Materials of construction	4

3.3 Panel materials	6

3.4 Building sealing materials	8

3.5 Shading materials	9

3.6 Others	10

3.7 Equipments	10

4  Architectural design	11

4.1 General Requirements	11

4.2 Performance requirements	11

4.3 Detailing design	13

4.4 Thermal performance design	14

4.5 Lightning protection design	19

4.6 Fire protection design	20

4.7 Waterproof design	23

4.8 Soundproof design	23

4.9 Daylighting and floodlighting	24

4.10 Safety regulations	24

5  Structural design	26

5.1  General Requirements	26

5.2  Mechanical properties of materials	27

5.3  Loads and earthquake action	34

5.4  Combination of action effects	36

5.5  Component design	37

5.6  Structural silicone sealant design	38

6  Processing and manufacturing	41

6.1  General Requirements	41

6.2  Profile components	41

6.3  Steel members	42

6.4  Plates	44

6.5  Fabrication of open frame construction components	47

6.6  Hidden box construction components	48

6.7  Unitary construction components	49

6.8  Curtain wall structure	51

6.9  Other components	52

6.10  Inspection of curtain wall structural components	52

7  Erection and construction	53

7.1  General Requirements	53

7.2  Preparation for installation and construction	53

7.3  Component-type double-layer curtain wall	55

7.4  Unitary double-layer curtain wall and double-layer unit components	57

7.5  Point-supported double-layer curtain wall	59

7.6  Double curtain wall door and window installation	61

7.7  An important component of the double-layer curtain wall	62

7.8  Safety regulations	64

8  Detection and grading	65

8.1  General Requirements	65

8.2  Detection	65

8.3  Performance rating	66

9  Acceptance Inspection	68

9.1 General Requirements	68

9.2 Site Entering Inspection	69

9.3 Mid-Term Inspection	69

9.4 Acceptance Inspection	71

10  Use and maintenance	73

10.1  General Requirements	73

10.2  Use, maintenance and cleaning	74

10.3  Investigation and Repairing	75

Appendix A  Meteorological data of major cities	77

Appendix B  The heat of solar radiation absorbed by the components of the double-layer curtain wall	81

Explanation of wording	83

List of quoted standards	84

Addition: Explanation of provisions	87

- 1  总则

    - 为使双层幕墙工程做到安全可靠、技术先进、经济合理、节能降耗、美观舒适、可持续发展，制定本规程。

    - 本规程规定了双层幕墙的设计、制作、施工、检测、验收、使用以及维护。

    - 本规程适用于非抗震设计和抗震烈度为6、7、8度抗震设计且高度不大于250米的民用建筑双层幕墙；一般工业建筑可参照本规程的有关规定执行。

    - 抗震设计的双层幕墙，在多遇地震作用下应能正常使用；在设防烈度地震作用下经维修后应仍可使用；在罕遇地震作用下幕墙骨架不得脱落。

    - 双层幕墙设计工作年限不应低于25年，但其支承结构不宜低于50年。

    - 双层幕墙的设计、制作、施工、检测、验收、使用以及维护除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术语

    - 建筑幕墙  building curtain wall

由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身能承受主体结构位移、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。

    - 双层幕墙  double-skin facade

由外层幕墙、内层幕墙（或门、窗）构成的建筑幕墙。

    - 通风双层幕墙  ventilated double-skin facade

由外层幕墙、热通道和内层幕墙（或门、窗）构成，且在热通道内能够形成空气有序流动的建筑幕墙。

    - 热通道  thermal chamber

可使空气在幕墙系统内有序流动并具有特定功能的通道。

    - 遮阳装置  sunshade

在双层幕墙室内侧、室外侧或者双层幕墙热通道内设置的用于遮挡太阳光的装置。

    - 进风口  air inlet

空气从室内（外）环境流进通风双层幕墙热通道的入口。

    - 出风口  air outlet

空气流出通风双层幕墙热通道的出口。

    - 马道  maintenance pathway

在通风双层幕墙两层幕墙之间设置的可供清洁、检修等人员在其上行走且不妨碍热通道通风功能的走道。

    - 烟囱效应  chimney effect （stack effect）

是一种空气流动的自然现象，空气因为温差沿着有垂直坡度的空间向上升或下降，造成空气加强对流的现象。

    - 热堆积  heat accumulation

由于系统设计不当造成热通道内局部热空气堆积的现象。

    - 自然通风  natural ventilation

建筑室内外的空气不借助辅助通风设施，自然交换的现象。

    - 外通风双层幕墙  double-skin facade with outer skin ventilation

进、出通风口设在外层幕墙，通过合理配置进出风口使室外空气进入热通道并有序流动的双层幕墙。

    - 内通风双层幕墙  double-skin facade with inner skin ventilation

进、出通风口设置在内层幕墙，利用通风设备使室内空气进入热通道并有序流动的双层幕墙。

    - 混合通风双层幕墙  double-skin facade with mixed ventilation

在内、外两层幕墙同时设有通风口，能在内通风和外通风之间相互转换的双层幕墙。

    - 单楼层通风式双层幕墙  one storey type of ventilated double-skin facade

通风高度为一个层高的通风双层幕墙型式。

    - 多楼层通风式双层幕墙  multi-storey type of ventilated double-skin facade

通风高度跨越两个以上（含两个）的楼层的通风双层幕墙型式。

    - 井道排风式双层幕墙  shaft exhaust double-layer curtain wall

由进风单元与垂直出风单元在水平方向上交替布置，使得上下多层进风单元的气流可以分别流入相邻的垂直出风单元，并由出风口统一排出的通风幕墙型式。垂直出风单元应跨越两个以上（含两个）楼层。

    - 硅酮建筑密封胶  weather proofing silicone sealant

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料，又称耐候胶。

- 3  材料和设备

## 3.1  一般规定

    - 建筑双层幕墙所选用的材料应符合国家现行标准的规定。尚无相应标准的材料应符合设计要求，并应有出厂合格证、质保证明及相关性能的检测报告，必要时应进行专项技术论证，凡是国家需商检的进口材料必须具有商检报告、原产地证明。

    - 双层幕墙材料应满足结构安全性、耐久性、防火性能、环境保护的要求。

    - 双层幕墙使用的金属结构材料和连接材料，不得发生脆性断裂、疲劳失效和侵蚀性腐蚀破坏。

    - 双层幕墙材料宜选用不燃性或难燃性材料，可燃性材料燃烧后不应释放有毒气体。

    - 双层幕墙宜采用智能控制系统控制其工作状态。

    - 双层幕墙遮阳及通风装置所用电机设备的性能及各项参数应与遮阳及通风装置相匹配。

## 3.2  结构材料

    - 双层幕墙采用铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定，铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定，型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级。百叶窗用铝合金带材应符合《百叶窗用铝合金带材》YS/T 621规定。

    - 双层幕墙（内层门窗系统）用铝合金基材牌号应通过计算确定，普通受力构件用铝合金基材宜采用6063A-T5、6063A-T6或6063-T6，构造用铝合金基材宜采用6063-T5，铝型材支座基材宜采用6061-T6。

    - 铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时，应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2、《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3、《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4和《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5规定的质量要求，表面处理层的厚度应满足表3.2.3的要求。

表3.2.3  铝合金型材表面处理要求

| 表面处理方法 |  | 膜层级别 | 厚度t/（μm） |  |  |  | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均膜厚 |  | 局部膜厚 |  |  |
| 阳极氧化 |  | 不应低于AA15 | t≥15 |  | t≥12 |  | GB 5237.2 |
| 粉末喷涂 |  | - | - |  | 40≤t |  | GB 5237.4 |
| 氟碳喷涂 | 二涂 | - | t≥30 |  | t≥25 |  | GB 5237.5 |
|  | 三涂 | - | t≥40 |  | t≥34 |  |  |
|  | 四涂 | - | t≥65 |  | t≥55 |  |  |
| 电泳涂漆 |  | - | 阳极氧化膜局部膜厚 | 漆膜 局部膜厚 |  | 复合膜 局部膜厚 | GB 5237.3 |
|  |  | A | t≥9 | t≥12 |  | t≥21 |  |
|  |  | B | t≥9 | t≥7 |  | t≥16 |  |
|  |  | S | t≥6 | t≥15 |  | t≥21 |  |

    - 热通道隔板采用铝合金板时其厚度不应小于2mm。

    - 双层幕墙用隔热铝合金型材应满足现行国家标准《铝合金建筑型材 第6部分： 隔热型材》 GB 5237.6的规定，穿条工艺生产的隔热铝合金型材尚应满足现行行业标准《建筑用隔热铝型材》JG/T 175的规定。采用穿条工艺生产的隔热铝合金型材时，其隔热材料应使用PA66GF25（聚酰胺66+25%玻璃纤维）材料，不得采用PVC材料；采用浇注工艺生产的隔热铝合金型材，其隔热材料应使用PUR（聚氨基甲酸乙酯）材料。

    - 内层幕墙用铝合金门窗应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478的规定。

    - 双层幕墙用不锈钢宜采用奥氏体不锈钢。

    - 钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度，断后伸长率，抗拉强度和硫、磷含量的合格保证，在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证；对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。铸钢件和要求抗层状撕裂（Z向）性能的钢材尚应具有断面收缩率的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所用的钢材，应具有弯曲试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需进行疲劳验算的构件，其所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

    - 钢构件采用冷弯薄壁型钢时，除应符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018有关规定外，其壁厚不应小于2mm。钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的有关规定。钢构件应符合现行国家标准《钢结构工程质量检验标准》GB 50221的有关规定。

    - 双层幕墙用钢型材，当采用喷射或抛射除锈时，表面除锈等级不得低于Sa2.5级，并进行热浸处理等有效防腐措施；当采用手动或动力工具除锈时，除锈等级不得低于St3级。当采用热浸镀锌防腐处理时，锌膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。

    - 双层幕墙用不锈钢绞线应符合国家现行标准《金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法》GB/T 228、《不锈钢钢绞线》GB/T28251和《建筑不锈钢绞线》JG/T 200的规定。

    - 点支承玻璃幕墙采用的锚具，其技术要求应按国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370及《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85的规定执行。

    - 点支承玻璃幕墙的支承装置应符合现行行业标准《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138的规定；全玻幕墙用的吊夹装置，其性能要求应符合现行行业标准《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG/T 139的规定。

    - 幕墙承重结构用普通碳素结构钢宜选用Q235、Q355。焊接用普通碳素结构钢宜选用B级钢，含碳量应符合国家相关规范。手工焊所用焊条应与构件钢材的强度相适应，Q235钢焊件宜采用E43××型焊条，Q355钢焊件宜采用E50××型焊条。当不同屈服强度的钢材进行焊接时，宜选用与低屈服强度钢材相适应的焊接材料，焊接工艺宜采用和高屈服强度钢材相匹配的工艺。

    - 马道用钢材采用碳素结构钢或低合金结构钢时，应进行有效的防腐处理。

## 面板材料

    - 双层幕墙采用中空玻璃时，应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定。

    - 双层幕墙用玻璃应进行边缘处理。进行机械磨边处理时，磨轮数应在180目以上。点支承幕墙玻璃的孔、板边缘均应进行磨边和倒棱，磨边宜细磨，倒棱宽度不宜小于1mm，玻璃面板经弯曲加工成型后的性能，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定。

    - 双层玻璃幕墙采用夹层玻璃时，夹层玻璃的技术性能要求应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3的有关规定。夹层玻璃应采用干法加工合成。夹层玻璃用胶片可根据设计要求选用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片或离子型中间层胶片等，并应注意防潮。胶片不宜与硅酮密封胶或硅酮结构胶直接接触。

    - 双层玻璃幕墙的采光用彩釉玻璃，釉料宜采用丝网印刷。

    - 双层幕墙采用玻璃的可见光反射率不应大于30%。低辐射镀膜玻璃应符合现行国家标准《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1的规定。玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时，应使用在线热喷涂低辐射玻璃；离线镀膜的低辐射玻璃宜加工成中空玻璃使用，且镀膜面朝向中空气体层。当低辐射镀膜玻璃加工成夹层玻璃时，膜层不宜与胶片结合。

    - 有防火要求部位的幕墙玻璃，应根据防火等级采用单片防火玻璃或其加工成的中空、夹层防火玻璃。防火玻璃的耐火极限性能应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1的规定。

    - 铝单板宜采用1×××系列、3×××系列和5×××系列铝合金，所用铝及铝合金的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190。铝单板的外观质量和性能要求应符合现行国家标准《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443 的规定，且应符合下列国家现行标准的规定：

- 《铝幕墙板 第1部分：基材》YS/T 429.1

- 《铝幕墙板 第2部分：有机聚合物喷涂铝单板》YS/T 429.2

- 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431

- 《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1

    - 彩色钢板幕墙应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的规定。

    - 蜂窝铝板宜采用3×××系列和5×××系列铝合金，所用铝及铝合金的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190，表面涂层宜采用耐候性能优异的PVDF（聚偏二氟乙烯氟碳树脂），且氟碳树脂含量不应小于 70%。

    - 铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748、《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的相关规定，且应符合下列规定：

- 上下面层铝合金板的平均厚度（不包括涂层厚度）不应小于0.5mm，最小厚度不应小于0.48mm。所用铝型材材质应符合现行国家标准要求的3×××或5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的系列铝合金板材；

- 普通铝塑板所用芯材材质性能应符合现行国家标准《聚乙烯（PE）树脂》GB/T 11115的要求；

- 用于建筑上的铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定；

- 涂层材质宜采用耐候性能优异的氟碳树脂，也可采用其它性能相当或更优异的材质。

    - 幕墙用石材面板不应夹有软弱夹层或软弱矿脉；有层状纹理的面板，不应有粗粒、疏松、多孔的条纹，其外观质量和性能要求应符合下列国家现行标准的要求：

- 《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601

- 《天然花岗石荒料》JC/T 204

- 《天然板石》GB/T 18600

- 《干挂饰面石材》GB/T 32834

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

## 建筑密封材料

    - 双层幕墙用硅酮结构胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定。

    - 同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶，并应具有出厂合格证、保质年限的质量证书。

    - 硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应在有效期内使用。

    - 幕墙用硅酮结构密封胶在使用前，应经国家认可的检测机构进行与其接触材料的相容性试验和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验，检验不合格的产品不得使用。

    - 半隐框幕墙，其玻璃与铝型材粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻璃幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。

    - 双层幕墙的耐候密封应采用硅酮建筑密封胶，夹层玻璃板缝件的密封，宜采用中性硅酮建筑密封胶，应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的规定。聚硫密封胶不宜与硅酮结构密封胶配合使用。并应有出厂合格证、保质年限的质量证书。

    - 幕墙用密封胶位移能力级别应符合设计位移量的要求，不宜小于20级。

    - 幕墙用橡胶材料宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498、《工业用橡胶板》GB/T 5574的规定。

    - 幕墙用防火密封胶应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定，其阻燃性能应符合FV-0级，应符合表3.4.9的规定：

表 3.4.9  阻燃性能

| 判别依据 | 级别a |
| --- | --- |
|  | FV-0 |
| 每个试件的有焰燃烧时间（t1+t2）/（s） | ≤10 |
| 对于任何状态调节条件，每组五个试件有焰燃烧时间总和tf/（s） | ≤50 |
| 每个试件第二次施焰后有焰加上无焰燃烧时间（t2+t3）/（s） | ≤30 |
| 每个试件有焰或无焰燃烧蔓延到夹具现象 | 无 |
| 滴落物引燃脱脂棉现象 | 无 |
| 注：若一组五个试件中，只有一个不符合要求，可采用另一组五个试件同样进行试验，应都满足要求。应在分级标志中标明试件的最小厚度，精确到0.1mm。 |  |

## 遮阳材料

    - 遮阳产品应符合现行行业标准《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274的规定。

    - 双层幕墙的中间遮阳，可选择金属遮阳百叶帘、软卷帘等。金属遮阳百叶帘应符合现行行业标准《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251的规定，软卷帘应符合《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254的规定。双层幕墙中间遮阳装置宜设计成电动操控。

    - 铝合金百叶帘的叶片宽度选择应综合考虑热通道的间距、风阻、使用功能等要求，并满足设计要求。

    - 铝合金帘片应具有足够刚度。在热通道内气流作用下，不得发生明显摆动，在重力作用下，叶片最大下垂挠度不得超过（叶片两相邻约束之间的距离/500）和2mm中的较小值。

    - 热通道内的活动中间遮阳装置应设置导向钢丝或导向侧轨。

    - 双层幕墙热通道内的中间遮阳装置采用软卷帘时，其织物应具有阻燃、拒水功能。

## 其他材料

    - 幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉等符合防火设计要求的不燃烧性材料作为隔热保温材料，且应符合现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835、《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350的规定。

    - 玻璃支承垫块宜采用压模成型的PVC（聚氯乙烯）或者邵氏A硬度为80~90的氯丁橡胶等材料制成，不得使用硫化再生橡胶、木片或其它吸水性材料。

    - 不同金属材料接触面设置的隔离垫片，其材质宜为PVC（聚氯乙烯）或尼龙。

    - 幕墙宜采用聚乙烯泡沫棒作填充材料，其密度不应大于37kg/m3。

    - 幕墙用双面贴胶带选用的中等硬度的聚氨基甲酸乙酯低发泡间隔双面胶带和聚乙烯树脂低发泡双面胶带，其厚度宜比结构胶厚度大1mm。与单组份硅酮结构密封胶配合使用的低发泡间隔双面胶带，宜具有透气性。

    - 幕墙用连接件、紧固件、五金件宜选用不锈钢或铝合金材质，应符合现行国家标准、行业标准的规定。

    - 幕墙用背栓的力学性能应经国家认可的检测机构提供检测报告，符合设计要求，方可加工使用。

## 设备

    - 遮阳产品用电机及其控制系统应符合现行行业标准《建筑遮阳产品用电机》JG/T 278和《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T276的规定。

    - 控制遮阳帘的管状电机应具有自动限位功能、过热断电保护装置及良好的防水、防尘性能。

    - 应选用运行时噪音符合现行行业标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的电机，并应采取降噪措施。

    - 控制遮阳帘的管状电机宜隐藏安装在百叶帘顶槽中，不应外露。

# 4  建筑设计

## 一般规定

    - 双层幕墙应根据建筑物的使用功能、所处环境、立面设计，经综合技术、经济分析后，确定幕墙各项性能指标、结构形式、立面造型和材料。

    - 双层幕墙应与建筑整体设计及周围环境相协调，幕墙立面分格宜与室内房间和防火分区相协调。

    - 双层幕墙的性能指标和设计要求应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。

    - 双层幕墙在外层幕墙设置通风开启扇时，应采取安全防护及防坠落措施。

    - 双层幕墙在热通道中设置遮阳装置，应与建筑外立面效果协调。

    - 双层幕墙应根据不同的结构形式，预留可供维护和清洁双层幕墙的通道或窗口。高层建筑的双层幕墙宜设置维护、清洗配套装置。

## 性能要求

    - 双层幕墙的抗风压性能设计应符合下列要求：

- 双层幕墙的抗风压性能指标值，应按不低于现行国家标准《建筑结构荷                 载规范》GB 50009中规定的围护结构风荷载标准值wk确定，并且不应小于1.0kPa；

- 开放式外通风双层幕墙的风荷载标准值，可根据工程的实际情况，通过风洞模型试验确定内外层幕墙风荷载折减效应，也可按本规程的规定确定；

- 在风荷载标准值wk的作用下，双层幕墙结构的变形不应超过规定值，并且不应发生功能障碍和损坏。

    - 双层幕墙的水密性能设计应符合下列要求：

- 受热带风暴和台风袭击的地区，水密性能设计取值应按下式计算，且固定部分的取值不应低于1000Pa：

⊿                         (4.2.2)

式中：⊿P——水密性能设计风压力差值（Pa）；

w0 ——基本风压（kN/m2）；

μZ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用；

μsl ——局部风压体型系数，可取1.2。

- 其他地区水密性能可按第1款计算值的75%进行设计，且固定部分取值不宜低于700Pa；

- 可开启部分水密性能等级宜与固定部分相对应。

    - 双层幕墙的气密性能应符合建筑物所在地区建筑节能设计要求，有采暖、空气调节要求的建筑物，双层幕墙整体的气密性能应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定且不应低于3级。

    - 双层幕墙热工性能指标应符合现行国家标准和建筑物所在地区现行建筑节能设计标准的规定，有关热环境舒适性的要求，应符合本章第4节的相关规定。

    - 双层幕墙的空气声隔声性能应满足建筑物室内声环境设计要求及本章第8节的相关规定。

    - 双层幕墙的抗震性能设计应符合下列要求：

- 双层幕墙应具有承受自身重力产生的水平地震作用力的能力。双层幕墙水平地震作用标准值应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB 50011规定的等效侧力法计算；

- 双层幕墙应具有承受地震时主体结构层间相对位移造成的双层幕墙平面内变形的能力。平面内变形性能指标值应按不低于现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB 50011和相关国家标准和行业标准规定的主体结构弹性层间位移角限值[θe]的3倍确定；

- 双层幕墙在平面内变形不小于主体结构弹性层间位移角限值的性能检测时，应保持性能完好；在平面内变形性能指标值（不小于主体结构弹性层间位移角限值[θe]的3倍）下检测时，双层幕墙不应发生严重破损。

    - 双层幕墙平面内变形性能设计应符合下列要求：

- 1  抗震设计的双层幕墙，其平面内变形性能指标应符合本规程第4.2.6条中第2款的规定；

- 2  非抗震设计的双层幕墙，其平面内变形性能指标值应不小于主体结构在风荷载作用下的弹性层间位移角限值。

    - 双层幕墙的采光性能应满足现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的要求，室外侧玻璃应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃。

    - 双层幕墙应能适应主体结构沉降所产生的位移。

    - 双层幕墙的其他性能应符合设计要求。

## 构造设计

    - 双层幕墙的构造设计应满足安全、适用、美观的要求，并应方便制作、安装、维修保养和局部更换。

    - 内外层幕墙的构造型式应根据建筑结构和双层幕墙的功能进行选型和设计，构造设计应符合现行国家和行业相关标准的要求。

    - 合体双层单元幕墙结构内外两层幕墙应连接牢固，构造完整，并具有吊装装置。双层单元幕墙的对接缝隙应能适应受风荷载及其它荷载作用而产生的相对位移。

    - 外通风双层幕墙热通道内以及其他可能渗入雨水或产生冷凝水的部位，应采取有效的导排水构造措施。外层幕墙的开启部位，外通风双层幕墙的出风口部位，宜采取防水、挡水构造措施。

    - 双层幕墙与主体结构变形缝相对应的构造缝应能够适应主体结构的变形要求，构造缝可采用柔性连接装置或设计易修复的构造。双层幕墙面板及其支撑结构不应跨越主体结构的变形缝。

    - 热通道的构造设计，应根据建筑设计、建筑结构、功能、形成气体流动的条件和驱动型式进行设计；采用电力抽风被动抽风（或强制抽风）的热通道系统，应与建筑暖通系统结合设计。可供人行走的热通道，走道铺设应满足结构受力要求，外侧应有安全防撞设施，并满足防火设计要求。

    - 外通风双层幕墙进风口、出风口应设置有效的防噪、防堵塞措施，防止鸟类或其他杂物堵塞进风口、出风口，或进入双层幕墙热通道；设置自动开启装置时，开启应灵活、关闭应严密。

    - 设置于热通道内的遮阳装置，应有防摆动的导向构造。廊道宽腔双层幕墙遮阳装置应根据不同的幕墙构造和热工要求进行遮阳设计和热工计算，且安装轴线宜靠近外侧面。

    - 双层幕墙构件之间的连接构造应采取适应构件之间产生的相对位移和防止产生摩擦噪声的措施。

    - 设置保温层的双层幕墙，保温材料应具有防潮性能且可靠固定；靠近室内侧的保温层宜设置隔汽层，隔汽层应完整、密闭。

    - 单楼层通风式双层幕墙，应根据防火、隔声的需要在热通道横向分格内合理布置隔断。

    - 当多楼层通风式双层幕墙的内层幕墙为透明幕墙时，外层幕墙层间位置宜采用可旋转式百叶。多楼层通风式双层幕墙的构造设计尚应满足本章第6节的相关要求。

    - 井道式双层幕墙的进风与出风单元之间应设有隔断，隔断上部应设有通风开口。多楼层通风式双层幕墙的构造设计尚应满足本章第6节的相关要求。

## 热工设计

    - 双层幕墙进行热工设计时，幕墙热工性能指标应符合主体建筑的热工设计要求。建筑热工设计分区选择必须符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

    - 通风双层幕墙建筑除具备热通道通风功能外，尚应具备室内外自然通风换气功能，并有效利用热通道对新风、废气进行预冷或预热处理，降低能耗损失。

    - 外通风双层幕墙的设计应合理利用热通道内空气热浮力所产生的压差，减少热堆积，提高节能效果。

    - 双层幕墙应合理配置和使用遮阳装置，满足不同季节、不同工况下的使用要求。中间遮阳帘的设计选用应与热通道通风设计相匹配，应有利于合理控制太阳得热、改善室内热舒适性，并满足视觉舒适性的要求。

    - 外通风双层幕墙内层幕墙的玻璃面板宜采用中空LOW-E玻璃；内通风双层幕墙外层幕墙的玻璃面板宜采用中空LOW-E玻璃。

    - 有保温、隔热要求的双层幕墙用型材宜采用隔热型材。

    - 冬季有保温要求的建筑采用外通风双层幕墙型式时，进风口与出风口应通过自动控制装置实现可开启和关闭。

    - 冬季有较高保温要求的建筑外立面不宜采用开敞式双层幕墙的型式。

    - 室内排风管道的外表面应采取有效的保温、隔热措施。

    - 单楼层通风式双层幕墙在每次隔断处应有保温措施。

    - 内通风双层幕墙宜采用窄腔双层幕墙的构造型式。

    - 通风双层幕墙的通风策略宜按照以下方式进行选用：

- 外通风双层幕墙夏季应打开室外层侧进出风口，如夜间室外温度适宜，夏季夜间宜打开内层开启扇进行室内外自然通风；春秋两季宜打开外层进出风口和内层开启扇进行自然通风；冬季宜关闭室内外进出风口；

- 内通风双层幕墙应按照一年12个月的设计新风量大小进行机械送风。在设有对外开启的开启扇时，宜在春秋两季开启进行自然通风；

- 混合通风双层幕墙宜在夏季使用外通风功能，冬季使用内通风功能，春秋两季开启内外层开启扇进行自然通风。

    - 内通风双层幕墙应采用机械通风的设计方式。其出风口应与排风系统的排风口机械相连，排风机械风口、幕墙入风口的规格尺寸应与设计风速相匹配，通风过程中不应产生哨声。

    - 在设计内通风双层幕墙时，室内供新风量和热通道内排风量的设计应综合考虑室内新风换气量要求、热舒适性要求和节能要求进行设计，并与暖通空调系统结合设计，给出不同朝向的内通风双层幕墙一年12个月、每天3—4个时段的室内供新风量和热通道内排风量，且热通道排风量应符合本规程4.5.26的要求。

    - 内通风双层幕墙热通道内的平均风速设计值应综合考虑热舒适性要求和节能要求进行选取，并满足热通道排风量的规定。同一建筑中不同立面的内通风双层幕墙，热通道内的平均风速应独立进行设计，东立面、西立面应适当增加排风量。

    - 外通风双层幕墙热通道的空气流动应根据热工性能设计的要求可选择通过烟囱效应进行主动自然循环或通过机械设备进行被动热循环的型式。

    - 外通风双层幕墙应根据建筑立面要求、热工性能、舒适度要求、防火要求、隔声要求，综合分析，权衡确定热通道的通风高度。

    - 外通风双层幕墙下层排风口不应与上层进风口在同一垂直线上紧邻布置，下层排风口与上层进风口可采用交错布置的型式。

    - 双层幕墙热通道内气流路线的设计应便捷，热通道内不宜出现热堆积现象，进出风口位置宜设置导流装置。

    - 外通风双层幕墙应通过在内层幕墙设置开启扇的型式进行室内外的自然通风换气。内通风双层幕墙可通过设置室外开启扇或通风器的方式进行室内外的自然通风换气。

    - 双层幕墙的遮阳设计应根据建筑物的地理位置、气候特征、建筑功能、双层幕墙的通风类型、透明双层幕墙的朝向等因素选择适合的遮阳类型。并符合《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的相关要求。

    - 双层幕墙宜在热通道内设置遮阳装置。热通道内的遮阳帘宜实现可升降或开启、关闭功能，并根据冬季保温、夏季隔热及采光的要求控制遮阳帘的工作状态。

    - 双层幕墙热通道内的中间遮阳帘宜安装在热通道腔体厚度的1/3处，并靠近室外一侧，且与外层幕墙之间的距离不宜小于150mm。

    - 遮阳装置的设置不应阻隔双层幕墙热通道内的空气有效流动，通道内的空气流动不应对遮阳帘造成晃动或噪音。

    - 双层幕墙热工计算室内环境条件应按国家现行标准的规定取用，室外环境条件可参照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176取用或根据工程所在地最新气象资料取用。主要城市的气象资料也可以参照本规程附录A进行选取。

    - 内通风双层幕墙热通道出风口的空气体积流量设计值不应超过室内新风量的80%。

    - 通风双层幕墙的工况在不同季节、不同时刻、不同的室外气象条件下显示出动态变化的特性。应分别对夏季白天的平均传热系数、平均遮阳系数，冬季夜间的室外计算温度下的传热系数进行验算。平均传热系数及平均遮阳系数的限值应满足国家现行节能规范对节能设计的要求及设计要求。平均传热系数及平均遮阳系数为包括面板（透明及非透明）、金属框架在内的单一朝向双层幕墙整体系数。

    - 双层幕墙内层幕墙（含门窗）内表面的温度不应低于室内空气露点温度。

    - 双层幕墙内层幕墙（含门窗）内表面的温度与室内空气温差的平均值不应大于7℃。

    - 本规程的热工计算方法适用于双层玻璃幕墙建筑，且不适用于开敞式外通风双层玻璃幕墙的热工计算，开敞式双层玻璃幕墙的热工计算可使用通过认证的CFD软件进行计算。

    - 通风双层幕墙具有动态的空气层。本规程采用动态逐时的计算方法，并应遵守下列基本假定：

1  稳态温度场；

2  热通道内空气温度沿高度按线性变化；

3  热通道内空气符合连续介质假定；

4  主要材料的导热系数为常数；

5  交界面接触为理想接触，不考虑接触热阻；

6  热通道内空气密度遵循Boussinesq假设，即ρ=ρ0(1−βΔT)；

7  热通道内的空气对辐射的吸收为零；

8  材料的热扩散率为无穷大；

9  外通风双层幕墙热通道自然通风只考虑热压作用引起的压力差，忽略室外风压作用下引起的压力差。

    - 单一朝向的通风双层幕墙夏季白天平均传热系数和平均遮阳系数可选取早上6点到晚上18点的各个时刻进行逐时计算后求得平均值。

    - 传热系数的计算，仅考虑室内外温差，不考虑太阳辐射作用，其室内外环境计算条件应按本规程4.4.25~4.4.29的要求进行选取。单一朝向的通风双层幕墙单一时刻传热系数U应按下式计算：

U=Qi,tot(Ag+Ae+Af)(ti−to)                (4.4.33-1)

| 式中 U | —— | 单一朝向通风双层幕墙综合传热系数，W/(m2·K)； |
| --- | --- | --- |
| Qi,tot | —— | 无太阳辐射时单位时间通过双层幕墙内层幕墙内表面的总热流量W；应按 |
|  |  | 4.4.33-2式进行计算； |
| Ag | —— | 内层幕墙内表面的玻璃净面积，取除玻璃边缘面积和玻璃镶嵌面积以外， |
|  |  | 剩下的玻璃面积，如图4.4.33所示，m2； |
| Ae | —— | 内层幕墙内表面的玻璃边缘面积，取框边缘向玻璃中心的63.5mm范围 |
|  |  | 内的玻璃面积，如图4.4.33所示，m2； |
| Af | —— | 内层幕墙内表面的框面积，如图4.4.33所示，m2； |
| ti | —— | 室内计算温度，按传热系数计算标准环境条件取用，oC； |
| to | —— | 室外计算温度，按传热系数计算标准环境条件取用，oC。 |

图 4.4.33 双层幕墙内层幕墙内表面各组成部分的面积示意图

1  无太阳辐射时单位时间通过双层幕墙内层幕墙内表面的总热流量应按下式计算：

Qi,tot=QgAg+QeAe+QfAf                (4.4.33-2)

    - 单一朝向的通风双层幕墙单一时刻遮阳系数SC应按下式计算：

SC=g0.87                           (4.4.34-1)

| 式中 SC | —— | 双层幕墙遮阳系数。 |
| --- | --- | --- |
| g | —— | 双层幕墙太阳能总透射比。 |

1  双层幕墙太阳能总透射比应按下式计算：

g=Qave−QaveJ                        (4.4.34-2)

| 式中 g | —— | 双层幕墙太阳能总透射比。 |
| --- | --- | --- |
| Qave | —— | 有太阳辐射时单位时间通过内层幕墙内表面单位面积的平均热流量W/m2 |
| Qave | —— | 无太阳辐射时单位时间通过内层幕墙内表面单位面积的平均热流量W/m2 |

2  有太阳辐射时单位时间通过内层幕墙内表面单位面积的平均热流量应按下式计算：

Qave=Qi,tot(Ag+Ae+Af)                   (4.4.34-3)

3  无太阳辐射时单位时间通过内层幕墙内表面单位面积的平均热流量应按下式计算：

Qave=Qi,tot(Ag+Ae+Af)                     (4.4.34-4)

4  有太阳辐射时单位时间通过双层幕墙内层幕墙内表面的总热流量应按下式计算：

Qi,tot=QgAg+QeAe+QfAf               (4.4.34-5)

    - 空气的露点温度应按下式计算：

Td=balg(e6.11)−1                         (4.4.35-1)

| 式中 Td | —— | 空气的露点温度，K； |
| --- | --- | --- |
| a、b | —— | 参数，对于水面（t >0 oC），a = 7.5，b = 237.3；对于冰面(t ≤ 0 oC)， |
|  |  | a = 9.5，b = 265.5； |
| e | —— | 在空气相对湿度f下空气的水蒸气压，可按下式计算： |
|  |  | e = fEs |
| f | —— | 空气的相对湿度，%； |
| Es | —— | 水（冰）表面的饱和水蒸气压，可按下式计算： |
|  |  | Es=E0×10(a×tb+t) |
| E0 | —— | 空气温度为0 oC时的饱和水蒸气压，可取E0=6.11 hPa。 |

    - 双层幕墙各层表面温度、空气流速以及分项传热系数等可通过联立热量平衡方程求得。内通风（夏季、冬季）、外通风（夏季、冬季）双层幕墙的计算模型及平衡方程参考《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151。

    - 双层幕墙各组件吸收的太阳辐射热见附录B。

## 防雷设计

    - 双层幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和行业标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348 的有关规定。双层幕墙的金属框架中作为防雷网的构件和位于建筑物外廓易受雷击的角部的双层幕墙立柱，应直接或通过预埋件与主体结构的防雷装置可靠连接。

    - 内、外层双层幕墙的金属构件应相互连接形成导电通路，并与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位应清除非导电保护层，防雷金属连接件应具有防腐蚀功能。预埋件或固定件与主体结构防雷体系的连接宜采用热浸镀锌圆钢或扁钢，连接件的截面积应不小于50 mm2，且圆钢直径不应小于8 mm，扁钢厚度不应小于2.5 mm。双层幕墙金属构件之间的连接宜采用铜质或铝质柔性导线，铜质导线的截面积不应小于16 mm2，铝质导线的截面积不应小于25 mm2。

## 防火设计

    - 双层幕墙的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

    - 单层楼通风式双层幕墙与每层楼板、防火分隔墙处的缝隙，应设置防火封堵构造。

    - 双层幕墙的每个防火分区单元的周边与其周边防火分隔构件之间的缝隙、与楼板或隔墙外沿之间的缝隙、与相邻实体墙洞口边缘之间的缝隙等，应设置防火封堵构造。

    - 双层幕墙的防火封堵构造，在正常使用条件下，应具有密封性、耐久性和适应伸缩与变形的能力；在遇火状态下，应在规定的耐火时限内，保持相对稳定性，不发生开裂或脱落。

    - 当双层幕墙的内层幕墙无窗槛墙设计时，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。位于楼板边缘的混凝土梁板或钢梁板的高度可计入此高度。

    - 单层楼通风式双层幕墙的内外层幕墙之间，应在每层设置耐火极限不低于1.0h的不燃烧体水平分隔；多层楼通风式双层幕墙除需在确需每隔二至三层竖向防火分区处设置不燃烧体水平分隔时，还应在无水平防火分隔的楼层设置耐火极限不低于1.0h的不燃烧体防火挑檐。

    - 同一块幕墙玻璃板块不应跨越建筑物上下、左右相邻的两个防火分区。

    - 当建筑设计要求相邻的防火分区之间设置视线能通透的隔断时，可采用防火玻璃。防火玻璃及其支承结构的耐火极限应符合设计要求。

    - 非透明双层幕墙的建筑，宜设置基层体，其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定。

    - 建筑遮阳控制系统应与消防控制系统联动。

    - 双层幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，采用缝隙类防火封堵材料要求为：

1  防火封堵材料的耐火性能不应低于相邻防火分隔构件的耐火性能，并应按照国家现行标准《防火封堵材料》GB 23864，通过国家专业检测机构测试合格，提供相应的型式检验报告及型式认可证书。

2  弹性防火密封胶或弹性防火密封漆应具有伸缩能力，其伸缩率按照结构要求设计，且不应小于±15%；

3  其支撑材料应采用厚度不低于1.5mm的镀锌钢板或其它符合现行国家标准《不燃无机复合板》GB/T 25970中规定的，且名义密度ρ不小于1.5g/cm3、厚度不小于12mm的不燃无机复合板。

    - 双层幕墙面板材料和面板后的填充材料均应为不燃材料。

    - 双层幕墙保温材料的燃烧性能应为A级。

    - 双层幕墙之间的挑檐、约束隔板等均应采用不燃材料。

    - 双层幕墙防火分区处的钢龙骨、铝龙骨等结构构件均应采取防火保护措施，耐火极限不小于1.00h。

    - 双层幕墙用电动软卷帘的材料应符合内装修规范要求。

    - 双层幕墙之后的窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不低于B1级材料。

    - 双层幕墙层间防火构件应具有抵抗高压水枪冲击的能力。

    - 双层幕墙层间防火构件施工顺序为：安装承托钢板——钢板与结构之间缝隙打弹性防火密封胶——填充背衬物，要求密实，整齐——在填充物表面涂刷弹性防火密封漆（胶），湿厚度不小于3mm，要求表面均匀、连续、平整，无漏涂、少涂现象。

    - 多楼层通风式双层幕墙中间遮阳应采用不燃烧材料。

    - 防火玻璃裙墙或防火墙应由防火玻璃与幕墙构件共同组成，并应按照墙体构件耐火极限的测试方法进行测试达到相应的耐火极限要求。防火玻璃不可替代防火玻璃裙墙或防火玻璃墙。

    - 建筑幕墙各层楼板、防火分隔墙的间隙，应在建筑缝隙上、下沿处分别采用岩棉、矿棉或其他不燃材料填塞且填塞高度均不应小于200mm，并由厚度不小于1.5mm厚的镀锌钢板承托，钢板与结构缝隙应采用防火密封胶封堵，填充物表面应涂刷防火密封漆。

    - 楼层间防火封堵的位置宜位于梁底，并应与幕墙的横梁或立柱连接，不应直接胶接在幕墙玻璃上，防火封堵应能有效保护幕墙支座系统。

    - 紧靠建筑物内防火分隔墙两侧的玻璃幕墙之间应设置耐火极限不低于1.0h的实体墙或防火玻璃幕墙。

    - 建筑物内的防火墙设置在转角处时，内转角两侧的玻璃幕墙之间应设置耐火极限不低于1.0h的实体墙或防火玻璃幕墙。

    - 消防登高立面不宜设置大面积的玻璃幕墙。当设置时，应在100m建筑高度范围内，设置应急击碎的幕墙玻璃并符合下列要求：

1  单层楼通风式、多层楼通风双层幕墙应在每层设置应急击碎的幕墙玻璃不少于2块，其间距不应大于20m；

2  箱体式双层幕墙应在每个层间单元设置应急击碎的幕墙玻璃不少于1块；

3  内外层幕墙之间应每层设置供人员通行的连廊，内层幕墙对应外层应急击碎的幕墙玻璃位置应设置可开启门；

4  每块应急击碎的玻璃宽度不应小于1.2m，高度不应小于1.0m，并应设置明显的警示标志；

5  应急击碎的幕墙玻璃不宜设在建筑物直通室外安全口的上方。确需设置时，应设置宽度不小于1.0m的安全防护挑檐。

    - 设双层幕墙的建筑内应设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

    - 双层幕墙应在每一层预留不少于一处的逃生通道，且应有明显的标志；逃生通道宜设置在消防登高侧，内外层位置应一致，通道面积不小于1.2m2，宽度不小于1.0m；非开启式逃生通道的玻璃应易于击碎，通道下方应在首层设挑檐等防碎片击伤措施。

    - 设双层幕墙的建筑应设置机械排烟系统，并应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的相关规定。下列部位可不设排烟系统：

1  建筑部位无可燃物的独立防烟分区的中庭、大堂；

2  建筑面积小于100㎡其相邻走道或回廊设有排烟设施的房间；

3  机电设备用房。

    - 内外层幕墙间距大于2.0m的整体式双层幕墙应利用顶部、两侧的敞开部位自然排烟。

    - 用于双层幕墙强制通风的通风管道应符合现行相关防火设计规范的要求。

    - 进风口与出风口之间的水平距离应大于500mm。小于 500mm时，进出风口之间应设置隔离措施。

    - 双层幕墙层间防火封堵应具有环境适应性，不受潮湿、温度变化、阳光照射等影响。

    - 外层双层幕墙应设置有排烟通风口；双层幕墙的排烟通风口和具有消防功能的通道门，宜采用电动启闭装置并与消防控制系统联动。

    - 双层玻璃幕墙的内层幕墙系统，应具有耐火极限不低于1.0h的耐火性能。

    - 竖井式双层幕墙的竖井壁应为不燃烧体，其耐火极限不应低于1.0h，竖井壁上每层开口部位应设丙级防火门或防火阀（可开启百叶），并应与火灾自动报警系统联动关闭。

## 防水设计

    - 双层幕墙应按照雨幕原理进行防水设计，并结合进风口与出风口进行设计，尽量避免大量雨水进入空气间层而对内部构件产生破坏。双层幕墙水密性能应符合本规程的幕墙性能规定。

    - 内通风的双层幕墙，外层幕墙应满足设计要求的气密性水密性功能。

    - 外通风的双层幕墙，内部幕墙应满足设计要求的气密性水密性功能。

    - 双层幕墙空气层间或其他可能渗入雨水和形成冷凝水的部位，应采取有效的导排水构造措施。

## 隔声设计

    - 双层幕墙的隔声设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《建筑隔声评价标准》GB/T 50121的规定。

    - 提高双层幕墙阻挡外部噪声功能可采取以下措施：

1  改善幕墙材料的隔声性能，选用隔音效果较好的幕墙材料；

2  适当减小通风双层幕墙外侧的开口面积。

    - 单楼层通风式双层幕墙宜在不同房间分隔处设置竖向隔断。

    - 对建筑内部，如楼层之间，有较高隔声要求时，不宜采用多楼层通风的双层幕墙型式。当需要采用多楼层通风双层幕墙型式时，且对内部隔声有较高要求时，应在热通道内采取有效的吸音措施。

    - 双层幕墙隔声量Rw,D按下式计算：

RW,D=20lg（m外+m内）+11.5+R空+ΔR外+ΔR内              (4.8.5)

式中　m外—外层幕墙面密度（kNm2）；

m内—内层幕墙面密度（kNm2）；

R空—中空气层附加隔声量，取5dB；

ΔR外—外层幕墙附加隔声量，按表4.8.5采用；

ΔR内—内层幕墙附加隔声量，按表4.8.5采用。

表4.8.5　材料附加隔声量（dB）

| 材料 |  | 厚度（mm）/附加隔声量（dB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹层玻璃 夹层材料（PVB） | 厚度（mm） | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
|  | 附加隔声量（dB） | 4 | 5.5 | 6 | 7 |
| 中空玻璃 中空气层 | 厚度（mm） | 6 | 9 | 12 | 16 |
|  | 附加隔声量（dB） | 1 | 2 | 2.5 | 3 |

注：当双层幕墙中空气层的厚度不小于120mm时，其附加隔声量取5dB。

## 采光、泛光照明

    - 双层幕墙玻璃系统的配置以及遮阳装置的设置，应满足建筑采光设计的要求，遮阳装置宜采用可调式。

    - 双层幕墙泛光照明的线路及灯具的布置和安装不得影响建筑外立面效果；泛光照明使用时不应干扰或影响室内人员正常使用环境。泛光照明宜与幕墙统一设计。

    - 泛光照明设备应可靠的安装于幕墙构件上，且应采用低热量的冷光源灯具。

    - 泛光照明的安装不能破坏幕墙的防水性能，且应做好自身的有效防水处理，并设有漏电保护装置。

    - 泛光照明系统的布置应考虑维修和更换的措施。

## 安全规定

    - 双层幕墙用玻璃应满足现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455的规定。

    - 处于人员流动密度大、青少年、幼儿活动或临街等场所的双层幕墙，所采用的钢化玻璃应进行热浸处理；同时应具有耐冲击性能，其指标值不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086规定的2级；易受撞击的部位，尚应设置明显的警示标志或其它措施。

    - 廊道式双层幕墙的外层幕墙宜设置防撞装置。

- 5  结构设计

## 5.1  一般规定

- 双层幕墙应按附属于主体结构的外围护结构设计，设计工作年限应不低于25年。

- 双层幕墙的抗风设计，必须符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载要求。

- 抗震设防烈度为6度及以上地区的双层幕墙工程，必须进行抗震设计。抗震设防的双层幕墙，在满足抗风设计要求的基础上，必须符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB 50011对建筑非结构构件的抗震设计要求。

- 双层幕墙结构设计应考虑温度效应影响，并根据其所需承受的温度变化范围要求，采用适当构造措施。

- 双层幕墙的抗风设计应符合下列规定：

- 在风荷载标准值作用下，幕墙主要受力杆件的相对挠度和绝对挠度不应超过现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086表11规定的数值，面板及其它部位不发生损坏；

- 在风荷载频遇值作用下，幕墙主要受力杆件的相对挠度和绝对挠度不应超过现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086表11规定数值与《建筑结构荷载规范》GB 50009中8.1.4规定的风荷载频遇值系数0.4的乘积，外观完好，正常使用功能不发生变化。

- 双层幕墙的抗震设计应符合下列要求：

- 在多遇地震作用下，幕墙在平面内变形不小于主体结构在多遇地震作用下的弹性层间位移角限值的情况下，应保持完好，仍能正常使用；

- 在抗震设防烈度地震作用下，幕墙构件及连接在水平地震力作用下不发生破坏；幕墙在平面内变形不小于主体结构在多遇地震作用下弹性层间位移角限值的3倍情况下，不发生危及人身安全的破损，经修理后仍可使用；

- 在罕遇地震作用下，幕墙支承结构构件不得脱落。

- 双层幕墙结构构件应按下列规定验算承载力和挠度：

- 无地震作用时，承载力应符合下列要求：

γ0S ≤ R                        （5.1.7-1）

- 有地震作用时，承载力应符合下列要求：

SE ≤ R /γRE                    （5.1.7-2）

式中：S —— 荷载效应按基本组合的设计值；

SE—— 地震作用效应和其它荷载效应按基本组合的设计值；

R —— 构件抗力设计值；

γ0 —— 结构重要性系数，按幕墙设计使用年限确定；

γRE—— 构件承载力抗震调整系数，取1.0。

结构构件的强度应按净截面计算，变形和各种稳定系数可按毛截面计算。

## 5.2  材料力学性能

- 玻璃的强度设计值应按表5.2.1的规定采用。

表5.2.1  玻璃的强度设计值（N/mm2）

| 种类 | 厚度（mm） | 大面 | 边缘 | 端面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮法玻璃 | 5～12 | 28.0 | 22.0 | 20.0 |
|  | 15～19 | 24.0 | 19.0 | 17.0 |
|  | ≥20 | 20.0 | 16.0 | 14.0 |
| 半钢化玻璃 | 5～12 | 56.0 | 44.0 | 40.0 |
|  | 15～19 | 48.0 | 38.0 | 34.0 |
|  | ≥20 | 40.0 | 32.0 | 28.0 |
| 钢化玻璃 | 5～12 | 84.0 | 67.0 | 59.0 |
|  | 15～19 | 72.0 | 58.0 | 51.0 |
|  | ≥20 | 59.0 | 47.0 | 42.0 |

注：1  夹层玻璃和中空玻璃的强度设计值可按所采用的玻璃类型确定；

2  当钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的3倍时，表中数值应根据实测结果予以调整；

3  半钢化玻璃强度设计值可取浮法玻璃强度设计值的2倍。当半钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的2 倍时，其设计值应根据实测结果予以调整；

4  端面指玻璃切割后的断面，其宽度为玻璃厚度；

- 铝合金型材的强度设计值应按表5.2.2的规定采用。

表5.2.2  铝合金型材的强度设计值（N/mm2）

| 铝合金材料 |  |  | 用于构件计算 |  | 用于焊接连接计算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 厚度 （mm） | 抗拉、抗压和抗弯 | 抗剪 | 焊接热影响区抗拉、抗压和抗弯 | 焊接热影响区抗剪 |
| 6061 | T4 | 不区分 | 90.0 | 55.0 | 140.0 | 80.0 |
|  | T6 | 不区分 | 200.0 | 115 | 100.0 | 60.0 |
| 6063 | T5 | 不区分 | 90.0 | 55.0 | 60.0 | 35.0 |
|  | T6 | 不区分 | 150.0 | 85.0 | 80.0 | 45.0 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135.0 | 75.0 | 75.0 | 45.0 |
|  |  | >10 | 125.0 | 70.0 | 70.0 | 40.0 |
|  | T6 | ≤10 | 160.0 | 90.0 | 90.0 | 50.0 |
|  |  | >10 | 150.0 | 85.0 | 85.0 | 50.0 |
| 5083 | O/F | 不区分 | 90.0 | 55.0 | 210.0 | 120.0 |
|  | H112 | 不区分 | 90.0 | 55.0 | 170.0 | 95.0 |
| 3003 | H24 | ≤4 | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 10.0 |
| 3004 | H34 | ≤4 | 145.0 | 85.0 | 35.0 | 20.0 |
|  | H36 | ≤3 | 160.0 | 95.0 | 40.0 | 20.0 |

- 普通螺栓和铆钉连接的强度设计值应分别按表5.2.3-1和表5.2.3-2的规定采用。

表5.2.3-1  普通螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 螺栓的材料、性能等级和构件铝合金牌号 |  |  | 普通螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金 |  |  | 不锈钢 |  |  | 钢 |  |  |
|  |  |  | 抗拉 | 抗剪 | 承压 | 抗拉 | 抗剪 | 承压 | 抗拉 | 抗剪 | 承压 |
| 普通螺栓 | 铝合金 | 2B11 | 170 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 2A90 | 150 | 145 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 不锈钢 | A2-50、A4-50 | — | — | — | 200 | 190 | — | — | — | — |
|  |  | A2-70、A4-70 | — | — | — | 280 | 265 | — | — | — | — |
|  | 钢 | 4.6、4.8级 | — | — | — | — | — | — | 170 | 140 | — |
| 构件 | 6061-T4 |  | — | — | 210 | — | — | 210 | — | — | 210 |
|  | 6061-T6 |  | — | — | 305 | — | — | 305 | — | — | 305 |
|  | 6063-T5 |  | — | — | 185 | — | — | 185 | — | — | 185 |
|  | 6063-T6 |  | — | — | 240 | — | — | 240 | — | — | 240 |
|  | 6063A-T5 |  | — | — | 220 | — | — | 220 | — | — | 220 |
|  | 6063A-T6 |  | — | — | 255 | — | — | 255 | — | — | 255 |
|  | 5083-O/F/H112 |  | — | — | 315 | — | — | 315 | — | — | 315 |

表5.2.3-2  铆钉连接的强度设计值（N/mm2）

| 铝合金铆钉牌号和构件铝合金牌号 |  | 铝合金铆钉 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗剪 | 承压 |
| 铆钉 | 5B05-HX8 | 90 | — |
|  | 2A01-T4 | 110 | — |
|  | 2A10-T4 | 135 | — |
| 构件 | 6061-T4 | — | 210 |
|  | 6061-T6 | — | 305 |
|  | 6063-T5 | — | 185 |
|  | 6063-T6 | — | 240 |
|  | 6063A-T5 | — | 220 |
|  | 6063A-T6 | — | 255 |
|  | 5083-O/F/H112 | — | 315 |

- 单层铝板抗拉强度标准值可取其屈服强度σ0.2。单层铝板抗拉强度设计值可按其抗拉强度标准值除以系数1.286后采用；其抗剪强度设计值可按其抗拉强度标准值除以系数2.227后采用。单层铝板的强度设计值也可按表5.2.4的规定采用。

表5.2.4 单层铝板的强度设计值（N/mm2）

| 序号 | 合金状态 |  | 抗拉强度 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1060 | H14、H24、H44 | 65 | 50 | 30 |
| 1050 | H14、H24、H44 | 75 | 60 | 35 |
|  | H48 | 120 | 95 | 55 |
| 1100 | H14、H24、H44 | 95 | 75 | 45 |
| 3003 | H14、H24、H44 | 115 | 90 | 50 |
|  | H16、H26 | 145 | 115 | 65 |
| 3004 | H14、H24 | 170 | 130 | 75 |
|  | H42 | 155 | 120 | 70 |
| 5005 | H14、H24、H44 | 115 | 90 | 50 |
|  | H42 | 90 | 70 | 40 |
| 5052 | H14、H24、H44 | 180 | 140 | 80 |
| 5754 | H14、H24 | 160 | 125 | 70 |
|  | H42 | 180 | 140 | 80 |

- 热轧钢材的强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定采用，也可按表5.2.5采用。热轧型钢的连接强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定采用。

表5.2.5  钢材的设计用强度指标（N/mm2）

| 钢材牌号 |  | 厚度或直径（mm） | 钢材强度 |  | 钢材强度设计值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 牌号 |  | 抗拉强度最小值u （N/mm2） | 屈服强度最小值y （N/mm2） | 抗拉、抗压和抗弯（N/mm2） | 抗剪（N/mm2） | 端面承压（刨平顶紧）cc |
| 碳素结构钢（GB/T 700) | Q235 | ≤16 | 370 | 235 | 215 | 125 | 320 |
|  |  | ＞16，≤40 |  | 225 | 205 | 120 |  |
|  |  | ＞40，≤100 |  | 215 | 200 | 115 |  |
| 低合金高强度结构钢（GB/T 1591) | Q355 | ≤16 | 470 | 355 | 305 | 175 | 400 |
|  |  | ＞16，≤40 |  | 345 | 295 | 170 |  |
|  |  | ＞40，≤63 |  | 335 | 290 | 165 |  |
|  |  | ＞63，≤80 |  | 325 | 280 | 160 |  |
|  |  | ＞80，≤100 |  | 315 | 270 | 155 |  |
|  | Q390 | ≤16 | 490 | 390 | 345 | 200 | 415 |
|  |  | ＞16，≤40 |  | 380 | 330 | 190 |  |
|  |  | ＞40，≤63 |  | 360 | 310 | 180 |  |
|  |  | ＞63，≤100 |  | 340 | 295 | 170 |  |
|  | Q420 | ≤16 | 520 | 420 | 375 | 215 | 440 |
|  |  | ＞16，≤40 |  | 410 | 355 | 205 |  |
|  |  | ＞40，≤63 |  | 390 | 320 | 185 |  |
|  |  | ＞63，≤100 |  | 370 | 305 | 175 |  |
|  | Q460 | ≤16 | 550 | 460 | 410 | 235 | 470 |
|  |  | ＞16，≤40 |  | 450 | 390 | 225 |  |
|  |  | ＞40，≤63 |  | 430 | 355 | 205 |  |
|  |  | ＞63，≤100 |  | 410 | 340 | 195 |  |
| 建筑结构用钢板（GB/T 19879） | Q345GJ | ＞16，≤50 | 490 | 345 | 325 | 190 |  |
|  |  | ＞50，≤100 |  | 335 | 300 | 175 |  |

注：1表中直径指实芯棒材直径，厚度是指计算点的钢材或钢管壁厚度；

2对轴心受拉和轴心受压构件是指截面中较厚板件的厚度。

- 冷弯薄壁型钢材和连接的强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定采用，也可按表5.2.6-1～5.2.6-3采用。

表5.2.6-1  冷弯薄壁型钢材的强度设计值（N/mm2）

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压(磨平顶紧) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 205 | 120 | 310 |
| Q355 | 300 | 175 | 400 |

表5.2.6-2  冷成型薄壁型钢焊缝的强度设计值（N/mm2）

| 构件钢材牌号 | 对接焊缝 |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗压 | 抗拉 | 抗剪 | 抗压、抗拉、抗剪 |
| Q235 | 205 | 175 | 120 | 140 |
| Q355 | 300 | 255 | 175 | 195 |

注：1 Q235钢与Q355钢对接焊接时，焊缝的强度设计值应按表5.2.6-2中Q235钢的数值采用；

2 经X射线检查符合一、二级焊缝质量标准的对接焊缝的抗拉强度设计值采用抗压强度设计值。

表5.2.6-3  冷成型薄壁型钢C级普通螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 类别 | 性能等级 | 构件钢材牌号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6级、4.8级 | Q235 | Q355 |
| 抗拉 | 165 | — | — |
| 抗剪 | 125 | — | — |
| 抗压 | — | 290 | 370 |

- 不锈钢材料的抗拉、抗压强度设计值应按其屈服强度标准值除以系数1.15采用，其抗剪强度设计值可按其抗拉强度设计值的0.58倍采用。不锈钢型材和棒材的强度设计值可按表5.2.7-1采用，不锈钢板材的强度设计值可按表5.2.7-2采用。

表5.2.7-1 不锈钢型材和棒材的强度设计值（N/mm2）

| 统一数字代号 | 牌 号 | 规定非比例延伸强度 | 抗拉 强度 | 抗剪 强度 | 端面 承压强度 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 旧牌号 |  |
| S30408 S30403 S30458 S30453 | 06Cr19Ni10 022Cr19Ni10 06Cr19Ni10N 022Cr19Ni10 | 205 175 275 245 | 180 150 240 215 | 105 90 140 125 | 245 220 315 280 | 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr19Ni9N 00Cr18Ni10N | 304 304L 304N 304LN |
| S31608 S31603 S31658 S31653 | 06Cr17Ni12Mo2 022Cr17Ni12Mo2 06Cr17Ni12Mo2N 022Cr17Ni12Mo2N | 205 175 275 245 | 180 155 240 215 | 105 90 140 125 | 245 220 315 280 | 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr17Ni12Mo2N 00Cr17Ni13Mo2N | 316 316L 316N 316LN |
| 注：括号内为原国家标准中的旧牌号。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2.7-2 不锈钢板材和带材的强度设计值（N/mm2）

| 统一数字代号 | 牌 号 | 规定非比例延伸强度 | 抗拉 强度 | 抗剪 强度 | 端面 承压强度 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 旧牌号 |  |
| S30408 | 06Cr19Ni10 | 205 | 180 | 105 | 245 | 0Cr18Ni9 | 304 |
| S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 205 | 180 | 105 | 245 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 |
| S31708 | 06Cr17Ni13Mo3 | 205 | 180 | 105 | 245 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 |
| 注：1、括号内为原国家标准中的旧牌号。 2、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280和《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237中无钢材的统一数字编号。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 张拉杆、索的强度设计值应按下列规定采用：

- 钢拉杆的强度设计值应取其极限强度标准值除以1.7，不锈钢拉杆的强度设计值应按其屈服强度标准值除以系数1.4；

- 高强钢绞线或不锈钢绞线的抗拉强度设计值应取其极限强度标准值除以系数2.0；

- 拉杆和拉索的不锈钢锚固件、连接件的抗拉和抗压强度设计值可分别按第5.2.7条的规定采用。

- 耐候钢的强度设计值可按表5.2.9的规定采用。

表5.2.9 耐候钢的强度设计值（N/mm2）

| 钢号 | 厚度t （mm） | 下限屈服强度 ReL | 抗拉 ƒ | 抗剪 ƒv | 承压 ƒce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235NH | t≤16 | 235 | 215 | 125 | 295 |
| Q295NH | t≤16 | 295 | 270 | 155 | 345 |
|  | 16＜t≤40 | 285 | 260 | 150 | 345 |
| Q295GNH （Q295GNHL） | t≤16 | 295 | 270 | 155 | 345 |
|  | 16＜t≤40 | 285 | 260 | 150 | 345 |
| Q355NH | t≤16 | 355 | 325 | 190 | 400 |
|  | 16＜t≤40 | 345 | 315 | 185 | 400 |
| Q355GNH （热轧） | t≤16 | 355 | 325 | 190 | 400 |
|  | 16＜t≤40 | 345 | 315 | 185 | 400 |
| Q460NH | t≤16 | 460 | 415 | 240 | 450 |
|  | 16＜t≤40 | 450 | 405 | 235 | 450 |
| 注：括号内为原标准牌号。 |  |  |  |  |  |

- 钢铸件的强度设计值可按表5.2.10的规定采用。

表5.2.10钢铸件的强度设计值(N/mm2)

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压和抗弯 f | 抗剪 fv | 端面承压（刨平顶紧） fce |
| --- | --- | --- | --- |
| ZG200-400 | 155 | 90 | 260 |
| ZG230-450 | 180 | 105 | 290 |
| ZG270-500 | 210 | 120 | 325 |
| ZG310-570 | 240 | 140 | 370 |
| ZG03Cr18Ni10 (σb=440 N/mm2) | 140 | 80 | 285 |
| ZG07Cr19Ni9 (σb=440 N/mm2) | 140 | 80 | 330 |
| ZG03Cr18Ni10N (σb=510 N/mm2) | 180 | 100 | 285 |
| ZG03Cr19Ni11Mo2 (σb=440 N/mm2) | 140 | 80 | 285 |
| ZG03Cr19Ni11Mo2N (σb=510 N/mm2) | 180 | 100 | 330 |

- 双层幕墙材料的弹性模量可按表5.2.11的规定采用。

表5.2.11  材料的弹性模量E（N/mm2）

| 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 玻璃 |  | 0.72×105 |
| 铝合金型材、板材 |  | 0.70×105 |
| 铝塑复合板 | 厚度4mm | 0.20×105 |
|  | 厚度6mm | 0.30×105 |
| 蜂窝铝板 | 厚度10mm | 0.35×105 |
|  | 厚度15mm | 0.27×105 |
|  | 厚度20mm | 0.21×105 |
| 钢、不锈钢 |  | 2.06×105 |
| 消除应力的高强钢丝 |  | 2.05×105 |
| 不锈钢绞线 |  | 1.20×105～1.50×105 |
| 高强钢绞线 |  | 1.95×105 |
| 钢丝绳 |  | 1.4×105～1.8×105 |
| 花岗石板 |  | 0.80×105 |
| 瓷 板 |  | 0.60×105 |
| 陶 板 |  | 0.20×105 |
| 微晶玻璃 |  | 0.81×105 |
| 砂岩石板 |  | 0.55×105 |
| 石灰石板 |  | 0.46×105 |
| 木纤维板 |  | 0.09×105 |
| 纤维水泥板 |  | 0.14×105 |

注：钢绞线弹性模量可按实测值采用。

- 双层幕墙材料的泊松比可按表5.2.12的规定采用。

表5.2.12  材料的泊松比

| 材 料 |  |
| --- | --- |
| 玻璃 | 0.20 |
| 铝合金 | 0.30 |
| 钢、不锈钢 | 0.30 |
| 高强钢丝、钢绞线 | 0.30 |
| 花岗石板 | 0.125 |
| 瓷 板 | 0.25 |
| 陶 板 | 0.13 |
| 微晶玻璃 | 0.20 |
| 玻璃纤维板 | 0.30 |
| 木纤维板 | 0.30 |
| 纤维水泥板 | 0.25 |

- 双层幕墙材料的线膨胀系数可按表5.2.13的规定采用。

表5.2.13  材料的线膨胀系数（1/°C）

| 材 料 |  |
| --- | --- |
| 玻璃 | 0.80×10-5~1.00×10-5 |
| 铝合金 | 2.35×10-5 |
| 钢材 | 1.20×10-5 |
| 不锈钢板 | 1.75×10-5 |
| 混凝土 | 1.00×10-5 |
| 砖砌体 | 0.50×10-5 |
| 花岗石板 | 0.80×10-5 |
| 瓷 板 | 0.60×10-5 |
| 陶 板 | 0.70×10-5 |
| 微晶玻璃 | 0.61×10-5 |
| 木纤维板 | 2.20×10-5 |
| 玻璃纤维板 | 0.846×10-5 |
| 纤维水泥板 | 1.00×10-5 |

- 双层幕墙材料的重力密度标准值可按表5.2.14的规定采用。

表5.2.14  材料的重力密度（kN/m3）

| 材 料 |  |
| --- | --- |
| 玻璃 | 25.6 |
| 钢材 | 78.5 |
| 铝合金 | 28.0 |
| 矿棉 | 1.2～1.5 |
| 玻璃棉 | 0.5～1.0 |
| 岩棉 | 0.5～2.5 |

## 5.3  荷载和地震作用

- 双层幕墙内、外层幕墙自重荷载标准值和地震荷载标准值可按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定计算。

- 双层幕墙外层幕墙承受完整的风荷载作用，风荷载应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑外围护结构抗风设计标准》CECS 1048的规定计算,并且风荷载标准值应不小于1.0kN/m2，双层幕墙的局部体型系数按如下规定采用：

1  外层幕墙为封闭式的，内层幕墙局部体型系数可按内压采用，外层幕墙按 现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用；

2  外层幕墙不为封闭式的，外层幕墙风荷载可按实际受风面积计算，局部体型系数可按下列规定采用：

- 外层幕墙开孔率不大于20%的双层幕墙，外层幕墙局部风压体型系数 按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 采用，内层幕墙局部体型系数折减系数不宜小于0.8或通过风洞试验确定；

- 外层幕墙开孔率大于20%且小于等于30%的双层幕墙，外层幕墙局部风压体型系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用，内层幕墙局部体型系数可按与外层幕墙相同采用；

- 外层幕墙开孔率大于30%的双层幕墙，内层幕墙局部风压体型系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用，外层幕墙局部体型系数折减系数不宜小于0.9或通过风洞试验确定。

- 对于重要且体型复杂的双层幕墙建筑，宜根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009第8.3.1-3的要求进行风洞试验，风洞试验方法可参考《建筑外围护结构抗风设计标准》CECS 1048的附录A，双层幕墙的内部幕墙也应设置测量点。

- 双层幕墙结构地震作用计算时，垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用标准值可按下式计算：

qEk=βEαmaxGkA                        （5.3.4）

| 式中 qEk | ——垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用标准值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| βE | ——动力放大系数，可取5.0； |
| αmax | ——水平地震影响系数最大值，应按表5.3.4采用； |
| Gk | ——幕墙构件（包括玻璃面板和铝框）的重力荷载标准值（kN）； |
| A | ——幕墙平面面积（m2）。 |

表5.3.4 水平地震影响系数最大值

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| αmax | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |

注：7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

- 平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用标准值可按下式计算，βE按5.3.4规定取值。

PEk=βEαmaxGk                         （5.3.5）

式中  PEk——平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用标准值（kN）。

- 双层幕墙热通道内马道结构验算时应考虑自重荷载、检修荷载和活荷载作用。检修荷载标准值可取1.0kN集中荷载，并应布置在最不利位置；活荷载标准值可取0.7kN/m2。

## 5.4  作用效应组合

- 双层幕墙构件承载力极限状态设计时，其作用效应的组合应符合下列规定：

- 无地震作用效应组合时，应按下式进行：

（5.4.1-1）

- 有地震作用效应组合时，应按下式进行：

（5.4.1-2）

| 式中 | ——作用效应组合的设计值； |
| --- | --- |
|  | ——永久荷载效应标准值； |
|  | ——风荷载效应标准值； |
|  | ——地震作用效应标准值； |
|  | ——永久荷载分项系数； |
|  | ——风荷载分项系数； |
|  | ——地震作用分项系数； |
|  | ——风荷载的组合值系数； |
|  | ——地震作用的组合值系数。 |

- 双层幕墙构件的承载力设计时，荷载作用分项系数应根据现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001取值，或按下列规定采用：

  - 一般情况下，永久荷载、风荷载和地震作用的分项系数、、应分别取1.3、1.5和1.4；

  - 当永久荷载的效应起控制作用时，其分项系数应取1.3；此时，参与组合的可变荷载效应仅限于竖向荷载效应；

  - 当永久荷载的效应对构件有利时，其分项系数的取值应不大于1.0。

  - 预应力作用对结构有利时，张拉杆索结构中的预应力分项系数应取1.0；对结构不利时应取1.3。

- 可变作用的组合值系数应按下列规定采用：

- 一般情况下，风荷载的组合值系数应取1.0，地震作用的组合值系数应取0.5；

- 对水平倒挂玻璃及其框架，可不考虑地震作用效应的组合，风荷载的组合值系数应取1.0（永久荷载的效应不起控制作用时）或0.6（永久荷载的效应起控制作用时）。

- 双层幕墙构件的挠度验算时，风荷载分项系数、永久荷载分项系数、张拉杆索结构中的预应力分项系数均应取1.0，且可不考虑作用效应的组合。

## 5.5  构件设计

- 双层幕墙结构可选用内外两层均为独立幕墙、外层独立幕墙和内侧独立的门（窗）、外层独立幕墙和内侧附属的门（窗）形式。

- 双层幕墙应分别对外层幕墙、内层幕墙、马道、支承外层幕墙的悬挑构件以及连接内层幕墙与主体结构的连接件进行承载力和挠度验算。分体式双层幕墙内、外层幕墙应分别验算其承载力、刚度、稳定性和相对于主体结构的位移。整体式双层幕墙内、外层幕墙共用立柱时，立柱计算应考虑偏心重力荷载。双层幕墙采用悬挑构件支承外层幕墙时，悬挑构件应具有足够的刚度，其挠度不宜超过现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086第5.1.1.2条的规定，外层幕墙的悬挑构件应具有足够的侧向刚度，必要时可设侧向支撑。

- 双层幕墙用钢构件的设计应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018执行；铝构件的设计应按现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429执行。

- 双层幕墙用玻璃面板的设计应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102执行；金属和石材面板的设计应按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133执行；人造面板的设计应按现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336执行。

- 双层幕墙采用单元式幕墙时，应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中相关规定进行计算。

- 双层幕墙设有开启扇时，除应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中的相关规定验算其在关闭状态的强度和变形外，还应验算开启扇处于开启状态时开启扇及其连接的强度和变形。

- 双层幕墙构架与主体结构采用后锚固连接时，应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145中的相关规定,且与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土强度等级不低于C30。

## 5.6  硅酮结构密封胶设计

- 双层幕墙的硅酮结构密封胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的规定，且应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中的相关规定设计。其粘接宽度应符合本规程第5.6.3条的规定，且不应小于7mm；其粘接厚度应符合本规程第5.6.4条的规定，且不应小于6mm。硅酮结构密封胶的粘接宽度宜大于厚度，但不宜大于厚度的2倍。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘接厚度不应大于12mm。

- 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776规定的结构密封胶，在风荷载、水平地震作用下，硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值应不大于其强度设计值，应取0.2N/mm2；在永久荷载作用下，硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值应不大于其强度设计值，应取0.01N/mm2。

- 双层幕墙如采用竖向隐框、半隐框玻璃幕墙，其玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度，应根据受力情况分别按下列规定计算。非抗震设计时，可取第1、3款计算的较大值；抗震设计时，可取第2、3款计算的较大值。

- 在风荷载作用下，粘接宽度应按下式计算：

（5.6.3-1）

| 式中 | ——硅酮结构密封胶的粘接宽度（mm）； |
| --- | --- |
|  | ——作用在计算单元上的风荷载设计值（kN/m2）； |
|  | ——矩形玻璃板的短边长度（mm）； |
|  | ——硅酮结构密封胶在风荷载或地震作用下的强度设计值，取0.2N/mm2。 |

- 在风荷载和水平地震作用下，粘接宽度应按下式计算：

（5.6.3-2）

式中  ——作用在计算单元上的地震作用设计值（kN/m2）。

- 在玻璃永久荷载作用下，粘接宽度应按下式计算：

（5.6.3-3）

| 式中 | ——幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| 、 | ——分别为矩形玻璃板的短边和长边长度（mm）； |
|  | ——硅酮结构密封胶在永久荷载作用下的强度设计值，取0.01N/mm2。 |

- 硅酮结构密封胶的粘接厚度（图5.6.4）应符合公式（5.6.4-1）的要求。

图5.6.4  结构硅酮密封胶变形示意

1——玻璃；2——垫条；3——结构硅酮密封胶；4——铝合金框

（5.6.4-1）

（5.6.4-2）

| 式中 | ——硅酮结构密封胶的粘接厚度（mm）； |
| --- | --- |
|  | ——幕墙玻璃的相对于铝合金框的位移（mm），由主体结构侧移产生的相对位移可按(5.6.4-2)式计算，必要时还应考虑温度变化产生的相对位移； |
|  | ——风荷载标准值作用下主体结构的楼层弹性层间位移角限值（rad）； |
|  | ——玻璃面板高度（mm），取其边长或； |
|  | ——硅酮结构密封胶的变位承受能力，取对应于其受拉应力为0.14N/mm2时的伸长率。 |

- 双层幕墙如采用横向隐框玻璃幕墙，其每块玻璃的下端应设置不少于两个铝合金或不锈钢托条，托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用，必要时应通过结构计算确定托条的尺寸，且其长度不应小于100mm、厚度不应小于2mm、高度不应超出玻璃外表面。托条上宜设置衬垫。

- 6  加工制作

## 6.1  一般规定

- 幕墙构件应依据加工图制作。加工图绘制，应按规定审查合格的设计施工图及工程现场复测数据为依据.

- 加工幕墙构件所采用的设备、机具应满足幕墙构件加工精度要求，其量具应定期进行计量检定。

- 幕墙构件的原材料应符合国家现行规范并满足设计要求。

- 制作双层幕墙的原材料应符合本规程的规定和设计要求，加工前应进行检验，检验合格方可加工。

- 幕墙构件、组件和配件均应按工艺要求在工厂完成加工组装，不应在现场进行二次加工。

## 6.2  型材构件

- 幕墙型材加工：

- 型材下料时应防止型材产生变形。加工应按工序依次完成；

- 加工时应保护型材表面， 半成品应在明显处贴标识；

- 经冲孔、铣切等工序后的型材切口应平整、光滑；

- 加工工序完成后应进行检验，检验合格后及时对型材表面采取保护措施；

- 钢型材表面需要常温氟碳处理时，机加工后应及时除油、除锈，并在加工厂内完成底漆涂装。

- 幕墙的铝合金构件的加工应符合下列要求：

1   铝合金型材截料之前应进行校直调整；

2   横梁长度允许偏差为±0.5mm，立柱长度允许偏差为±1.0mm，端头斜度的允许偏差为－15′（图6.2.2-1、6.2.2-2）；

图6.2.2-1  直角截料                 图6.2.2-2  斜角截料

3   截料端头不应有加工变形，并应去除毛刺；

4   孔位的允许偏差为±0.5mm，孔距的允许偏差为±0.5mm,累计偏差为±1.0mm。

- 幕墙铝合金构件中槽、豁、榫的加工应符合下列要求：

- 铝合金构件槽口尺寸（图6.2.3）允许偏差应符合表6.2.3-1的要求；

表6.2.3-1槽口尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.5 0.0 | +0.5 0.0 | ±0.5 |

- 铝合金构件豁口尺寸（图6.2.3）允许偏差应符合表6.2.3-2的要求；

表6.2.3-2豁口尺寸允许偏差(mm)

| 项 目 | a1 | b1 | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.5 0.0 | +0.5 0.0 | ±0.5 |

- 铝合金构件榫头尺寸(图6.2.3)允许偏差应符合表6.2.3-3的要求。

表6.2.3-3榫头尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | a2 | b2 | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | 0.0 –0.5 | 0.0 –0.5 | ±0.5 |

图6.2.3示意图

- 幕墙铝合金构件弯加工应符合下列要求：

- 铝合金构件宜采用拉弯设备进行弯加工；

- 弯加工后的构件表面应光滑，不得有皱折、凹凸、裂纹。

## 6.3  钢构件

- 穿孔板钢制马道加工精度应符合表6.3.1要求：

表6.3.1 穿孔板钢制马道尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 尺寸允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 边 长 | 边长不大于2000mm | ±1.5 |
|  | 边长大于2000mm | ±2.0 |
| 对角线差 | 长边不大于2000mm | ≤2.0 |
|  | 长边大于2000mm | ≤3.0 |
| 网格分格边长 | 网格分格边长不大于100mm | ±1.0 |
|  | 网格分格边长大于100mm | ±1.5 |
| 厚 度 | 厚度不大于50mm | ±1.0 |
|  | 厚度大于50mm | ±1.5 |

- 马道用穿孔钢板加工除应符合表6.3.1的要求外，尚应符合以下要求：

- 圆孔直径允许偏差为±1.0mm，椭圆孔长轴、短轴长度允许偏差为±1.0mm，腰形孔圆与直边相切应无明显台阶，宽（直径）允许偏差±1.0mm，全长允许偏差±1.5mm；

- 孔中心（圆心）线水平偏差应不大于2mm；

- 孔边应无毛刺。

- 马道格栅加工应符合以下要求：

1   支承梁高度允许偏差±2mm，厚度允许偏差±0.5mm，长度允许偏差±3mm；

2   支承梁孔径允许偏差：正偏差+2mm，负偏差为0mm；孔中心线水平允许偏差±1mm，孔距允许偏差±2mm；

3   杆直径允许偏差：正偏差0mm，负偏差-0.3mm；杆挠度允许值L/500。

- 平板型预埋件加工精度要求：

1   锚板边允许偏差为±5mm；

2   一般锚筋长度的允许偏差+10mm，两面为整块锚板的穿透式预埋件的锚筋长度的允许偏差为+5mm，均不允许负偏差；

3   圆锚筋的中心线允许偏差为±5mm；

4   锚筋与锚板面的垂直度允许偏差为ls/30（ls为锚固钢筋长度，单位为mm）。

- 槽式预埋件和板槽预埋件加工精度：

1   预埋件长度、宽度、厚度和锚筋长度不允许负偏差；

2   锚筋中心线允许偏差为±2.0mm ，槽口允许偏差为±0.5mm。

- 连接件、支承件加工精度：

1   连接件、支承件外观应平整，不得有裂纹、毛刺、 凹凸、翘曲、变形等缺陷；

2   连接件、支承件外形加工尺寸允许偏差为上偏差+5mm 、下偏差-2mm；连接件、支承件的孔(槽)距允许偏差为±1.0mm；孔(槽)宽允许偏差为±0.5mm，孔边距偏差为+1.0mm， 不允许负偏差；连接件、支承件壁厚允许偏差为上偏差+0.5mm ，下偏差-0.2mm；连接件、支承件弯曲角度允许偏差为±2。

- 钢型材立柱及横梁的加工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

- 钢构件焊接、螺栓连接应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017及行业标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。

- 钢构件表面涂装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

## 6.4  面  板

- 幕墙的单片玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的加工精度应符合下列要求：

- 单片钢化玻璃，其尺寸的允许偏差应符合表6.4.1-1的要求；

6.4.1-1  钢化玻璃尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | 玻璃厚度（mm） | 玻璃边长L≤2000 | 玻璃边长L＞2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长 | 6, 8, 10, 12 | ±1.5 | ±2.0 |
|  | 15, 19 | ±2.0 | ±3.0 |
| 对角线差 | 6, 8, 10, 12 | ≤2.0 | ≤3.0 |
|  | 15, 19 | ≤3.0 | ≤3.5 |

- 采用中空玻璃时，其尺寸的允许偏差应符合表6.4.1-2的要求；

表6.4.1-2  中空玻璃尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 边 长 | L＜1000 | ±2.0 |
|  | 1000≤L＜2000 | +2.0, －3.0 |
|  | L≥2000 | ±3.0 |
| 对角线差 | L≤2000 | ≤2.5 |
|  | L＞2000 | ≤3.5 |
| 厚 度 | t＜17 | ±1.0 |
|  | 17≤t＜22 | ±1.5 |
|  | t≥22 | ±2.0 |
| 叠 差 | L＜1000 | ±2.0 |
|  | 1000≤L＜2000 | ±3.0 |
|  | 2000≤L＜4000 | ±4.0 |
|  | L≥4000 | ±6.0 |

- 采用夹层玻璃时，其尺寸允许偏差应符合表6.4.1-3的要求。

表6.4.1.-3  夹层玻璃尺寸偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 边 长 | L≤2000 | ±2.0 |
|  | L＞2000 | ±2.5 |
| 对角线差 | L≤2000 | ≤2.5 |
|  | L＞2000 | ≤3.5 |
| 叠 差 | L＜1000 | ±2.0 |
|  | 1000≤L＜2000 | ±3.0 |
|  | 2000≤L＜4000 | ±4.0 |
|  | L≥4000 | ±6.0 |

- 玻璃弯加工后，其每米弦长内拱高的允许偏差为±3.0mm，且玻璃的曲边应顺滑一致；玻璃直边的弯曲度，拱形时不应超过0.5%，波形时不应超过0.3%。

- 加工应符合下列要求：

- 玻璃边缘应倒棱并细磨；外露玻璃的边缘应精磨；

- 采用钻孔安装时，孔边缘应进行倒角处理，并不应出现崩边。

- 点支承玻璃加工应符合下列要求：

- 玻璃面板及其孔洞边缘均应倒棱和磨边，倒棱宽度不宜小于1mm，磨边宜细磨；

- 玻璃切角、钻孔、磨边应在钢化前进行；

- 玻璃加工的允许偏差应符合表6.4.4的规定；

表6.4.4  点支承玻璃加工允许偏差

| 项 目 | 边长尺寸 | 对角线差 | 钻孔位置 | 孔 距 | 孔轴与玻璃平面垂直度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±1.0mm | ≤2.0mm | ±0.8mm | ±1.0mm | ±12′ |

- 中空玻璃开孔后，开孔处应采取多道密封措施；

- 夹层玻璃、中空玻璃的钻孔可采用大、小孔相对的方式；夹层玻璃合片后孔壁不平整度不大于 2.0mm；用于螺栓吊挂的夹层玻璃，合片后孔壁不平整度不宜大于 1.0mm；

- 吊挂式玻璃夹板加工时，夹板粘结部位玻璃表面处理应符合本规程 6.6.1条规定。楔形夹板和衬垫材料应满涂专用强力胶粘剂，玻璃双面粘贴夹紧后静置养护至胶粘剂完全固化。

- 金属面板加工：

1  金属板材的品种、规格及色泽应符合设计要求；铝合金板材表面氟碳树脂涂层厚度应符合设计要求；

2  金属板材加工允许偏差应符合表6.4.5-1的规定。

表6.4.5-1  金属板材加工允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 边 长 | ≤2000 | ±2.0 |
|  | ＞2000 | ±2.5 |
| 对边尺寸 | ≤2000 | ≤2.5 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |
| 对角线长度 | ≤2000 | 2.5 |
|  | ＞2000 | 3.0 |
| 折弯高度 |  | ≤1.0 |
| 平面度 |  | ≤2/1000 |
| 孔的中心距 |  | ±1.5 |

- 石材及其他板材加工：

- 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷；其他部位崩边不大于5x20mm，或缺角不大于20mm时可修补后使用，但每层修补的石板块数不应大于2%，且宜用于立面不明显部位；

- 石板的长度、宽度、厚度、直角、异型角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石板的外形尺寸均应符合设计要求；

- 石板外表面的色泽应符合设计要求，花纹图案应按样板检查。石板四周围不得有明显的色差；石板应六面防护处理；

- 火烧石应按样板检查火烧后的均匀程度，火烧石不得有暗裂、崩裂情况；

- 石板的编号应同设计一致，不得因加工造成混乱；

- 石板应结合其组合形式，并应确定工程中使用的基本形式后进行加工；

- 石材加工尺寸允许偏差应符合现行行业标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601的有关要求。

- 人造板材制作要求：

1  人造板材加工制作尚应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336规定；

2  人造板材单板面积、厚度应符合表6.4.7-1的要求。

表6.4.7-1人造板材尺寸要求

| 板材类别 | 厚度（mm） |  | 单片面积（m2） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷板 | 背栓式 | 其它连接方式 | ≤1.5 | 卡尺 |
|  | ≥12 | ≥13 |  |  |
| 陶板 | ≥15 |  | － | 卡尺 |
| 微晶玻璃板 | ≥20 |  | ≤1.5 | 卡尺 |

3  人造板材尺寸偏差应符合表6.4.7-2要求。

表6.4.7-2人造板材尺寸偏差（mm）

| 人造板材 分 类 |  | 长度、宽度 |  | 对角线 | 平整度 |  | 厚度 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 允许 偏差 （%） | 允许 最大 偏差 | 允许 最大 偏差 | 允许 偏差 （%） | 允许 最大 偏差 | 允许 偏差 （%） | 允许 最大 偏差 |  |
| 瓷 板 | 平面板 | ±0.5 | ±1.5 | ±2.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±5.0 | ±1.0 | 钢直尺 卡 尺 |
|  | 抛光板 | ±0.5 | ±1.5 | ±2.0 | ±0.2 | ±1.0 | ±5.0 | ±1.0 |  |
|  | 毛面板 | ±0.5 | ±1.5 | ±2.0 | ±0.3 | ±1.5 测背面 | ±5.0 | ±1.5 |  |
|  | 釉面板 | ±0.5 | ±1.5 | ±2.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±5.0 | ±1.0 |  |
| 陶 板 |  | ±1.0 | 宽±2.0 长±1.0 | + 2.0 0 | ±0.5 | ±2.0 | ±10 | ±2.0 |  |

## 6.5  明框构造组件

- 明框构造组件加工尺寸允许偏差应符合下列要求：

- 组件装配尺寸允许偏差应符合表6.5.1-1的要求；

表6.5.1-1  组件装配尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | 构件长度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 型材槽口尺寸 | ≤2000 | ±2.0 |
|  | ＞2000 | ±2.5 |
| 组件对边尺寸差 | ≤2000 | ≤2.0 |
|  | ＞2000 | ≤3.0 |
| 组件对角线尺寸差 | ≤2000 | ≤3.0 |
|  | ＞2000 | ≤3.5 |

- 相邻构件装配间隙及同一平面度的允许偏差应符合表6.5.1-2的要求。

表6.5.1-2  相邻构件装配间隙及同一平面度的允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装配间隙 | ≤0.5 | 同一平面度差 | ≤0.5 |

- 单层玻璃与槽口的配合尺寸（图6.5.2）应符合表6.5.2的要求。

表6.5.2  单层玻璃与槽口的配合尺寸（mm）

| 玻璃厚度（mm） | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 5~6 | ≥3.5 | ≥15 | ≥5 |
| 8~10 | ≥4.5 | ≥16 | ≥5 |
| 不小于12 | ≥5.5 | ≥18 | ≥5 |

图6.5.2  单层玻璃与槽口的配合示意

- 中空玻璃槽口的配合尺寸（图6.5.3）应符合表6.5.3的要求。

表6.5.3  中空玻璃与槽口的配合尺寸（mm）

| 中空玻璃厚度 (mm) | a | b | c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下 边 | 上 边 | 侧 边 |
| 6+da+6 | ≥5 | ≥17 | ≥7 | ≥5 | ≥5 |
| 8+da+8及以上 | ≥6 | ≥18 | ≥7 | ≥5 | ≥5 |
| 注：da为空气层厚度，不应小于9mm。 |  |  |  |  |  |

- 明框构造组件的导气孔及排水孔设置应符合设计要求，组装时应保证导气孔及排水孔通畅。

- 明框构造组件应拼装严密。设计要求密封时，应采用硅酮建筑密封胶进行密封。

- 明框构造组装时，应采取措施控制玻璃与铝合金框料之间的间隙。玻璃的下边缘应采用两块压模成型的氯丁橡胶垫块支承。

## 6.6  隐框构造组件

- 半隐框、隐框构造幕墙中，对玻璃面板及铝框的清洁应符合下列要求：

  - 玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其他污物，应分别使用带溶剂的擦布和干擦布清除干净；

  - 应在清洁后一小时内进行注胶；注胶前再度污染时，应重新清洁；

  - 每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布。

- 使用溶剂清洁时，应符合下列要求：

1  不应将擦布浸泡在溶剂里，应将溶剂倾倒在擦布上；

2  使用和贮存溶剂，应采用干净的容器；

3  使用溶剂的场所严禁烟火；

4  应遵守所用溶剂标签或包装上标明的注意事项。

- 硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告，必要时应加涂底漆；双组份硅酮结构密封胶尚应进行混匀性蝴蝶试验和拉断试验。

- 采用硅酮结构密封胶粘结板块时，不应使结构胶长期处于单独受力状态。硅酮结构密封胶组件在固化并达到足够承力前不应搬动。

- 隐框玻璃构造装配组件的注胶必须饱满，不得出现气泡，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

- 硅酮结构密封胶完全固化后，隐框玻璃构造装配组件的尺寸偏差应符合表6.6.6的规定。

表6.6.6  结构胶完全固化后隐框玻璃构造组件的尺寸允许偏差（mm)

| 序号 | 项 目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框长宽尺寸 |  | ±1.0 |
| 2 | 组件长宽尺寸 |  | ±2.5 |
| 3 | 框接缝高度表 |  | ≤0.5 |
| 4 | 框内侧对角线差及组件对角线差 | 当长边≤2000时 当长边＞2000时 | ≤2.5 ≤3.5 |
| 5 | 框组装间隙 |  | ≤0.5 |
| 6 | 胶缝宽度 |  | + 2.0 0 |
| 7 | 胶缝厚度 |  | + 0.5 0 |
| 8 | 组件周边玻璃与 铝框位置差 |  | ± 1.0 |
| 9 | 结构组件平面度 |  | ≤3.0 |
| 10 | 组件厚度 |  | ± 1.5 |

## 6.7  单元式构造组件

- 单元式构造在加工前应对各板块编号，并应注明加工、运输、安装方向和顺序。

- 单元板块的构件连接应牢固，构件连接处的缝隙应采用硅酮建筑密封胶密封。

- 单元板块的吊挂件、支撑件应可调节，并应采用不锈钢螺栓将吊挂件与立柱固定牢固，固定螺栓不应少于2个。

- 单元板块的硅酮结构密封胶不宜外露。

- 密封胶条的装配要求， 对接型单元部件四周的密封胶条应周圈形成闭合，且在四个角部应连接成一体。插接型单元部件的密封胶条在两端头应留有防止胶条回缩的适当余量。

- 单元板块在搬动、运输、吊装过程中，应采取措施防止玻璃滑动或变形。

- 单元板块组装完全后，工艺孔宜封堵，通气孔及排水孔应畅通。

- 当采用自攻螺钉连接单元组件框时，每处螺钉不应少于3个，螺钉直径不应小于4mm。螺钉孔最大内径、最小内径和拧入扭矩应符合表6.7.8的要求。

表6.7.8  螺钉孔内径和扭矩要求

| 螺钉公称直径 （mm） | 孔径（mm） |  | 扭矩（Nm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 最 大 |  |
| 4.2 | 3.430 | 3.480 | 4.4 |
| 4.6 | 4.015 | 4.065 | 6.3 |
| 5.5 | 4.735 | 4.785 | 10.0 |
| 6.3 | 5.475 | 5.525 | 13.6 |

- 单元组件框加工制作允许偏差应符合表6.7.9的规定。

表6.7.9  单元组件框加工制作允许尺寸偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框长（宽）度 （mm） | ≤2000 | ±1.5mm | 钢尺或板尺 |
|  |  | ＞2000 | ±2.0mm |  |
| 2 | 分格长（宽）度 （mm） | ≤2000 | ±1.5mm | 钢尺或板尺 |
|  |  | ＞2000 | ±2.0mm |  |
| 3 | 对角线长度差 （mm） | ≤2000 | ≤2.5mm | 钢尺或板尺 |
|  |  | ＞2000 | ≤3.5mm |  |
| 4 | 接缝高低差 |  | ≤0.5mm | 游标深度尺 |
| 5 | 接缝间隙 |  | ≤0.5mm | 塞 片 |
| 6 | 框面划伤 |  | ≤3处且总长≤100mm |  |
| 7 | 框料擦伤 |  | ≤3处且总面积≤200mm2 |  |

- 单元组件组装允许偏差应符合表6.7.10的规定。

表6.7.10  单元组件组装允许偏差

| 序 号 | 项 目 |  | 允许偏差 (mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件长度、宽度（mm） | ≤2000 | ±1.5 | 钢 尺 |
|  |  | ＞2000 | ±2.0 |  |
| 2 | 组件对角线长度差（mm） | ≤2000 | ≤2.5mm | 钢 尺 |
|  |  | ＞2000 | ≤3.5mm |  |
| 3 | 胶缝宽度 |  | +1.0 0 | 卡尺或钢板尺 |
| 4 | 胶缝厚度 |  | +0.5 0 | 卡尺或钢板尺 |
| 5 | 各搭接量（与设计值比） |  | +1.0 0 | 钢板尺钢尺 |
| 6 | 组件平面度 |  | ≤1.5 | 1m靠尺 |
| 7 | 组件内镶板间接缝宽度（与设计值比） |  | ±1.0 | 塞 尺 |
| 8 | 连接构件竖向中轴线距组件外表面 （与设计值比） |  | ±1.0 | 钢 尺 |
| 9 | 连接构件水平轴线距组件水平对插中心线 |  | ±1.0 （可上、下调节时±2.0） | 钢 尺 |
| 10 | 连接构件竖向轴线距组件竖向对插中心线 |  | ±1.0 | 钢 尺 |
| 11 | 两连接构件中心线水平距离 |  | ±1.0 | 钢 尺 |
| 12 | 两连接构件上、下端水平距离差 |  | ±0.5 | 钢 尺 |
| 13 | 两连接构件上、下端对角线差 |  | ±1.0 | 钢 尺 |

## 6.8  幕墙构造组合

- 宽通道（或非共用杆件）双层单元幕墙内外两层幕墙采用不共用立柱的构造组合时，双层单元幕墙应具备必要的整体强度和刚度。内、外层幕墙构造组件应在按各自标准检验合格后才能进行合体双层幕墙组装。外层幕墙与内层幕墙间的连接件必须保证在自重和竖向地震作用下外层幕墙不得有明显下垂，在水平作用下应有必要的可靠度和稳定性。当采用马道穿孔板作上部连接件（牛腿）时，马道穿孔板的厚度应满足以上要求。

- 宽通道（或非共用杆件）双层单元幕墙组装允许偏差应符合表6.8.2的规定。

表6.8.2  宽通道（或非共用杆件）双层单元幕墙组装允许偏差（mm）

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内、外层单元组件四周垒差 | ≤1 | 角尺、塞规 |
| 2 | 双层单元总厚度 | ±1 | 钢尺 |
| 3 | 内、外层单元组件对角垒差 | ≤1.5 | 角尺、塞规 |
| 4 | 内外层单元组件内腔净空（杆件处） | ±1 | 钢尺 |
| 5 | 内外单元组件连接位置差 | ≤1 | 钢尺 |

- 内外两层幕墙（含内层门窗）窄通道（或一体式共用杆件）双层单元幕墙，窄通道附属层（外通风幕墙的外层幕墙、内通风幕墙的内层幕墙）的组装应牢固可靠。组装后的尺寸偏差应符合表6.8.2的规定。

- 窄通道（或一体式共用杆件）双层单元幕墙内层为门窗构造时，门窗的加工、组装尚应满足相应规范的要求.

## 6.9  其他组件

- 幕墙组件（窗）洞口尺寸：长（宽）度允许正偏差+1mm，负偏差0mm；对角线长度允许偏差±1.5mm。

- 直装式百叶长度允许正偏差0mm，负偏差-1mm。

- 嵌入式百叶组件，长（宽）度允许正偏差0mm，负偏差-1mm；对角线长度允许偏差±1.5mm。

## 6.10  幕墙构造构件检验

- 幕墙加工制作过程中必须建立自检、互检、专职检验三级检验制度。每道工序必须首件检验合格后方可批量加工。

- 幕墙构件应按构件的5%进行随机抽样检查，且每种构件不得少于5件。当有一个构件不符合要求时，应加倍抽查，复检合格后方可出厂。

- 产品出厂时，应附有检验合格证书。

- 7  安装施工

## 7.1  一般规定

- 双层幕墙在双层通道之间安装遮阳系统、进出风口、检修马道以满足建筑物采光、遮阳及通风、检修要求。遮阳产品与幕墙连接的施工安装要求应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的要求。

- 遮阳产品（或者其他专业产品如电动产品、灯光专业产品等）与幕墙连接不应破坏幕墙系统的设计使用功能。

- 双层幕墙不应在现场打注硅酮结构密封胶。

## 7.2  安装施工准备

- 安装双层幕墙的主体结构，应符合有关结构施工质量验收规范的要求。

- 安装施工之前，幕墙安装厂商应会同土建承包商检查现场清洁情况、脚手架和起重运输设备，确认是否具备幕墙施工条件。

- 双层幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计，并应包括下列内容：

1  工程进度计划；

2  与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案；

3  搬运、吊装方案；

4  测量方法；

5  安装方法；

6  安装顺序；

7  构件、组件和成品的现场保护方法；

8  特殊天气状况条件下的现场施工方案及预防措施；

9  检查验收；

10 现场施工安全保护措施。

- 单元式双层幕墙的安装施工组织设计尚应包括以下内容：

1  吊具的类型和吊具的移动方法，单元组件起吊地点、垂直运输与楼层上水平运输方法和机具；

2  收口单元位置、收口闭合工艺及操作方法；

3  单元组件吊装顺序以及吊装、调整、定位固定等方法和措施；

4  双层幕墙施工组织设计应与主体工程施工组织设计衔接，单元幕墙收口部位应与总施工平面图中施工机具的布置协调，如用吊车直接吊装单元组件时，应使吊车臂覆盖全部安装位置。

- 点支承式双层幕墙的安装施工组织设计尚应包括以下内容：

1  支撑钢结构的运输、现场拼装和吊装方案；

2  拉杆、拉索体系预拉力的施加、测量、调整方案以及索杆的定位、固定方法；

3  玻璃的运输、就位、调整和固定方法；

4  胶缝的填充及质量保证措施。

- 采用脚手架施工时，双层幕墙安装施工厂商应与土建施工单位协商幕墙施工方案所用脚手架方案，确定脚手架与主体结构之间的空间满足双层幕墙整体厚度的安装要求。

- 双层幕墙的施工测量应符合下列要求：

1  双层幕墙分隔轴线的测量应与主体结构测量相配合，其偏差应及时调整，不得累积；

2  应定期对双层幕墙的安装定位基准进行校核；

3  建筑的测量应在风力不大于4级时进行。

- 进场安装的双层幕墙构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能，应符合设计要求。

- 构件储存时应依照安装顺序排列，储存架应有足够的承载能力，在室外储存时应采取保护措施。

- 双层幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设；当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件位置偏差不应大于20mm。

- 预埋件位置偏差过大或未设预埋件时，应制定补救措施或可靠连接方案，经与业主、土建设计单位洽商同意后，方可实施。

- 由于主体结构施工偏差而妨碍幕墙施工安装时，应会同业主和土建承建商采取相应措施，并在幕墙安装前实施。

- 采用新材料、新结构的幕墙，宜在现场制作样板，经业主、监理、土建设计单位共同认可后方可进行安装施工。

- 构件安装前均应进行检验与校正。不合格的构件不得安装使用。

## 7.3  构件式双层幕墙

- 构件、面板安装

1  幕墙构件安装过程中，构件存放、搬运、吊装时不应碰撞和损坏；半成品应及时保护；对型材保护膜应采取保护措施；

2  安装镀膜玻璃时，镀膜面的朝向应符合设计要求并进行有效的保护，避免划伤破损情况的发生；

3  幕墙连接件与预埋件的连接需要预安装，使连接角码与立挺连接的螺孔中心线的位置满足设计要求；

4  固定外层幕墙的连接件的安装精度应满足设计要求；

5  双层幕墙间的空气通道应注意成品保护和杂物的进入；

6  焊接作业时，应采取相应保护措施防止烧伤型材或玻璃镀膜。

- 双层幕墙立柱的安装应符合下列要求：

1  立柱安装轴线偏差不应大于2mm；

2  相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm；相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm；

3  立柱安装就位、调整后应及时紧固。

- 双层幕墙横梁安装应符合下列要求：

1  横梁应安装牢固，设计中横梁和立柱间留有空隙时，空隙宽度应符合设计要求；

2  同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平高度偏差不应大于1mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度不大于35m时，不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm；

3  内、外层幕墙相对立柱的定位中心线偏差不应大于2mm；

4  当安装完成一层高度时，应及时进行检查、校正和固定。

- 双层幕墙其他主要附件安装应符合下列要求：

1  防火、保温材料应铺设平整且可靠固定，拼接处不应留缝隙；

2  冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应密封；

3  其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计要求施工，不得遗漏；

4  封口应按设计要求进行封闭处理；

5  双层幕墙安装用的临时螺栓等，应在构件紧固后及时拆除；

6  采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件，应在紧固后及时进行防锈处理。

- 幕墙玻璃安装应符合下列要求；

1  玻璃安装前应进行表面清洁。除设计另有要求外，应将单片阳光控制镀膜玻璃的镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外；

2  应按规定型号选用玻璃四周的橡胶条，其长度宜比边框内槽口长1.5%～2%；橡胶条斜面断开后应拼成预订的设计角度，并应采用粘接剂粘接牢固；镶嵌应平整。

- 幕墙金属板与石板安装应符合下列要求：

1  应对横竖连接件进行检查、测量、调整；

2  金属板、石材安装时，左右、上下的偏差不应大于1.5mm；

3  金属板、石材空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出口；

4  填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数，经计算后确定。

- 检修维护马道安装应符合下列要求：

1  马道应平整稳固的安装在内外层幕墙之间；

2  相邻两块马道之间的水平标高偏差不大于2mm；

3  马道安装时注意保护，不允许任何不洁物品进入马道孔隙中。

- 遮阳装置安装应符合下列要求：

1  遮阳装置安装需保证产品稳固可靠；

2  遮阳装置安装应保证平直，相邻两遮阳水平标高偏差不大于2mm，进出位偏差不大于2mm；

3  遮阳装置安装需保证开启、转动灵活，同时与双层幕墙构件外观统一；

4  确保遮阳产品安装正确、可靠、定位准确；检查连接电缆电线是否正确，确认无误后，通电检查单幅遮阳产品的运行情况及整体运行情况。

5  对于电动、自动、智能控制的遮阳装置的电气系统和控制系统的安装应符合厂家的安装要求，并应通过整体调试以满足使用要求。

- 铝合金装饰压板的安装，应表面平整、色彩一致，接缝应均匀严密。

- 硅酮建筑密封胶不宜在夜晚、雨天打胶，打胶温度应符合设计要求和产品要求，打胶前应保证打胶面清洁、干燥。

- 构件式双层幕墙中硅酮建筑密封胶的施工应符合下列要求：

1  硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3.5mm，施工宽度不宜大于施工厚度的2倍；较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞；

2  硅酮建筑密封胶在接缝内应两对面粘接，不应三面粘接。

- 双层幕墙安装过程中宜进行接缝部位的雨水渗漏检验。

## 7.4  单元式双层幕墙及双层单元组件

- 单元吊装机具准备应符合下列要求：

1  应根据单元板块选择适当的吊装机具，并与主体结构安装牢固；

2  吊装机具使用前，应进行全面质量、安全检验；

3  吊具设计应使其在吊装中与单元板块之间不产生水平方向分力；

4  吊具运行速度应可控制，并有安全保护措施；

5  吊装机具应采取防止单元板块摆动的措施。

- 单元构件运输应符合下列要求：

1  运输前单元板块应顺序编号，并做好成品保护；

2  装卸及运输过程中，应采用有足够承载力和刚度的周转架，衬垫弹性垫，保证板块相互隔开并相对固定，不得相互挤压和串动；

3  超过运输允许尺寸的单元板块，应采取特殊措施；

4  单元板块应按顺序摆放平衡，不应造成板块或型材变形；

5  运输过程中，应采取措施减小颠簸。

- 在场内堆放单元板块时，应符合下列要求：

1  不应直接叠层堆放；

2  宜设置专用堆放场地，并应有安全保护措施；

3  宜存放在周转架上；

4  宜依照安装顺序先出后进的原则按编号排列放置；

5  不宜频繁装卸。

- 起吊和就位应符合下列要求：

1  吊点和挂点应符合设计要求，吊点不应少于2个。必要时可增设吊点并试吊；

2  起吊单元板块时，应使各吊点均匀受力，起吊过程应保持单元板块平稳；

3  吊装升降和平移应使单元板块不摆动、不撞击其他物体；

4  吊装过程应采取措施保证装饰面不受磨损和挤压；

5  单元板块就位时，板块未固定前，吊具不得拆除。

- 连接件安装允许偏差应符合表7.4.6-1的规定

- 校正及固定应按下列规定进行：

1  单元板块就位后，应及时校正；

2  单元板块校正后，应及时与连接部位固定，并应进行隐蔽工程验收；

表7.4.6-1  连接件安装允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±1．0 （可上下调节时±2．0) | 水准仪 |
| 2 | 连接件两端点平行度 | ≤1．0 | 钢尺 |
| 3 | 距安装轴线水平距离 | ≤l.0 | 钢尺 |
| 4 | 垂直偏差（上，下两端点与垂线偏差， 包括前后左右两维） | ±1．0 | 钢尺 |
| 5 | 两连接件连接点中心水平距离 | ±l．0 | 钢尺 |
| 6 | 相邻三连接件（上下、左右）偏差 | ±l．0 | 钢尺 |
| 7 | 两连接件上、下端对角线差 | ±1．0 | 钢尺 |

3  单元式幕墙安装固定后的偏差应符合表7.4.6-2的要求；

表 7.4.6-2  单元式幕墙安装允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝及墙面垂直度 | 幕墙高度H(m) | ≤10 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  |  | H≤30 |  |  |
|  |  | 30＜H≤60 | ≤15 |  |
|  |  | 60＜H≤90 | ≤20 |  |
|  |  | H＞90 | ≤25 |  |
| 2 | 幕墙平面图 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 3 | 竖缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 4 | 横缝直线度 |  | ≤2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 5 | 缝宽（与设计值比） |  | ±2 | 卡尺 |
| 6 | 耐候胶缝直线度 | L≤20m | 1 | 钢尺 |
|  |  | 20m＜L≤60m | 3 |  |
|  |  | 60m＜L≤100m | 6 |  |
|  |  | L＞100m | 10 |  |
| 7 | 两相邻面板之间接缝高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 8 | 同层单元组件标高 | 宽度不大于35m | ≤3.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  |  | 宽度大于35m | ≤5.0 |  |
| 9 | 相邻两组件面板表面高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 10 | 两组间对插件接缝搭接长度（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |
| 11 | 两组件对插件距槽底距离（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |

- 4  单元板块固定后，方可拆除吊具，并应及时清洁单元板块的型材槽口。

- 施工中如果暂停安装，对插槽口等部位应进行保护；安装完毕的单元板块应及时进行成品保护。

- 双层单元幕墙组件在吊装过程中应保持幕墙组件的完整性和原有的可靠度，必要时可采取辅助连接件加强。

- 单元板块吊装时宜采用水平力平衡杆件垂直吊挂幕墙组件，如图7.4.10所示；

- 双层幕墙单元体板块在吊装前为几何可变体系时，应采取辅助连接件对单元体板块进行临时加固，并验算加固后单元体结构的强度和稳定性，确保在运输和吊装过程中单元体板块不会出现破坏或严重变形。

图7.4.10 单元体吊装示意图

## 7.5  点支撑式双层幕墙

- 点支撑式双层幕墙支承结构的安装应符合下列要求：

1  钢结构安装过程中，制孔、组装、焊接和涂装等工序均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定；

2  大型钢结构构件应进行吊装设计，并应试吊；

3  钢结构安装就位、调整后应及时紧固，并应进行隐蔽工程验收；

4  钢结构在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及未涂装的安装连接部位，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定补涂。

- 张拉杆、索体系中，拉杆和拉索预拉力的施加应符合下列要求：

1  钢拉杆和钢拉索安装时，必须按设计要求施加预拉力，并宜设置预拉力调节装置；预拉力宜采用测力计测定。采用扭力扳手施加预拉力时，应事先进行标定；

2  施加预拉力应以张拉力为控制量；拉杆、拉索的预拉力应分次、分批对称张拉；在张拉过程中，应对拉杆、拉索的预拉力随时调整；

3  张拉前必须对构件、锚具等进行全面检查，并应签发张拉通知单。张拉通知单应包括张拉日期、张拉分批次数、每次张拉控制力、张拉用机具、测力仪器及使用安全措施和注意事项；

4  应建立张拉记录；

5  拉杆、拉索实际施加的预拉力值应考虑施工温度的影响。

- 支承结构构件的安装偏差应符合表7.5.5-1的要求。

- 点支承式双层幕墙爪件安装前，应精确定出其安装位置。爪件安装的允许偏差应符合本规程表7.5.5-1的规定。

- 点支承式双层幕墙面板安装质量应符合本规程表7.5.5-2的相应规定。

表 7.5.5-1  支承结构安装技术要求

| 名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 相邻两竖向构件间距 | ±2.5 |
| 竖向构件垂直度 | L/1000或≤5，L为跨度 |
| 相邻三竖向构件外表面平面度 | 5 |
| 相邻两爪座水平间距和竖向距离 | ±1.5 |
| 相邻两爪座水平高低差 | 1.5 |
| 爪座水平度 | 2 |
| 同层高度内爪座高低差：间距不大于35m 间距大于35m | 5 7 |
| 相邻两爪座水平垂直间距 | ±2.0 |
| 单个分格爪座对角线差 | 4 |
| 爪座端面平面度 | 6.0 |

表 7.5.5-2  点支承式双层幕墙玻璃面板安装质量要求

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙平面的垂直度 | 幕墙高度H(m) | 10mm | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | H≤30 |  |  |
|  |  | 30＜H≤60 | 15mm |  |
|  |  | 60＜H≤90 | 20mm |  |
|  |  | H＞90 | 25mm |  |
| 2 | 幕墙的平面度 |  | 2.5mm | 2m靠尺、钢板尺 |
| 3 | 竖缝的直线度 |  | 2.5mm | 2m靠尺、钢板尺 |
| 4 | 横缝的直线度 |  | 2.5mm | 2m靠尺、钢板尺 |
| 5 | 线缝宽度（与设计值比较） |  | ±2mm | 卡尺 |
| 6 | 两相邻面板之间的高低差 |  | 1.0mm | 深度尺 |
| 7 | 玻璃面板与肋板夹角与设计值偏差 |  | ≤10 | 量角器 |

## 7.6  双层幕墙门窗安装

- 双层幕墙内层铝合金门窗的安装应符合国家现行标准《铝合金门窗》GB/T 8478和《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214的有关规定。

- 铝合金门窗框安装后，允许偏差应符合表7.6.2的规定。

表 7.6.2  门窗框安装允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框进出方向位置 |  | ±5.0 | 经纬仪 |
| 门窗框标高 |  | ±3.0 | 水平仪 |
| 门窗框左右方向相对位置偏差 （无对线要求时） | 相邻两层处于同一垂直位置 | +10 0.0 | 经纬仪 |
|  | 全楼高度处于同一垂直位置 （30m以下） | +15 0.0 |  |
|  | 全楼高度处于同一垂直位置 （30m以上） | +20 0.0 |  |
| 门窗框左右方向相对位置偏差 （有对线要求时） | 相邻两层处于同一垂直位置 | +2 0.0 | 经纬仪 |
|  | 全楼高度处于同一垂直位置 （30m以下） | +10 0.0 |  |
|  | 全楼高度处于同一垂直位置 （30m以上） | +15 0.0 |  |
| 门窗竖边框及中竖框的高度相对位置偏差 |  | ±1.5 | 铅垂仪 或经纬仪 |
| 门窗上、下框及中横框水平 |  | ±1.0 | 水平仪 |
| 相邻两横向框的高度相对位置偏差 |  | +1.5 0.0 | 水平仪 |
| 门窗宽度、高度构造 内侧对边尺寸差 | L≤2000 | +2.0 0.0 | 钢卷尺 |
|  | 2000＜L≤3500 | +3.0 0.0 | 钢卷尺 |
|  | ≥3500 | +4.0 0.0 | 钢卷尺 |

- 铝合金门窗框安装符合下列要求：

1  铝合金门窗安装需保证稳固可靠；

2  铝合金门窗安装应保证平直，安装偏差见表 7.6.2；

3  铝合金门窗安装需保证开启扇、五金配置齐备、有效；开启扇启闭灵活、无卡滞、无噪声，且符合设计要求；

4  相邻门窗安装进出位偏差不大于2mm。

- 铝合金门窗框安装就位后，边框与构件（墙体）之间应做好密封防水处理，并应符合下列要求：

1  应采用粘接性能良好并相容的耐候密封胶；

2  打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净；

- 3  胶缝采用矩形截面胶缝时，密封胶有效厚度应大于6mm，采用三角形截面胶缝时，密封胶界面宽度应大于8mm；

4  注胶应平整密实，胶缝宽度均匀、表面光滑、整洁美观。

## 7.7  双层幕墙重要组件

- 百叶安装定位固定后，外表面（百叶外缘）平整度应不大于1mm；两相邻百叶间距偏差应不大于1.5mm；百叶长度方向的挠曲应不大于L/200。

- 固定式百叶角度允许偏差±1o； 可调式百叶与水平面最大角度的允许偏差为±1.5o，最小角度的允许偏差为±2o。

- 遮阳百叶组装应符合以下要求：

1   遮阳百叶两端高低差应不大于2.0mm；

2   遮阳百叶外缘距外层幕墙玻璃内表面距离（与设计值相比）允许偏差±2.0mm，两端距离偏差应不大于2.0mm；

3   百叶底槽两端距热通道侧边距离允许偏差（与设计值相比）±2.0mm，两边距离差应不大于2.0mm。

- 双层幕墙固定外层幕墙的连接件的安装精度应满足表7.7.4的要求：

表7.7.4 连接件安装允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±1.0 （可上下调节时±2. 0) | 水准仪 |
| 2 | 连接件两端点平行度 | ≤1.0 | 钢 尺 |
| 3 | 距安装轴线水平距离 | ≤1.0 | 钢 尺 |
| 4 | 垂直偏差（上、下两端点与垂线偏差） | ±1.0 | 钢 尺 |
| 5 | 两连接件连接点中心水平距离 | ±1.0 | 钢 尺 |
| 6 | 两连接件上、下端对角线差 | ±1.0 | 钢 尺 |
| 7 | 相邻三连接件（上下、左右）偏差 | ±1.0 | 钢 尺 |

- 双层幕墙内、外层幕墙安装完成后热通道应符合下列要求：

1   内外层幕墙（门窗）间距（通道净宽，以主要杆件为准，与设计值比）偏差应不大于5.0mm；

2   热通道内设有遮阳帘时，其位置偏差应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237-2011第7.3.7条的规定。

- 马道穿孔板安装应符合下列要求：

1   两板接缝高低差不大于2.0mm，接缝间隙不大于2.0mm；

2   板的平整度：当板长度不大于20m时，应不大于3.0mm；当板长大于20m时，应不大于5.0mm；

3   板的侧边错位不大于2.0mm；

4   板标高（与设计值相比）允许偏差±3.0mm，内外侧高差应不大于2.0mm。

- 组装式格栅式马道安装应符合以下要求：

1   支撑梁的标高（与设计值相比）允许偏差±3.0mm，两相邻支撑梁的高度差应不大于2.0mm；

2   支撑梁两端高低差应不大于2.0mm；

3   两相邻支撑梁的间距（与设计值相比）应不大于3.0mm；

4   格栅突出支撑梁时，接头间距（与设计值相比）应不大于2.0mm。

- 组件式格栅安装应符合以下要求：

1   两相邻组件边框高低差应不大于2.0mm，接缝间距偏差应不大于3.0mm；

2   组件内外高低差应不大于2.0mm。

- 双层幕墙内、外层幕墙连接件（或牛腿）上表面不应超出马道上表面。牛腿标高（根部）允许偏差±1.0mm，间距允许偏差±1.0mm，牛腿前后高低差应不大于1.0mm。

## 7.8  安全规定

- 双层幕墙安装施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定，还应遵守施工组织设计确认的各项要求。

- 安全施工机具在使用前，应进行严格检查。电动工具应进行绝缘电压试验；手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。

- 采用外脚手架施工时，脚手架应经过设计，并应与主体结构可靠连接。采用落地式钢管脚手架时，应双排布置。

- 施工人员作业时必须配戴安全帽，配系安全带，并配备工具袋。

- 当高层建筑的双层幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。

- 吊篮使用前应通过有关部门的安检后方可使用，操作人员应有吊篮操作证。采用吊篮施工时，应符合下列要求：

1  吊篮应进行设计，使用前应进行安全检查；

2  吊篮不应作为竖向运输工具，并不得超载；

3  不应在空中进行吊篮检修；

4  吊篮上的施工人员必须配系安全带。

- 现场焊接作业时，应采取防火措施。

- 脚手板上的废弃杂物应及时清理，不得在窗台、栏杆上放置施工工具。

- 8  检测与分级

## 8.1  一般规定

- 双层幕墙的性能检测应由国家认可的实验室实施。检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相对应。

- 双层幕墙的性能检测过程中，由于安装缺陷使得某项性能未能达到设计要求时，可在修补缺陷或改进安装工艺后重新检测，检测报告应记载所做的修改或工艺改进，双层幕墙施工时，应按报告记载的修改内容，相应修改施工工艺文件并予以实施；由于设计或材料的原因导致双层幕墙性能未达到规定要求时，应修改设计文件或更换材料后重新制作试件和检测。

- 双层幕墙的物理性能检测项目应根据双层幕墙的功能、结构和性能要求确定。除抗风压、水密、气密性能外，必要时尚应考虑双层幕墙平面内或其它方向的变形性能，以及其它功能的检测。

- 双层幕墙的性能检测，应根据双层幕墙的不同结构型式确定其检测方案，并符合双层幕墙的实际工作状态要求。

## 8.2  检测

- 内通风双层幕墙的抗风压性能，可对外层幕墙单独进行检测。特殊情况下可对内层幕墙进行检测。

- 内通风双层幕墙的气密性能、水密性能，可对外层幕墙单独进行检测。

- 外通风双层幕墙的抗风压性能，应对内外两层幕墙分别进行检测。

- 外通风双层幕墙的进出风口采用可关闭设计时，其气密性、水密性能应分别对风口开启和关闭两种工况进行检测。水密性能检测除进行静态水密性能检测外，尚应进行动态水密性能检测。

- 通风双层幕墙的平面内变形性能检测，应对通风双层幕墙的内外两层幕墙同时进行检测。

- 双层幕墙的性能检测尚应符合现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227 和《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250的规定和要求。

- 实验样板的选取除满足国家现行规范的要求以外，尚应满足下列规定的要求，特殊情况下满足设计要求：

- 单楼层通风式双层幕墙的实验样板选取，应至少包含一组进出风口板块的组合，进出风口的比例配置比例应与实际工程相符合；

- 井道排风式双层幕墙、多楼层通风式双层幕墙的实验样板选取，应至少包含一组进出风口板块的组合，进出风口的比例配置比例应与实际工程相符合。井道排风式双层幕墙、多楼层通风式双层幕墙的排风高度可进行简化，但不应小于两个层高。

- 通风双层幕墙可根据设计需要、对整体或局部进行防火性能检测。

## 8.3  性能分级

- 双层幕墙各层的抗风压性能指标应符合表8.3.1的规定。

表8.3.1 建筑幕墙抗风压性能分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值P3（kPa） | 1.0≤P3＜1.5 | 1.5≤P3＜2.0 | 2.0≤P3＜2.5 | 2.5≤P3＜3.0 | 3.0≤P3＜3.5 | 3.5≤P3＜4.0 | 4.0≤P3＜4.5 | 4.5≤P3＜5.0 | P3≥5.0 |
| 注：1) 9级时需同时标注P3的测试值，如：属9级（5.5KPa)； 2) 分级指标值P3为正、负风压测试值绝对值的较小值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 双层通风幕墙开启部分（含外通风幕墙的进出风口）的气密性能分级指标qL应符合表8.3.2的要求。

表8.3.2  建筑幕墙开启部分气密性能分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值qL(m3/m*h) | 4.0≥qL＞2.5 | 2.5≥qL＞1.5 | 1.5≥qL＞0.5 | qL≤0.5 |

- 幕墙整体（含开启部分） 气密性能分级指标qA  应符合表8.3.3的要求。

表8.3.3   建筑幕墙整体气密性能分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值qL(m3/m*h) | 4.0≥qA＞2.0 | 2.0≥qA＞1.2 | 1.2≥qA＞0.5 | QA≤0.5 |

- 水密性能分级指标值应符合表8.3.4的要求。

表8.3.4  建筑幕墙水密性能分级表

| 分级代号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值 | 固定部分 | 500≤ΔP＜700 | 700≤ΔP＜1000 | 1000≤ΔP＜1500 | 1500≤ΔP＜2000 | ΔP≥2000 |
| ΔP（Pa） | 可开启部分 | 250≤ΔP＜350 | 350≤ΔP＜500 | 500≤ΔP＜700 | 700≤ΔP＜1000 | ΔP≥1000 |
| 注：5级时需同时标注固定部分和开启部分ΔP的测试值。 |  |  |  |  |  |  |

- 幕墙传热系数分级指标U应符合表8.3.5的要求。

表8.3.5  建筑幕墙传热系数分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值K(W/m2h) | 2.5＞U≥2.0 | 2.0＞U≥1.8 | 1.8＞U≥1.6 | 1.6＞U≥1.4 | 1.4＞U≥1.2 |
| 分级代号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 分级指标值K(W/m2h) | 1.2＞U≥1.0 | 1.0＞U≥0.8 | 0.8＞U≥0.6 | 0.6＞U≥0.4 | U≥0.4 |

- 双层幕墙的遮阳系数应符合表8.3.6的要求：

表8.3.6  双层幕墙遮阳系数分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值SC | SC＞0.5 | 0.5≥SC＞0.4 | 0.4.≥SC＞0.3 | 0.3≥SC＞0.2 | 0.2≥SC＞0.18 |
| 分级代号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 分级指标值SC | 0.18≥SC＞0.16 | 0.16≥SC＞0.14 | 0.14≥SC＞0.12 | 0.12≥SC＞0.10 | SC≤0.10 |

- 空气声隔声性能分级指标RW应符合表8.3.7的要求。

表8.3.7  建筑幕墙空气声隔声性能分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值（Db) | 35≤RW＜40 | 40≤RW＜45 | 45≤RW＜50 | 50≤RW＜55 | 55≤RW＜60 | RW≥60 |

- 9  工程验收

## 一般规定

    - 双层幕墙工程验收除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210等有关标准的规定。

    - 双层幕墙工程应进行材料进场验收、施工中间验收及竣工验收。施工过程中应及时建立技术资料。

    - 双层幕墙工程验收前应将内、外幕墙表面及通风、遮阳系统清洗干净。

    - 双层幕墙工程验收应进行技术资料复核、现场观感检查和实物抽样检验。

    - 现场检验时，应按下列规定划分检验批，每幅双层幕墙均应检验。

- 相同设计、材料、工艺和施工条件的双层幕墙工程每1000m2应划分为一个检验批，不足1000 m2也应划分为一个检验批。每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2；

- 同一单位工程的不连续的双层幕墙工程应单独划分检验批；

- 对于异形或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

    - 采用铝合金门窗工程时，铝合金门窗工程为双层幕墙的组成部分，其外观、尺寸允许偏差、玻璃与槽口配合尺寸、材料质量、装配质量、安装质量应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

    - 采用铝合金门窗工程现场检验时，应按下列规定划分检验批：

- 同一品种、类型和规格的门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足l00樘也应划分为一个检验批；

- 同一品种、类型和规格的特种门窗每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批；

- 每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

    - 特种门窗安装除应符合设计要求和本规程规定外，还应符合有关专业标准和主管部门的规定。

    - 双层幕墙热通道的通风工程验收除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。

## 进场验收

    - 幕墙工程在材料和构配件进场验收前应检查下列文件资料：

1  幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、复验报告；

2  注胶、养护环境的温度、湿度记录；双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；

3  幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录；

4  封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及平面内变形性能检验报告。

    - 幕墙工程应对所用的下列材料及其性能指标在进场验收前进行复验：

1	铝塑复合板的剥离强度；

2	石材、人造板材的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、人造板材的抗冻性；

3	幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、剥离粘结性试验；石材用结构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性；

4 保温材料的导热系数、密度；幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度；

5	防火、遮阳、保温材料的燃烧性能；

6  铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。

    - 采用铝合金门窗工程时，在材料和构配件进场验收前应检查下列文件资料：

- 产品合格证书、性能检测报告、进场记录和复验报告；

- 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能的复验报告；

- 特种门及其附件的生产许可文件。

    - 双层幕墙工程进场的各类材料、产品、构件及组件应按质量要求进行验收，并做好验收记录。

## 中间验收

    - 双层幕墙施工过程中应及时做好阶段性质量验收，并做好验收记录。

    - 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1	 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；

2	 构件的连接节点；

3	 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵；

4	 伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点；

5	 隐框玻璃板块的固定；

6	 幕墙防雷连接节点；

7	 幕墙防火、隔烟节点；

- 单元式幕墙的封口节点；

- 热桥部位、断热节点；

- 冷凝水收集和排放构造；

- 幕墙的通风换气装置；

- 其他隐蔽验收部位。

    - 采用铝合金门窗工程时，应对下列隐蔽工程项目进行验收：

- 预埋件和锚固件；

- 隐蔽部位的防腐、填嵌处理；

- 防火、隔烟构造；

- 防雷连接节点；

- 其他隐蔽验收部位。

    - 幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、检查数量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133 和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336 的规定。

    - 铝合金门窗工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、检查数量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210等有关标准的规定。

    - 检验批的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的格式记录。检验批的合格判定应符合下列规定：

1	抽查样本均应符合主控项目的规定；

2	抽查样本的 80％以上应符合一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷，其中有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过规定允许偏差的1. 5倍。

    - 分项工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的格式记录，分项工程中各检验批的质量均应验收合格。

## 竣工验收

    - 双层幕墙工程质量验收程序和组织应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

    - 双层幕墙工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的格式记录。各分项工程的质量均应验收合格，并应符合下列规定：

1  应具备本规程规定检查的文件和记录；

2  应具备本规程所规定的有关安全和功能检验项目的合格报告；

3  观感质量应符合各分项工程中一般项目的要求。

    - 幕墙工程竣工验收时应检查下列文件和记录：

1   幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件；

2   建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件；

3   幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；

4   幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明；国家批准的检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告；石材用密封胶的耐污染性检验报告；

5   后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告；

6   封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能检验报告；

7   注胶、养护环境的温度、湿度记录；双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；

8   幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录；

9   隐蔽工程验收记录；

10  幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录；

11  幕墙安装施工记录；

12  张拉杆索体系预拉力张拉记录；

13  现场淋水检验记录；

14  其他质量保证资料。

    - 采用铝合金门窗工程，竣工验收时应检查下列文件和记录：

- 门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

- 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

- 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能的复验报告；

- 特种门窗及其附件的生产许可文件；

- 隐蔽工程验收记录；

- 施工记录。

    - 双层幕墙工程有关安全和功能检验项目包括：

1	 门窗工程：建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能；

2	 幕墙工程：硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性；幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力 ；幕墙的气密性、水密性、抗风压性能及平面内变形性能。

    - 有特殊要求的双层幕墙工程，竣工验收时应按合同约定加测相关技术指标。

    - 未经竣工验收合格的双层幕墙工程不得投入使用。

- 10  使用和维护

## 10.1  一般规定

    - 双层幕墙工程竣工验收时，承包商应向业主提供《双层幕墙使用维护说明书》。应按国家有关标准和《双层幕墙使用维护说明书》进行日常使用及常规维护、检修。《双层幕墙使用维护说明书》应包括下列内容：

- 双层幕墙的设计依据、幕墙类别、主要性能参数及幕墙结构的设计工作年限；

- 使用注意事项；

- 环境条件变化对幕墙的影响；

- 日常与定期的维护、保养要求；

- 所采用的材料牌号、类型和表面处理，以及防雷、防火的构造措施；

- 双层幕墙的主要结构特点及易损零件部件更换方法；

- 备品、备件清单及主要易损件的名称、规格；

- 承包商的保修责任；

- 电动遮阳系统、进出风口开闭器等电器设备的使用说明。

    - 双层幕墙工程承包商在幕墙交付使用前应为业主日常正确使用做培训。

    - 双层幕墙交付使用后，业主应根据《双层幕墙使用维护说明书》的相关要求及时制定双层幕墙的维修、保养计划与制度。

    - 双层幕墙的日常维护、检修可委托物业管理单位或其他专门从事建筑幕墙维护的单位进行。安全维护合同应明确约定具体的维护和检修内容、方式及双方的权利和义务。从事建筑幕墙安全维护的人员必须接受专业技术培训。建筑幕墙大修的时间和内容依据安全性鉴定结果确定，由具有相应建筑幕墙专业资质的施工企业进行。维护与检修时，必须按照国家有关规定，保证安全维护人员的作业安全。

    - 外通风双层幕墙在炎热季节应开启进风口和出风口；在寒冷季节或环境较恶劣（风沙较大、暴雨天气等）时应关闭进风口和出风口。

    - 内通风双层幕墙在寒冷季节和炎热季节应开启风机，使双层幕墙正常工作；在春季和秋季可关闭风机，利用开启扇和通风器实现自然通风。

    - 混合通风双层幕墙在炎热季节宜采用外通风，在寒冷季节或环境较恶劣时应采用内通风。

    - 有帘双层幕墙在炎热季节，宜降下遮阳百叶、并控制百叶的转动角度，以获得最佳的遮阳和调光效果；在寒冷季节的白天，宜升起遮阳帘，提高室内的太阳辐射的热量，降低采暖能耗。

    - 双层幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修工作不得在4级以上风力和大雨（雪）天气下进行。

    - 双层幕墙的维修、清洗需要有人进入马道时，人与工具的总重量不宜超过1kN，应符合双层幕墙使用维护说明书的要求。

    - 双层幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修使用的作业机具设备应保养良好、功能正常、操作方便、安全可靠：每次使用前都应进行安全装置的检查，确保设备和人员安全。

    - 双层幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修的作业中，凡属高空作业者，应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关规定。

## 10.2  使用、维护和清洗

    - 双层幕墙应按设计的规定正确使用，并且特别注意以下事项：

- 雨天或4级以上风力的天气情况下不宜使用开启窗；6级以上风力时，应全部关闭开启窗；

- 不得在双层幕墙上施加设计以外的任何荷载，包括不得在双层幕墙表面上设霓虹灯、招牌及广告；

- 进行室内装修时，室内装修分格宜与幕墙杆件协调，与幕墙杆件间留变形缝，用密封材料填缝，不得紧靠幕墙杆件；

- 在距双层幕墙2m范围内不得敷设埋入地下的上、下管道及其它金属管线，以避免反击；

- 在楼板外缘宜设踏脚线，防止物件滚动撞击玻璃幕墙；

- 不得随意将玻璃面板明框改为隐框（隐框改为明框）或更换为石材面板。不得随意改变幕墙分格；

- 不得随意在双层幕墙上添加遮阳设施。不得穿越玻璃面板设置金属管线（合理设置穿越玻璃幕墙的金属管线要有防雷设施）；

- 不得将污水或其它含有害物质的液体向玻璃幕墙排放。

    - 日常维护和清洗应符合下列规定：

- 保持幕墙表面整洁，避免锐器、腐蚀性气体和液体与幕墙表面接触；

- 对双层幕墙的构件、面板等在施工过程中以及施工完成后应采取保护措施，使之不得发生变形、变色、污染、破损等现象；

- 幕墙施工中材料表面的粘贴物应及时清除；

- 幕墙工程安装完成后，应制定清洁方案，清扫时应避免损伤表面；

- 清洗幕墙时，清洁剂应符合要求，不得产生腐蚀和污染；

- 保持幕墙排水系统的通畅，发现堵塞应及时疏通；

- 在使用过程中若发现门、窗启闭不灵或附件损坏等现象时，应及时修理或更换；

- 密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换；

- 幕墙构件或附件的螺栓、螺钉松动或锈蚀时，应拧紧或更换；

- 幕墙构件锈蚀时，应及时除锈补漆或采取其他防锈措施；

- 幕墙渗漏时，应及时修理；

- 业主应根据幕墙表面及热通道内的积灰污染程度，确定其清洗次数，但不应少于每年一次。清洗双层幕墙热通道内幕墙表面及马道时，应避免水滴掉落到热通道内；

- 清洗幕墙应按《双层幕墙使用维护说明书》要求选用清洗液，严禁使用腐蚀性大的清洗液；

- 清洗幕墙外面的机械设备应操作灵活方便，清洗过程中不得撞击和损伤幕墙。当采用人工挂绳清洗时，应注意对顶部幕墙胶缝的保护。

## 10.3  检查与维修

    - 定期检查和维修应符合下列规定：在双层幕墙工程竣工验收后一年时，业主应对幕墙进行一次全面的检查，此后每五年应检查一次。检查项目应包括：

- 双层幕墙整体有无变形、错位、松动，如有，则应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查。双层幕墙的主要承力构件、连接构件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等，当发现螺栓松动应拧紧或焊牢，当发现连接件锈蚀应除锈补漆；

- 面板有无松动和损坏，当发现玻璃松动、开裂、破损、中空玻璃空气层结露应及时修复或更换，隐框玻璃幕墙更换玻璃应用固化期满的组件更换，不得直接在玻璃幕墙上更换；

- 密封胶有无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象，当发现密封胶和密封条脱落或损坏，应及时修补与更换；

- 当发现幕墙构件及连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落，应及时更换或采取措施加固修复；

- 当五金件有脱落、损坏或动能障碍时，应及时进行修复或更换。

    - 防火隔断应每半年检查一次，如发现防火棉受潮应及时更换。在防雷系统接地电阻每年检测基础上，防雷系统应每年检测一次，如发现杆件与主体结构不连通，应及时修理；防雷金属接闪器应每年检查一次，如发现锈蚀、搭接不够，应及时修理或更换。

    - 施加预拉力的拉杆或拉索结构的双层幕墙在工程竣工验收后六个月，必须对该幕墙进行一次全面的预拉力检查和调整，此后每三年应检查一次。

    - 双层幕墙使用十年后应进行一次全面检查和维修整改；此后每三年应检查一次。

    - 灾后检查和修复应符合下列规定：

- 双层幕墙遭遇强风袭击后，应及时对幕墙进行全面的检查，修复或更换损坏的构件。对施加预拉力的拉杆或拉索结构的幕墙工程，应进行一次全面的预拉力检查和调整；

- 双层幕墙遭遇地震、火灾等灾害后，业主应组织专业技术人员对幕墙进行全面的检查，并根据损坏程度制定处理方案，及时处理。

- 附录A  主要城市的气象资料

表A.0.1   主要城市的室外计算条件

| 序号 | 城市 | 夏季空调日平均温度℃ | 夏季空调室外干球温度℃ | 夏季室外风速m/s | 冬季室外计算温度℃ | 冬季室外风速m/s | 大气透明度等级 | 城市所处纬度N | 夏季空调室内温度℃ | 冬季空调室内温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 28.6 | 33.2 | 1.9 | -12 | 2.8 | 4 | 39：54 | 25 | 20 |
| 2 | 天津 | 29.2 | 33.4 | 2.6 | -11 | 3.1 | 5 | 39：10 |  |  |
| 3 | 上海 | 30.4 | 34 | 3.2 | -4 | 3.1 | 5 | 39：54 |  |  |
| 4 | 南京 | 31.4 | 35 | 2.6 | -6 | 2.6 | 5 | 39：54 |  |  |
| 5 | 杭州 | 31.5 | 35.7 | 2.2 | -4 | 2.3 | 5 | 39：54 |  |  |
| 6 | 广州 | 30.1 | 33.5 | 1.8 | 5 | 2.4 | 4 | 39：54 |  |  |
| 7 | 深圳 | 30 | 33 | 2.2 | 6 | 2.7 | 5 | 39：54 |  |  |
| 8 | 济南 | 31.3 | 34.8 | 2.8 | -10 | 3.2 | 5 | 39：54 |  |  |
| 9 | 青岛 | 27.2 | 29 | 4.9 | -9 | 5.7 | 5 | 39：54 |  |  |
| 10 | 大连 | 25.5 | 28.4 | 4.3 | -14 | 5.8 | 4 | 39：54 |  |  |
| 11 | 长春 | 25.9 | 30.5 | 3.5 | -26 | 4.2 | 4 | 39：54 |  |  |
| 12 | 哈尔滨 | 26 | 30.3 | 3.5 | -29 | 3.8 | 4 | 39：54 |  |  |
| 13 | 重庆 | 32.5 | 36.5 | 1.4 | 2 | 1.2 | 5 | 39：54 |  |  |
| 14 | 成都 | 28 | 31.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 6 | 39：54 |  |  |
| 15 | 昆明 | 22.2 | 25.8 | 1.8 | 1 | 2.5 | 4 | 39：54 |  |  |
| 16 | 南昌 | 32.1 | 35.6 | 2.7 | -3 | 3.8 | 5 | 39：54 |  |  |
| 17 | 武汉 | 31.9 | 35.2 | 2.6 | -5 | 2.7 | 4 | 39：54 |  |  |
| 18 | 合肥 | 31.7 | 35 | 2.6 | -7 | 2.5 | 5 | 39：54 |  |  |
| 19 | 郑州 | 30.8 | 35.6 | 2.6 | -7 | 3.4 | 5 | 39：54 |  |  |
| 20 | 西安 | 30.7 | 35.2 | 2.2 | -8 | 1.8 | 5 | 39：54 |  |  |

表A.0.2   夏季室外温度逐时变化系数

| 时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | -0.35 | -0.38 | -0.42 | -0.5 | -0.47 | -0.41 |
| 时刻 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| β | -0.28 | -0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 0.40 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| β | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 0.28 |
| 时刻 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| β | 0.14 | 0.00 | -0.10 | -0.17 | -0.23 | -0.26 |

表A.0.3   主要城市的夏季太阳辐射照度（W/m2）

| 城市名称 | 朝向 | 地方太阳时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 北京 | S | 52 | 83 | 131 | 257 | 360 | 423 | 447 | 423 | 360 | 257 | 131 | 83 | 52 |
|  | SE(SW) | 249 | 421 | 536 | 592 | 575 | 492 | 363 | 198 | 151 | 135 | 109 | 83 | 52 |
|  | E(W) | 444 | 630 | 692 | 661 | 542 | 365 | 162 | 158 | 151 | 135 | 109 | 83 | 52 |
|  | NE(NW) | 410 | 519 | 507 | 422 | 280 | 158 | 162 | 158 | 151 | 135 | 109 | 83 | 52 |
|  | N | 165 | 152 | 109 | 135 | 151 | 158 | 162 | 158 | 151 | 135 | 109 | 152 | 165 |
|  | H | 166 | 345 | 533 | 711 | 842 | 920 | 950 | 920 | 842 | 711 | 533 | 345 | 166 |
| 天津 | S | 50 | 87 | 134 | 251 | 348 | 406 | 428 | 406 | 348 | 251 | 134 | 87 | 50 |
|  | SE(SW) | 205 | 375 | 496 | 564 | 553 | 473 | 354 | 201 | 163 | 145 | 117 | 87 | 50 |
|  | E(W) | 362 | 557 | 638 | 631 | 528 | 363 | 173 | 170 | 163 | 145 | 117 | 86 | 50 |
|  | NE(NW) | 335 | 464 | 476 | 413 | 289 | 171 | 173 | 170 | 163 | 145 | 117 | 87 | 50 |
|  | N | 141 | 151 | 119 | 145 | 163 | 170 | 173 | 170 | 163 | 145 | 119 | 151 | 141 |
|  | H | 145 | 322 | 509 | 692 | 825 | 896 | 924 | 896 | 825 | 692 | 509 | 322 | 145 |
| 上海 | S | 42 | 83 | 116 | 178 | 258 | 309 | 325 | 309 | 258 | 178 | 116 | 83 | 42 |
|  | SE(SW) | 166 | 342 | 457 | 516 | 493 | 408 | 282 | 175 | 165 | 148 | 116 | 83 | 42 |
|  | E(W) | 301 | 539 | 636 | 639 | 535 | 371 | 177 | 175 | 165 | 148 | 116 | 83 | 42 |
|  | NE(NW) | 285 | 469 | 511 | 474 | 361 | 218 | 177 | 175 | 165 | 148 | 116 | 83 | 42 |
|  | N | 125 | 173 | 155 | 148 | 165 | 175 | 177 | 175 | 165 | 148 | 155 | 173 | 125 |
|  | H | 112 | 303 | 506 | 709 | 852 | 934 | 959 | 934 | 852 | 709 | 506 | 303 | 112 |
| 南京 | S | 43 | 84 | 116 | 186 | 269 | 319 | 337 | 319 | 269 | 186 | 116 | 84 | 43 |
|  | SE(SW) | 170 | 345 | 462 | 522 | 500 | 415 | 291 | 174 | 165 | 148 | 116 | 84 | 43 |
|  | E(W) | 308 | 541 | 637 | 638 | 535 | 370 | 177 | 174 | 165 | 148 | 116 | 83 | 43 |
|  | NE(NW) | 290 | 469 | 507 | 467 | 353 | 209 | 177 | 174 | 165 | 148 | 116 | 84 | 43 |
|  | N | 127 | 171 | 149 | 148 | 165 | 174 | 177 | 174 | 165 | 148 | 149 | 171 | 127 |
|  | H | 116 | 306 | 507 | 708 | 850 | 930 | 957 | 930 | 850 | 708 | 507 | 306 | 116 |
| 杭州 | S | 41 | 83 | 116 | 168 | 247 | 297 | 312 | 297 | 247 | 168 | 116 | 83 | 41 |
|  | SE(SW) | 161 | 339 | 452 | 510 | 485 | 400 | 273 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 41 |
|  | E(W) | 294 | 537 | 636 | 640 | 535 | 372 | 177 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 41 |
|  | NE(NW) | 279 | 469 | 515 | 481 | 369 | 227 | 177 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 41 |
|  | N | 123 | 175 | 161 | 148 | 165 | 176 | 177 | 176 | 165 | 148 | 161 | 175 | 123 |
|  | H | 108 | 301 | 505 | 711 | 854 | 938 | 961 | 938 | 854 | 711 | 505 | 301 | 108 |
| 广州 | S | 32 | 76 | 107 | 138 | 166 | 203 | 212 | 203 | 166 | 138 | 107 | 76 | 32 |
|  | SE(SW) | 152 | 346 | 443 | 476 | 432 | 338 | 199 | 169 | 155 | 138 | 107 | 76 | 32 |
|  | E(W) | 291 | 586 | 681 | 668 | 551 | 380 | 170 | 169 | 155 | 126 | 108 | 76 | 32 |
|  | NE(NW) | 278 | 529 | 583 | 548 | 438 | 299 | 173 | 169 | 155 | 138 | 107 | 76 | 32 |
|  | N | 121 | 205 | 206 | 189 | 172 | 176 | 173 | 176 | 172 | 189 | 206 | 205 | 121 |
|  | H | 84 | 298 | 515 | 727 | 881 | 985 | 1017 | 985 | 881 | 727 | 515 | 298 | 84 |
| 深圳 | S | 28 | 79 | 114 | 148 | 175 | 204 | 211 | 204 | 175 | 148 | 114 | 79 | 28 |
|  | SE(SW) | 113 | 306 | 410 | 456 | 419 | 328 | 202 | 178 | 165 | 148 | 114 | 79 | 28 |
|  | E(W) | 213 | 513 | 625 | 638 | 536 | 374 | 179 | 178 | 165 | 148 | 114 | 79 | 28 |
|  | NE(NW) | 204 | 464 | 541 | 531 | 438 | 305 | 183 | 178 | 165 | 148 | 114 | 79 | 28 |
|  | N | 92 | 189 | 206 | 200 | 186 | 187 | 184 | 187 | 186 | 200 | 206 | 189 | 92 |
|  | H | 68 | 274 | 488 | 705 | 858 | 950 | 978 | 950 | 858 | 705 | 488 | 274 | 68 |
| 济南 | S | 48 | 86 | 124 | 229 | 322 | 376 | 399 | 376 | 322 | 229 | 124 | 86 | 48 |
|  | SE(SW) | 193 | 362 | 485 | 550 | 536 | 453 | 334 | 184 | 164 | 146 | 117 | 86 | 48 |
|  | E(W) | 343 | 552 | 638 | 634 | 532 | 365 | 176 | 171 | 164 | 146 | 117 | 84 | 48 |

续表A.0.3

| 城市名称 | 朝向 | 地方太阳时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 济南 | NE(NW) | 319 | 466 | 487 | 432 | 312 | 176 | 176 | 171 | 164 | 146 | 117 | 86 | 48 |
|  | N | 137 | 158 | 126 | 146 | 164 | 171 | 176 | 171 | 164 | 146 | 126 | 158 | 137 |
|  | H | 135 | 317 | 509 | 699 | 836 | 909 | 940 | 909 | 836 | 699 | 509 | 317 | 135 |
| 青岛 | S | 48 | 85 | 121 | 223 | 315 | 369 | 392 | 369 | 315 | 223 | 121 | 85 | 48 |
|  | SE(SW) | 190 | 359 | 482 | 547 | 532 | 449 | 329 | 179 | 164 | 146 | 117 | 85 | 48 |
|  | E(W) | 339 | 551 | 638 | 635 | 533 | 365 | 177 | 171 | 164 | 146 | 117 | 84 | 48 |
|  | NE(NW) | 316 | 467 | 490 | 437 | 318 | 177 | 177 | 171 | 164 | 146 | 117 | 85 | 48 |
|  | N | 136 | 160 | 127 | 146 | 164 | 171 | 177 | 171 | 164 | 146 | 127 | 160 | 136 |
|  | H | 132 | 316 | 509 | 701 | 839 | 912 | 943 | 912 | 839 | 701 | 509 | 316 | 132 |
| 大连 | S | 51 | 83 | 126 | 247 | 348 | 410 | 434 | 410 | 348 | 247 | 126 | 83 | 51 |
|  | SE(SW) | 244 | 416 | 531 | 586 | 568 | 484 | 355 | 191 | 152 | 135 | 109 | 83 | 51 |
|  | E(W) | 437 | 628 | 692 | 662 | 544 | 366 | 164 | 159 | 152 | 135 | 109 | 83 | 51 |
|  | NE(NW) | 404 | 521 | 512 | 437 | 290 | 161 | 164 | 159 | 152 | 135 | 109 | 83 | 51 |
|  | N | 163 | 156 | 112 | 135 | 152 | 159 | 164 | 159 | 152 | 135 | 112 | 156 | 163 |
|  | H | 161 | 343 | 533 | 714 | 846 | 926 | 957 | 926 | 846 | 714 | 533 | 343 | 161 |
| 长春 | S | 55 | 84 | 159 | 294 | 403 | 473 | 496 | 473 | 403 | 294 | 159 | 84 | 55 |
|  | SE(SW) | 270 | 437 | 556 | 615 | 603 | 525 | 397 | 233 | 149 | 132 | 109 | 84 | 55 |
|  | E(W) | 472 | 635 | 689 | 654 | 537 | 362 | 158 | 156 | 149 | 132 | 109 | 84 | 55 |
|  | NE(NW) | 430 | 511 | 484 | 387 | 241 | 156 | 158 | 156 | 149 | 132 | 109 | 84 | 55 |
|  | N | 168 | 136 | 109 | 132 | 149 | 156 | 158 | 156 | 149 | 132 | 109 | 136 | 168 |
|  | H | 182 | 352 | 528 | 695 | 819 | 893 | 918 | 893 | 819 | 695 | 528 | 352 | 182 |
| 哈尔滨 | S | 56 | 84 | 172 | 310 | 423 | 494 | 518 | 494 | 423 | 310 | 172 | 84 | 56 |
|  | SE(SW) | 279 | 444 | 564 | 624 | 616 | 540 | 412 | 249 | 147 | 131 | 109 | 84 | 56 |
|  | E(W) | 484 | 638 | 687 | 650 | 534 | 360 | 157 | 155 | 147 | 131 | 109 | 84 | 56 |
|  | NE(NW) | 438 | 507 | 474 | 372 | 224 | 154 | 157 | 154 | 147 | 131 | 109 | 84 | 56 |
|  | N | 169 | 128 | 109 | 131 | 143 | 154 | 157 | 154 | 143 | 131 | 109 | 128 | 169 |
|  | H | 190 | 355 | 526 | 686 | 808 | 880 | 903 | 880 | 808 | 686 | 526 | 355 | 190 |
| 重庆 | S | 40 | 83 | 116 | 164 | 239 | 288 | 302 | 288 | 239 | 164 | 116 | 83 | 40 |
|  | SE(SW) | 157 | 336 | 449 | 505 | 479 | 394 | 266 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 40 |
|  | E(W) | 287 | 535 | 635 | 640 | 535 | 372 | 177 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 40 |
|  | NE(NW) | 273 | 469 | 518 | 486 | 375 | 235 | 177 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 40 |
|  | N | 120 | 177 | 166 | 151 | 165 | 176 | 177 | 176 | 165 | 151 | 166 | 177 | 120 |
|  | H | 105 | 299 | 504 | 711 | 855 | 940 | 963 | 940 | 855 | 711 | 504 | 299 | 105 |
| 成都 | S | 36 | 87 | 121 | 181 | 256 | 300 | 317 | 300 | 256 | 181 | 121 | 87 | 36 |
|  | SE(SW) | 120 | 298 | 405 | 476 | 466 | 391 | 279 | 187 | 179 | 159 | 121 | 87 | 36 |
|  | E(W) | 213 | 459 | 558 | 585 | 507 | 362 | 191 | 187 | 179 | 159 | 121 | 87 | 36 |
|  | NE(NW) | 202 | 402 | 455 | 445 | 357 | 231 | 191 | 187 | 179 | 159 | 121 | 87 | 36 |
|  | N | 94 | 161 | 156 | 159 | 179 | 187 | 191 | 187 | 179 | 159 | 156 | 161 | 94 |
|  | H | 89 | 278 | 463 | 667 | 811 | 888 | 917 | 888 | 811 | 667 | 463 | 278 | 89 |
| 昆明 | S | 35 | 77 | 108 | 138 | 174 | 224 | 236 | 224 | 174 | 138 | 108 | 77 | 35 |
|  | SE(SW) | 164 | 355 | 454 | 491 | 449 | 357 | 216 | 169 | 155 | 138 | 108 | 77 | 35 |
|  | E(W) | 313 | 591 | 684 | 669 | 551 | 380 | 169 | 169 | 155 | 119 | 108 | 77 | 35 |
|  | NE(NW) | 298 | 530 | 577 | 536 | 421 | 279 | 169 | 169 | 155 | 138 | 108 | 77 | 35 |
|  | N | 129 | 201 | 194 | 171 | 155 | 169 | 169 | 169 | 155 | 171 | 194 | 201 | 129 |
|  | H | 93 | 305 | 520 | 730 | 882 | 985 | 1014 | 985 | 882 | 730 | 520 | 305 | 93 |

续表A.0.3

| 城市名称 | 朝向 | 地方太阳时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 南昌 | S | 40 | 78 | 109 | 153 | 221 | 275 | 290 | 275 | 221 | 153 | 109 | 78 | 40 |
|  | SE(SW) | 188 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 167 | 154 | 138 | 109 | 78 | 40 |
|  | E(W) | 352 | 604 | 688 | 669 | 550 | 378 | 167 | 167 | 154 | 133 | 109 | 78 | 40 |
|  | NE(NW) | 333 | 530 | 562 | 509 | 386 | 240 | 167 | 167 | 154 | 138 | 109 | 78 | 40 |
|  | N | 143 | 191 | 169 | 147 | 154 | 167 | 166 | 167 | 154 | 147 | 169 | 191 | 143 |
|  | H | 114 | 317 | 527 | 731 | 878 | 975 | 1004 | 975 | 878 | 731 | 527 | 317 | 114 |
| 武汉 | S | 43 | 79 | 109 | 165 | 246 | 302 | 318 | 302 | 246 | 165 | 109 | 79 | 43 |
|  | SE(SW) | 200 | 380 | 487 | 532 | 499 | 411 | 274 | 166 | 154 | 138 | 109 | 79 | 43 |
|  | E(W) | 371 | 610 | 690 | 669 | 550 | 376 | 166 | 166 | 154 | 138 | 109 | 79 | 43 |
|  | NE(NW) | 349 | 530 | 553 | 499 | 368 | 219 | 166 | 166 | 154 | 138 | 109 | 79 | 43 |
|  | N | 149 | 185 | 156 | 138 | 154 | 166 | 165 | 166 | 154 | 138 | 156 | 185 | 149 |
|  | H | 124 | 323 | 530 | 731 | 875 | 969 | 998 | 969 | 875 | 731 | 530 | 323 | 124 |
| 合肥 | S | 43 | 84 | 116 | 184 | 266 | 317 | 334 | 317 | 266 | 184 | 116 | 84 | 43 |
|  | SE(SW) | 169 | 344 | 461 | 520 | 499 | 414 | 289 | 175 | 165 | 148 | 116 | 84 | 43 |
|  | E(W) | 306 | 541 | 637 | 639 | 535 | 370 | 177 | 175 | 165 | 148 | 116 | 84 | 43 |
|  | NE(NW) | 289 | 469 | 508 | 469 | 355 | 211 | 177 | 175 | 165 | 148 | 116 | 84 | 43 |
|  | N | 126 | 171 | 151 | 148 | 165 | 175 | 177 | 175 | 165 | 148 | 151 | 171 | 126 |
|  | H | 115 | 305 | 506 | 708 | 851 | 931 | 958 | 931 | 851 | 708 | 506 | 305 | 115 |
| 郑州 | S | 47 | 85 | 117 | 211 | 301 | 353 | 375 | 353 | 301 | 211 | 117 | 85 | 47 |
|  | SE(SW) | 184 | 353 | 476 | 539 | 523 | 438 | 317 | 172 | 165 | 147 | 117 | 85 | 47 |
|  | E(W) | 329 | 548 | 638 | 636 | 534 | 366 | 178 | 172 | 165 | 147 | 117 | 83 | 47 |
|  | NE(NW) | 307 | 468 | 496 | 447 | 330 | 182 | 178 | 172 | 165 | 147 | 117 | 85 | 47 |
|  | N | 133 | 164 | 132 | 147 | 165 | 172 | 178 | 172 | 165 | 147 | 132 | 164 | 133 |
|  | H | 127 | 313 | 509 | 704 | 845 | 919 | 951 | 919 | 845 | 704 | 509 | 313 | 127 |
| 西安 | S | 46 | 85 | 117 | 207 | 295 | 347 | 368 | 347 | 295 | 207 | 117 | 85 | 46 |
|  | SE(SW) | 181 | 352 | 473 | 536 | 519 | 434 | 313 | 173 | 165 | 147 | 117 | 85 | 46 |
|  | E(W) | 325 | 547 | 638 | 637 | 534 | 167 | 178 | 173 | 165 | 147 | 117 | 83 | 46 |
|  | NE(NW) | 304 | 468 | 498 | 451 | 334 | 187 | 178 | 173 | 165 | 147 | 117 | 85 | 46 |
|  | N | 132 | 165 | 135 | 147 | 165 | 173 | 178 | 173 | 165 | 147 | 135 | 165 | 132 |
|  | H | 125 | 312 | 508 | 705 | 846 | 921 | 952 | 921 | 846 | 705 | 508 | 312 | 125 |
| 注： | 1 表A.0.3中西南面（SW）、西面（W）、西北面（NW）在6时的太阳总辐射照度分别对应东南面（SE）、东面（E）、东北面（NE）在18时的太阳总辐射照度，其他时刻依此类推。 2 更多地区气象资料请参考以下规范和文献： A 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 51736； B 《公共建筑节能设计标准》 GB50189； C 《民用建筑热工设计规范》 GB50176； D 《简明空调设计手册》 赵荣义，中国建筑工业出版社。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B  双层幕墙各组件吸收的太阳辐射热

B.1  有帘双层幕墙各组件单位面积吸收的太阳辐射热可按下式计算：

B.1.1 有帘双层幕墙外层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热：

式中  Q1—有帘双层幕墙外层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热，W/m2；

1—外层幕墙玻璃在光从室外射向室内时测定的太阳光直接吸收比；

1’—外层幕墙玻璃在光从室内射向室外时测定的太阳光直接吸收比；

1’—外层幕墙玻璃在光从室内射向室外时测定的太阳光直接反射比；

1—外层幕墙玻璃太阳光直接透射比；

2—百叶在光从室外射向室内时测定的太阳光直接反射比；

2’—百叶在光从室内射向室外时测定的太阳光直接反射比；

2—百叶太阳光直接透射比；

3—内层幕墙玻璃在光从室外射向室内时测定的太阳光直接反射比；

SD —建筑外遮阳系数，无外遮阳时取1.0；

J —太阳总辐射照度，W/m2。

B.1.2 遮阳百叶单位面积吸收的太阳辐射热：

式中  Q2—百叶单位面积吸收的太阳辐射热，W/m2；

2—百叶在光从室外射向室内时测定的太阳光直接吸收比；

2’—百叶在光从室内射向室外时测定的太阳光直接吸收比；

其他各参数的含义同本条款B.1.1。

B.1.3 有帘双层幕墙内层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热：

式中  Q3—有帘双层幕墙内层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热，W/m2；

3—内层幕墙玻璃在光从室外射向室内时测定的太阳光直接吸收比；

其他各参数的含义同本条款B.1.1。

B.2  无帘双层幕墙各组件单位面积吸收的太阳辐射热可按下式计算：

B.2.1 无帘双层幕墙外层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热：

式中  Q1—无帘双层幕墙外层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热，W/m2；

1—外层幕墙玻璃在光从室外射向室内时测定的太阳光直接吸收比；

1’—外层幕墙玻璃在光从室内射向室外时测定的太阳光直接吸收比；

1’—外层幕墙玻璃在光从室内射向室外时测定的太阳光直接反射比；

1—外层幕墙玻璃太阳光直接透射比；

2—内层幕墙玻璃在光从室外射向室内时测定的太阳光直接反射比；

SD —建筑外遮阳系数，无外遮阳时取1.0；

J —太阳总辐射照度，W/m2。

B.2.2 无帘双层幕墙内层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热：

式中  Q2—无帘双层幕墙内层幕墙玻璃单位面积吸收的太阳辐射热，W/m2；

2—内层幕墙玻璃在光从室外射向室内时测定的太阳光直接吸收比；

其他各参数的含义同本条款B.2.1。

B.2.3 透过无帘双层幕墙内层幕墙玻璃单位面积直接进入室内的太阳辐射热：

式中  Qτ—透过无帘双层幕墙内层幕墙玻璃单位面积直接进入室内的太阳辐射热，W/m2；

2—内层幕墙玻璃太阳光直接透射比；

其他各参数的含义同本条款B.2.1。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190

《不燃无机复合板》GB/T 25970

《不锈钢钢绞线》GB/T 25821

《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280

《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 51736

《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754

《聚乙烯（PE）树脂》GB/T 11115

《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1

《防火封堵材料》 GB 23864

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《钢结构设计标准》GB 50017

《工程结构通用规范》GB 55001

《工业用橡胶板》GB/T 5574

《公共建筑节能设计标准》 GB50189

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

《建筑隔声评价标准》GB/T50121

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010[2024年版]

《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

《建筑幕墙》GB/T 21086

《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227

《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014[2018年版]

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912

《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6

《铝合金结构设计规范》GB 50429

《铝合金门窗》GB/T8478

《民用建筑隔声设计规范》GB 501188

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《天然板石》GB/T 18600

《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

《中空玻璃》GB/T 11944

《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237

《百叶窗用铝合金带、箔材》YS/T 621

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG/T 139

《干挂饰面石材》GB/T 32834

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑用隔热铝合金型材》JG/T 175

《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251

《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254

《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T 276

《建筑遮阳产品用电机》JG/T 278

《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237

《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431

《铝幕墙板 第1部分：基材》YS/T 429.1

《铝幕墙板 第2部分：有机聚合物喷涂铝单板》YS/T 429.2

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《天然花岗石荒料》JC/T 204

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85

《建筑外围护结构抗风设计标准》CECS 1048

中国工程建设标准化协会标准

双层幕墙工程技术规程

T/CECS *** -20XX

- 条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了双层幕墙发展现状的调查研究，总结了我国双层幕墙工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对双层幕墙工程经验的总结以及对国内外相关标准的研究，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证施工效率的同时又能保证质量等。

关于如何降低双层幕墙的造价、如何解决与消防规范的冲突等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《双层幕墙工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1 总则	95

2 术语	95

3 材料和设备	95

3.2 结构材料	95

4 建筑设计	95

4.2 性能要求	95

4.6 防火设计	95

5 结构设计	95

5.2 材料力学性能	95

5.3 荷载和地震作用	96

8 检测与分级	96

8.2 检测	96

1 总则

1.0.5  本规程适用于高度不大于250米的双层幕墙。按照《建筑设计防火规范》GB 50016，严格限制新建250米以上建筑。

2 术语

2.0.11  单楼层通风式双层幕墙是指通风高度为一个层高的通风双层幕墙型式。

对于多层建筑，每一层的通风腔体彼此独立，即每一层进行物理划分。水平通风腔之间可根据防火、隔声等的需要进行隔断。

3 材料和设备

3.2  结构材料

- 3.2.8  根据《钢结构通用规范》GB 55006-2021第3.0.2条，对钢材化学成分、力学性能等指标保证限值的规定，一直是各设计规范选材规定中被列为强条的重要内容，这些性能指标均为对钢材性能量化判定的重要基本依据。如屈服强度与设计强度、伸长率与塑性、屈强比与延性、冲击功与韧性、碳当量与焊接性能、冷弯与加工性等均是互为依据的关系。设计选材时应严格按结构使用条件和本条规定提出各项性能保证要求，以保证结构良好的承载性能。

4 建筑设计

4.2  性能要求

4.2.3  根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中第3.3.6条规定，双层幕墙整体的气密性能不应低于3级。

4.6  防火设计

4.6.22  根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第4.0.3条规定，应在建筑缝隙上、下沿处分别采用岩棉、矿棉或其他不燃材料填塞且填塞高度均不应小于200mm。

5 结构设计

5.2  材料力学性能

5.2.8  根据《索结构技术规程》JGJ 257-2012 第5.6.1条规定，拉杆的抗力分项系数应为1.7。根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第5.2.5条规定，不锈钢拉杆的强度设计值应按其屈服强度除以系数1.4采用。

5.3  荷载和地震作用

5.3.2  双层幕墙的局部体型系数主要依据编制组开展的一系列双层幕墙的风洞试验结果。其中，外层幕墙开孔率不大于20%时，内层幕墙局部体型系数的折减幅度不宜超过20%；外层幕墙开孔率大于30%时，外层幕墙局部体型系数的折减幅度不宜超过10%。内、外层幕墙之间的间隔距离对局部风压体型系数影响无明显规律。

8 检测与分级

8.2  检测

8.2.1  由于内通风双层幕墙的外层幕墙为封闭幕墙，抗风压性能的检测一般情况下只需单独对外层幕墙进行检测，但特殊情况下，如当内通风双层幕墙的外层幕墙设置开启扇时，应对内层幕墙进行抗风压性能的检测。