T/CECS××××：202×

中国工程建设标准化协会标准

既有公共建筑体检及维护标准

Inspection and maintenance standards for existing public buildings

（征求意见稿）

××出版

中国工程建设标准化协会标准

既有公共建筑体检及维护标准

Inspection and maintenance standards for existing public buildings

T/CECS XXXX—202X

主编单位：青岛理工大学

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年×月×日

XX出版

202x 北  京

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字〔2023〕50号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为7章，主要内容包括：总则、基本规定、术语、既有公共建筑类房屋体检、既有公共建筑类房屋维修养护、资料归档、编制依据。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由青岛理工大学负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给青岛理工大学（地址：山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号青岛理工大学，邮编：266520，邮箱：wangpenggang007@163.com）。

主编单位：青岛理工大学

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  既有公共建筑类房屋体检	5

4.1  一般规定	5

4.2既有公共建筑体检内容	11

4.3既有公共建筑体检周期	14

5  既有公共建筑类房屋维修养护	17

5.1  一般规定	17

5.2房屋维护查勘	18

5.3建筑维护基本要求	19

5.4结构维护技术要求	22

5.5院区绿化、道路及附属设施维护技术要求	27

6 资料归档	30

6.1一般规定	30

6.2 公共建筑体检及维护资料归档内容	30

6.3 公共建筑体检及维护资料归档要求	31

7 编制依据	32

用词说明	35

附：条文说明	36

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic reqiurements	4

4  Inspection of existing public buildings	5

4.1 General requirements	5

4.2 Contents of inspection of existing public buildings	11

4.3 Periodicity of inspetion of existing public buildings	14

5  Maintenance of existing public buildings	17

5.1 General requirements	17

5.2 Inspection of building maintenance	18

5.3 Basic requirements for building maintenance	19

5.4 Technical requirements for structural maintenance	22

5.5 Technical requirements for maintenance of greening, roads and ancillary facilities	27

6 Data archiving	30

6.1 General requirements	30

6.2 Contents for archiving of public building inspection and maintenance data	30

6.3 Requirements for archiving of public building inspection and maintenance date	31

7 List of quoted standards	32

Explanation of wording	35

Addition: Explanation of provisions	36

# 1  总  则

1.0.1  为了保障既有公共建筑类房屋使用阶段的安全、适用、耐久、美观和维修养护的可持续性，规范该类房屋的日常体检及维修养护工作，维护社会稳定、促进节能环保和提高社会经济效益，依据有关法律、规范、标准制定本规程。

1.0.2  本技术标准适用于已建成并投入使用的公共建筑类房屋的日常体检及维修养护。军事建筑、工业建筑、抢险救灾工程、居住类建筑及临时性房屋建筑的体检维护不适用本技术标准。文物保护建筑、古建筑和优秀近代建筑等有保护价值房屋的体检及维护，应当依照有关规定进行。

1.0.3  公共建筑类房屋体检及维修养护应当遵循定时检查、及时发现、尽早处理、安全可靠、经济适用、美观耐久的原则。公共建筑类房屋维修养护及修缮过程中应科学选择建筑材料，充分考虑使用功能、风貌保护、绿色节能等方面要求，以降低能源资源消耗为重点，使用符合节能环保要求的建筑材料和设施设备。

1.0.4  本技术标准提倡新技术、新产品、新材料、新工艺以及信息技术的应用和房屋旧材料的再生利用。

1.0.5  公共建筑类房屋体检及维修养护除应符合本技术标准外，还应符合其他现行的国家法律法规、国家规范及行业或地方规程、技术标准等。

# 2  术  语

2.0.1  检查  inspection

通常采用直观法进行判断，必要时辅以简单工具或方法对公共建筑、设备等进行检查（如钎探、敲击等）。可以分为日常检查（定期检查）、特定检查或者建筑检查、结构检查、设备检查等几类。

2.0.2  日常检查  routine check of buildings

对公共建筑地基基础、主体结构、围护结构、建筑构件与部件、建筑装饰装修与防水、附属设施等的现状、容易出现安全隐患的部位以及建筑设施设备完好性和运行情况等进行的日常巡检。

2.0.3  特定检查  specific check of buildings

特定检查包括每年雨季、冬季供暖前，对屋面、落水管、门窗、墙面、供暖设备等进行防雨防漏、防寒检查；在台风、暴雨、大雪、大风及冰雹等来临前后24h内，或者地震、火灾、爆炸、雷击、漏水、漏电、燃气泄漏、坍塌、长期积水等发生后进行的检查。

2.0.4  定期检查  regular check of buildings

根据房屋建筑、结构整体及各构件、部件等的预期设计使用年限，每隔一定周期进行的预防性检查或者对设施设备等按照使用说明进行的周期性例行检查。

2.0.5  房屋查勘  inspection of buildings

房屋修缮之前，对房屋损坏部位及程度进行系统性的检查、勘测、资料调阅及分析，并确定修缮范围、方法和工程计量的综合性工作。

2.0.6  房屋养护  maintenance of buildings

房屋及其附属设施设备等均有合理的使用年限，在其尚未发生破坏前，应根据定期检查结果进行适时、适当的保养，维护，或者局部更换等，以避免建筑、结构或设施设备因性能老化或劣化等原因而发生损坏。

2.0.7  检测  testing

由专业人员利用专业设备仪器对房屋整体结构或建筑功能、设施设备的状况或性能等进行的检测活动。

2.0.8  鉴定  appraise

由专业人员根据检测结果，结合相关设计资料，依据相关标准和规范，借助分析软件等，对房屋建筑承载能力、整体稳定性、适用性和耐久性，或者设施设备等所进行的检测、查勘、分析、验算和综合评定等一系列活动。可分为可靠性鉴定、安全性鉴定、使用性鉴定、专项鉴定以及应急鉴定等。

2.0.9  专项鉴定  specific appraisal of buildings

针对建筑物某特定问题或某特定要求所进行的鉴定。例如抗震鉴定就是通过检查现有房屋的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估的活动。

# 3  基本规定

3.0.1  公共建筑类房屋体检和维护的基本原则是因地制宜、因房制宜、科学合理，对不同类型的房屋制定不同的体检办法和维修养护方法；定期检查、及时维护，确保安全，保证正常使用；有效地使用维修经费，尽量减小房屋体检和维修养护工程对日常生产、生活的影响；最大限度地发挥房屋的有效使用功能。

3.0.2  加强公共建筑类房屋的日常检查及维修养护，建立定期检查、排查、养护以及大、中修制度，改善房屋的使用条件及外部环境的综合治理，避免“重修轻养”和“抢险救灾式维修”，减少大修和翻建，以避免不必要的浪费。

3.0.3  公共建筑累房屋体检及维修养护，应当根据地区气候和季节特点，与抗震加固、白蚁防治、抗洪、防风、防寒、防霉、旧城改造、城市更新等相结合。

3.0.4  基于房屋全寿命周期管理理念，通过数字手段，分批实现房屋使用及维修养护阶段数据的全面归集，实现房屋管理数据（包括勘察、设计、建设、验收、交付、交易、使用、维修、拆除更新等九大环节）的互联互通，最终实现房屋管理的精细化和智能化。

# 4  既有公共建筑类房屋体检

## 4.1  一般规定

4.1.1  根据《民用建筑通用规范》GB50031，公共建筑可分为教育、办公科研、商业服务、公众活动、交通、医疗、社会民生服务及综合类等8个大类，44个子类，应根据其使用功能、性质以及建筑结构特点的不同，确定适宜的体检周期及有针对性的体检内容。

4.1.2  每道卷材防水层的最小厚度应符合表5.1.2的规定。

表4.1.1公共建筑分类

| 类别 |  | 类别定义 |  | 子类 | 子类释义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 教育类 | 为基础、技能及素质教育提供的教学用场所。 | 教育 建筑 | A-1 | 学龄前儿童教育场所 | 托儿所、幼儿园等 |
|  |  |  |  | A-2 | 中小学教育场所 | 中学、小学等 |
|  |  |  |  | A-3 | 中等专业教育场所 | 中等专业学校、技工学校、职业学校等 |
|  |  |  |  | A-4 | 高等院校教育场所 | 大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校、军事院校等 |
|  |  |  |  | A-4 | 特殊人员教育场所 | 聋、哑、盲人学校、工读学校 |
| B | 办公科研类 | 供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事商谈、接洽、处理、服务性交易等业务活动的场所。 | 办公 业务 建筑 | B-1 | 政务办公场所 | 党政机关、社会团体、事业单位等的办公机构 |
|  |  |  |  | B-2 | 一般办公场所 | 普通办公楼、商务办公楼、总部办公楼等 |
|  |  |  |  | B-3 | 金融办公业务场所 | 银行、金融、证券办公、银行营业厅、储蓄所、证券交易中心等 |
|  |  |  |  | B-4 | 司法办公业务场所 | 公安局、派出所、法院、检察院等 |
|  |  |  |  | B-5 | 外事办公业务场所 | 驻外外交机构、大使馆、领事馆、国际机构、海关等 |
|  |  |  | 科学 实验 建筑 | B-6 | 科研实验场所 | 实验楼、科研楼等 |

续表4.1.1公共建筑分类

| 类别 |  | 类别定义 |  | 子类 | 子类释义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 商业服务类 | 供人们进行商业活动、娱乐、休憩、餐饮、消费、日常服务的场所。 | 商业 建筑 | C-1 | 售卖场所 | 购物中心、百货公司、有顶商业街、菜市场、超级市场、家居建材、汽车销售、商业零售、店铺等 |
|  |  |  |  | C-2 | 休闲场所 | 室内儿童乐园、夜总会、美容。美发、洗浴、养生、卡拉OK厅、按摩中心、健身房、溜冰场等 |
|  |  |  |  | C-3 | 维修服务场所 | 干洗店、洗车站房、修理店等 |
|  |  |  |  | C-4 | 邮政快递电信场所 | 邮政、快递营业场所、电信局等 |
|  |  |  |  | C-5 | 培训场所 | 各类培训机构（幼儿、学生、老年等） |
|  |  |  |  | C-6 | 保健场所 | 体检中心、牙科诊所 |
|  |  |  | 饮食 建筑 | C-7 | 餐饮场所 | 餐馆、饮食店、食堂、酒吧、茶馆等 |
|  |  |  | 旅馆 建筑 | C-8 | 临时住宿休憩场所 | 酒店、宾馆、招待所、度假村、民宿等 |
| D | 公众活动类 | 供休闲、运动、参观、观演、集会、社交、宗教信徒聚会的场所。 | 文化 建筑 | D-1 | 文化活动场所 | 公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等 |
|  |  |  |  | D-2 | 会议展览场所 | 礼堂、会堂、会议中心、展览馆等 |
|  |  |  |  | D-3 | 观演场所 | 剧院、电视剧场、电影院、音乐厅、戏院、演艺场馆等 |
|  |  |  |  | D-4 | 文保场所 | 文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑、名人故居等 |
|  |  |  | 文旅 建筑 | D-5 | 游乐场所 | 主题公园、游乐场、水族馆、冰雪建筑、游客服务中心等 |
|  |  |  | 园林 建筑 | D-6 | 休憩场所 | 亭、台、楼、榭、动物园、植物园建筑 |
|  |  |  | 广电 制播 建筑 | D-7 | 广电场所 | 演播厅、摄影、录音录像棚等 |
|  |  |  | 体育 建筑 | D-8 | 竞技体育场所 | 各类体育场馆、游泳场馆、各类球场、训练馆等 |
|  |  |  |  | D-9 | 大众健身场所 | 健身房、风雨操场、各类体育设施等 |
|  |  |  | 宗教 建筑 | D-10 | 宗教场所 | 佛教寺院、道观、清真寺、教堂等 |

续表4.1.1公共建筑分类

| 类别 |  | 类别定义 |  | 子类 | 子类释义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 交通类 | 供旅客等候和运输、交通工具停放、交通管理的场所。 | 交通 建筑 | E-1 | 交通场站 | 铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、交通枢纽、地铁（轻轨）站、航站楼等 |
|  |  |  |  | E-2 | 交通场库 | 停车库（场）、公共汽（电）车首末站、保养场、出租汽车场站等 |
|  |  |  |  | E-3 | 交通管理 | 交通指挥中心、交通监控中心、航管楼、交通应急救援、交通调度站等 |
| F | 医疗类 | 对疾病进行诊断、治疗与护理，承担公共卫生的预防与保健，从事医学教学与科学研究的场所。 | 医疗 建筑 | F-1 | 医疗场所 | 综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等 |
|  |  |  |  | F-2 | 康养场所 | 疗养院、康复中心等 |
|  |  |  |  | F-3 | 卫生防疫场所 | 卫生防疫站、专科防治所、检验中心、动物检疫站等 |
|  |  |  |  | F-4 | 特殊医疗场所 | 传染病医院、精神病医院 |
|  |  |  |  | F-5 | 其他医疗卫生场所 | 急救中心、血库等 |
| G | 社会民生服务类 | 社会民生服务场所。 | 服务 建筑 | G-1 | 城市服务场所 | 城市政务中心、城市游客中心、城市市民中心、社区服务站、街道办事处、房管所、村委会等 |
|  |  |  |  | G-2 | 救援场所 | 消防站、应急中心、城市避难所等 |
|  |  |  | 民政 建筑 | G-3 | 殡葬场所 | 殡仪馆、火葬场、骨灰存放处、公墓、烈士陵园建筑等 |
|  |  |  |  | G-4 | 救助场所 | 儿童福利院、孤儿院、残疾人福利院、残疾人福利中心、救助站。戒毒所等 |
|  |  |  |  | G-5 | 老年人活动场所 | 老年日间照料中心、托老所、日托站、老年服务中心、社区养老驿站（中心）、老年人活动设施等 |
|  |  |  | 监管 建筑 | G-6 | 监管场所 | 监狱、看守所、劳改场所和安全保卫设施等 |
| H | 综合类 | 不同业态共处一个场所。 |  |  |  | 2种及以上功能的场所、类别综合体 |

4.1.2  根据《民用建筑设计统一标准》GB5035，建筑气候区划可分为七类。公共建筑体检应根据不同区划内的气候特点而有不同的侧重点。

1  Ⅰ类-严寒地区：既要保证房屋冬季防寒、保温功能，还要防范防寒防冻设施设备老化坠落等可能造成的伤害；以及积雪、冰雹、风沙、冰锥等的潜在风险，还要预防冻土消融等对地基基础及房屋稳定性的影响；

2  Ⅱ类-寒冷地区：既要保证房屋满足冬季防寒、保温、防冻等要求，还要防范防寒防冻设施设备老化坠落等可能造成的伤害；部分地区在夏季应兼顾防热、防潮、防暴风雨；沿海地区应防范盐雾侵蚀，以及盐雾侵蚀、暴风雨、潮湿等带来的潜在风险；

3  Ⅲ类-夏热冬冷地区：该区的建筑物必须满足夏季防热、遮阳、通风降温要求以及防雨、防潮、防洪、防雷电要求，冬季应适当兼顾防寒。IIIA区建筑物尚应注意防台风、暴雨及盐雾侵蚀；IIIB区及IIIC北部建筑物的屋面尚应预防冬季积雪危害；

4  Ⅳ类-夏热冬暖地区：房屋必须充分满足夏季防热、通风、遮阳要求，以及防暴雨、防潮、防洪、防雷电、防台风及盐雾侵蚀的要求；

5  Ⅴ类-温和地区：该区的建筑物应满足湿季防雨和通风要求，VA区建筑尚应注意防寒；VB区建筑物应特别注意防雷电；

6  Ⅵ类-ⅥA、ⅥB严寒地区及ⅥC寒冷地区：该区的建筑物应充分满足防寒、保温、防冻的要求，ⅥA区和ⅥB区尚应注意冻土对建筑物地基及地下管道的影响，并应特别注意防风沙。VIC区东部建筑物尚应注意防雷击；

7  Ⅶ类-ⅦA、ⅦB、ⅦC严寒地区及ⅦD寒冷地区：该区的建筑物必须充分满足防寒、保温、防冻要求，除ⅦD外，还应注意冻土对建筑物地基及地下管道的影响。ⅦB区应注意积雪危害，ⅦC区应注意防风沙危害海并兼顾防热，ⅦD区应注意夏季防热、隔热及降温。

4.1.3  既有公共建筑类房屋体检应对建筑、结构、设施设备分别进行。检查前，应搜集建筑、结构、设施设备方面的勘察、设计、施工、监测、验收、历次检查及评定、维护、历次装修和改造等相关资料。应采用文字、表格、照片、视频等方法，定性及定量描述缺陷部位、缺陷类型、缺陷面积和缺陷程度等信息。

4.1.4  建筑日常检查内容包括：

1  屋面的渗漏和损坏状况；寒冷地区还要检查冰锥等附着物生成情况；

2  女儿墙、出屋面烟囱、附属构筑物等的变形和损坏情况；

3  外墙饰面或外保温措施的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损坏状况；

4  外墙门窗、幕墙等围护结构的密封性、破损状况以及与主体结构连接的缺陷、变形、损坏情况；

5  遮阳篷、雨篷、空调架、避雷装置、太阳能集热板等建筑外立面附加设施的损坏以及与主体结构连接的缺陷、变形、损坏情况；

6  室内装饰装修与主体结构连接的缺陷、变形、损坏情况。

4.1.5  建筑特定检查应包括下列主要内容：

1  临近雨季时，防水和排水状况，包括地下建筑出入口、天井、风井等防雨水倒灌状况，屋面排水管网、小区院落的排水管网、排水沟及其与市政管网的连接、地下室及采光井的排水坑等。临近供暖季时，外门窗、幕墙的密封性；

2  在台风、暴雨、大雪、大风及冰雹等前后，外墙外保温层、装饰部分、变形缝盖板、外墙门窗、幕墙等的损坏及其连接的缺陷、变形、损伤状况。

4.1.6  结构日常检查应包括下列主要内容：结构的使用荷载变化情况；建筑周围环境变化和结构整体及局部变形；结构构件及其连接的缺陷、变形、损伤。

4.1.7  结构特定检查应包括下列主要内容：在台风、大雪、大风、冰雹等前后，屋盖、支撑系统及其连接节点的缺陷、变形、损伤；在暴雨前后，房屋建筑周围地面变形、周围山体滑坡、地基下沉、结构倾斜变形。在地震后、附近有地铁、路桥、建筑等施工或者改变用途后的房屋的开裂、倾斜变形等。有地铁下穿、临近高铁或机场以及工业振动等情况时结构振动和噪声检查。

4.1.8  设施设备日常检查应包括下列主要内容：设施设备所处的工作环境；设施设备、电气线路、附属管线、管道、阀门及其连接材料等老化、渗漏、防护层损坏情况；系统运行的异常振动和噪声情况。

4.1.9  设施设备特定检查应包括下列主要内容：临近雨季时，屋面与室外排水设备、地下建筑挡水和排水设施设备、防雷装置的完好状况；临近供暖季时，供暖设备和系统的运行状况和安全性以及供水、排水、供暖、消防管道与系统防冻措施的完好状况；在台风、暴雨、大雪、大风及冰雹等前后，设施设备、附属管线、管道、阀门及连接情况。

4.1.10  在日常检查和特定检查内容的基础上，对建筑现状进行评定时，还应包括下列内容：

1  根据屋面防水层和保温层的构造、外墙外保温系统的构造、防火性能、外墙门窗、幕墙等围护结构的损坏程度，评定外围护系统的安全性和适用性；

2  根据梁、柱、板、墙等构件饰面以及内部装修的防火措施等，评定室内装饰装修的安全性和适用性；

3  根据疏散通道、安全出口、消防通道、防火防烟分区、防火间距等情况，结合消防设备能否齐全且能正常使用、消防给水设施、防排烟设施、火灾自动报警系统等综合评定建筑防火安全；

4  根据地下建筑出入口、窗井、风井等防雨水倒灌设施的可靠性和有效性，评定地下建筑防汛安全。

4.1.11  在日常检查和特定检查内容的基础上，对设施设备评定，还应包括下列主要内容：

1  设施设备系统正常运行的有效性和安全性；

2  设施设备、附属管线、管道及其连接材料的保温、防冻、防电击、防高温、防辐射、防火、防雷、防污染、消毒等防护措施的有效性以及耐久性。

4.1.12  在完成房屋建筑的检查后，应对检查结果进行评定。应基于真实、可靠的检查结果、检查数据、资料和分析给出评定结果。存在下列情况时，应进行检测鉴定，并根据鉴定结论进行相应的处理。

1  发现危及使用安全的缺陷、变形和损伤；

2  达到结构设计工作年限拟继续使用；

3  进行纠倾和改造前；

4  改变用途或使用环境前；

5  受到自然灾害、人为破坏、环境改变或发生火灾、爆炸等事故后；

6  设备系统的安全性、使用性和系统效能等不符合有关规定和要求；

7  使用功能改变导致抗震设防类别提高；

8  其他需要检测鉴定的情况。

4.1.13  受到自然灾害、人为破坏较大影响的房屋建筑，应重点评定设施设备运行的安全性和有效性。存在被雨水倒灌风险的既有地下建筑，应重点评定防汛设施设备运行的安全性和有效性。

4.1.14  既有建筑初次检查后，应根据房屋重要性类别、使用功能、房龄、历次装饰装修情况及设备设施已使用年限、结构健康状况检查评估结果等适当调整日常检查周期、日常检查重点项目，确定定期检查周期。对于存在安全隐患问题、已经维修养护或加固过的部分应重点对待。

4.1.15  房屋有下列情形之一的，房屋使用安全责任人应当委托鉴定单位进行安全性鉴定：

1  房屋达到结构设计工作年限需继续使用的；

2  房屋基础、墙体或者其他承重结构出现下沉、倾斜、裂缝、变形等情形的；

3  因自然灾害、爆炸、火灾等事故可能造成房屋结构损伤的；

4  需要拆改房屋、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载，可能危及房屋安全的；

5  房屋外立面出现异常变形、严重脱落的；

6  其他可能危及房屋结构安全的。

4.1.16  房屋超过结构设计工作年限，经鉴定可以继续使用的，应当重新界定使用期，期满后按照规定再次进行鉴定。

## 4.2既有公共建筑体检内容

4.2.1  公共空间检查

1  公共建筑的出入口、门厅等采用落地玻璃时，应检查玻璃是否牢固程度、防撞标识是否齐全；出入口上方有大型悬挑雨蓬时，应检查雨蓬上方是否积水，张拉或悬吊设施是否锈蚀、松脱等，防止雨蓬存在倾覆风险或存在被大风吹翻的风险。雨季来临时应检查建筑出入口处防止室外雨水侵入室内的措施是否完备；

2  台阶、人行坡道等处应检查临空面防护措施、铺装面层防滑措施以及其他无障碍设施是否完好等；

3  楼梯、走廊等应检查防坠落措施是否完好。托儿所、幼儿园、中小学、老年人照料场所等应考虑少年儿童及老年人的特性。人员密集的大型公共场合里，楼梯、走廊等应有防止拥挤踩踏事件发生的措施；

4  电梯、位于中庭中的自动扶梯或自动人行道临空部位应有防止人员坠落的措施，同时应检查是否有防夹、防剪的保护设施或采取其他防止建筑障碍物伤害人员的措施；

5  公共建筑内设置的燃气、热力、给水排水、通风、空调、电力、通信等设备用房，应由具备专业资质的单位进行检查和维修养护，以满足安全、防火、隔声、降噪、减振、防水等要求。设备机房应采取有效措施防止对其他公共区域、邻近建筑或环境造成污染；

6  地下室、半地下室的出入口（坡道）、地下车库、地下商场、地铁站台等的出入口、窗井、风井，下沉庭院（下沉式广场）、地下管道（沟）、地下坑井等应重点检查必要的截水、挡水及排水等防止涌水、倒灌、上浮的措施，并应满足内涝防治要求。地下室、半地下室与土壤接触的底板、顶板以及侧墙外壁，应检查防水、防潮措施是否完好，同时，当地下室顶板作为室外场地使用时，要检查是否存在可能超过设计荷载的临时集中堆载。窗井、风井、下沉庭院的顶部周边还应检查安全防护设施是否完好；

7  公共卫生间、盥洗室、浴室、母婴室等应检查其防水、防潮、防滑性能及无障碍设施是否完好；

8  当建筑物上设置太阳能热水或光伏发电系统、暖通空调设备、广告牌、外遮阳设施、装饰线脚等附属构件或设施时，应检查其防坠落措施是否完善。

4.2.2  建筑部件及构造检查

1  屋面：应检查其保温、隔热、防水等措施是否完好。瓦屋面、金属屋面、单层防水卷材屋面等装配式屋面应检查其抗风揭能力及防滑落措施，重点检查边区、角区、檐口、屋脊部位以及屋面形态变化处的固定措施。严寒和寒冷地区的屋面应检查是否有防止冰雪融坠的安全措施。检查落水口是否有堵塞情况、检查落水斗、雨水管等构件是否存在损坏、固定件松脱等问题。屋面或露台等还应检查是否集中堆放大量临时荷载。钢结构屋架及其他钢构件应检查杆件、节点等的防火、防锈涂层是否完好等。木结构屋架及其他木构件尚应检查防腐及防虫蛀情况；

2  内外墙：应重点检查墙体的保温隔热、隔声、防火、防水、防潮和防结露等措施是否完好。检查设置在墙上的内、外保温系统与墙体、梁、柱的连接是否安全可靠。检查安装固定在墙体上的设备或管道系统是否安全可靠，有无防止雨水、雪水渗漏到室内的可靠措施。空调室外机安装是否牢靠以及冷凝水是否有组织排放。在易于受到人体或物体碰撞部位的玻璃面板，标识是否明显，有无防护措施。检查幕墙与主体结构连接预埋件或后置锚栓是否牢固可靠。幕墙外开窗的开启扇是否有防脱落措施，幕墙开启扇的支承连接五金件连接部位是否存在损坏和固定松脱问题。外倾斜、水平倒挂的石材或脆性材质面板是否有防坠落措施；

3  楼地面：楼面、地面应检查是否满足隔声、保温、防水、防火等要求。地面应检查是否有防潮、防止地基土冻胀或膨胀、防止不均匀沉陷等措施。有易燃易爆物质的场所，有对静电敏感的电气或电子元件、组件、设备的场所，以及可能因人体静电放电对产品质量或人身安全带来危害的场所，应检查导（防）静电面层是否完好；

4  顶棚、吊顶：重量大于3kg的灯具、吊扇、大型装饰物以及有振动的设备等不能安装在吊顶系统的龙骨上，应直接吊挂在建筑承重结构上。吊顶与主体结构的吊挂应采取安全构造措施。吊杆、反支撑及钢结构转换层与主体结构的连接应安全牢固，吊顶吊挂系统不允许直接焊接在钢结构上，也不允许吊挂在吊顶内的设备管线或设施上。面板为脆性材料的吊顶，应采取防坠落措施。吊顶内敷设水管应检查是否有防止产生冷凝水的措施。潮湿房间的吊顶，应采用防水或防潮材料，并应采取防结露、防滴水及排放冷凝水的措施。室外吊顶应检查是否有抗风揭措施；面板及支承结构表面应采取防腐措施；

5  门窗：根据所在地区气候条件、使用功能、节能要求等因素，重点检查门窗与墙体的连接是否牢固，是否有松动和雨水渗漏等现象，防水密封和保温隔热材料及连接构造方式等是否良好，外开窗扇防脱落措施是否完好。天窗的连接是否牢固、是否有防冷凝水产生的措施，多雪地区应检查积雪对天窗的影响；

6  栏杆栏板：公共建筑的阳台、外廊、室内回廊、中庭、内天井、上人屋面及楼梯等处的临空部位的防护栏杆（栏板）应该牢固完好，少年儿童专用活动场所的栏杆应有防攀爬措施，公共场所的临空且下部有人员活动部位的栏杆（栏板），在地面以上0.10m高度范围内不应留空；

7  管道井、烟道、通风道：应检查管道井等与楼板的缝隙封堵是否严密，伸出屋面的通风道等是否受到周围障碍物遮挡或积雪深度影响而存在倒灌风险；

8  变形缝：检查变形缝处的防水、防火、保温、隔声等构造措施是否老化、腐蚀或脱落。

4.2.3  场地与环境检查

1  有洪涝威胁的场地应检查防洪、防内涝措施是否可靠；当场地标高低于市政道路标高时，应有防止客水进入场地的措施；

2  人员密集公共建筑的场地出入口应满足人员安全疏散要求；建筑基地内设置的绿地、停车场（位）或其他构筑物，不应对人员集散造成障碍。骑楼、建筑连接体、沿道路红线的悬挑建筑等，不应影响交通、环保及消防安全；

3  建筑基地内的道路系统应顺畅、便捷，保障车辆、行人交通安全，并应满足消防救援及无障碍通行要求；

4  人工水体岸边近2.0m范围内的水深大于0.50m时，应检查安全防护措施是否完善。

## 4.3既有公共建筑体检周期

4.3.1  在日常使用维护过程中，应对房屋建筑的使用环境以及损伤和运行情况进行定期的日常检查，检查周期每年不少于1次。

4.3.2  在雨季、供暖季、以及遭受台风、暴雨、大雪或大风等特殊情况前后，在地震后、附近有地铁、路桥、建筑等施工或者改变用途后，以及发生火灾或爆炸等意外事故后应对房屋建筑进行特定检查。

4.3.3  房屋检查周期宜根据房屋类别及其所属气候区、具体使用情况等，参考表4.3.3的规定确定。

表4.3.3房屋检查周期

| 检查 项目 | 检查分项 |  | 房屋完损状况检查周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日常检查周期 | 特定检查 |
| 建筑 检查 | 屋面 | 平屋面 | 1次/年 | 1.汛期来临前、遭受台风、暴雨、大雪或大风等前后 2.外墙外保温系统全面检查周期：已使用年限n≤9，1次/3年；9<n<15，1次/2年；n≥15，1次/年 3.幕墙工程竣工验收后1年时应全面检查1次，此后1次/5年。 4.施加预拉力的幕墙工程竣工验收后6个月应全面检查1次，此后3年1次。 5.幕墙工程使用10年后，3年1次。 |
|  |  | 坡屋面 | 1次/年 |  |
|  | 外立面 | 普通外立面 | 1次/年 |  |
|  |  | 外墙外保温系统 | 1次/年 |  |
|  |  | 各类幕墙 | 1次/年 |  |

续表4.3.3房屋检查周期

| 检查 项目 | 检查分项 |  | 房屋完损状况检查周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日常检查周期 | 特定检查 |
| 建筑 检查 | 室内装饰装修 | 内墙面 | 1次/2年 | 1.根据初次普查结果可适当延长检查周期 2.变更房屋使用用途，需重新装修时需进行特定检查 |
|  |  | 楼地面 | 1次/2年 |  |
|  |  | 顶棚 | 1次/2年 |  |
|  | 门窗 | 外门窗 | 1次/年 | 供暖季及汛期来临前、遭受台风、暴雨、大雪、大风或冰雹等前后 |
|  |  | 内门窗 | 1次/年 | 根据初次普查结果可适当延长检查周期 |
|  | 其他非结构构件 | 隔墙 | 1次/年 | 根据初次普查结果可适当延长检查周期 |
|  |  | 楼梯、阳台 | 1次/年 |  |
|  |  | 防潮层 | 1次/年 |  |
|  |  | 建筑外立面附加设施 | 1次/年 | 汛期来临前、遭受台风、暴雨、大雪、大风或冰雹等前后 |
|  |  | 避雷设施 | 2次/年 |  |
| 结构 检查 | 地基基础 |  | 1次/2年 | 地震后、火灾或爆炸后、暴雨前后，附近有大型施工随时监测 |
|  | 上部 结构 | 钢筋混凝土结构 | 1次/年 | 1.台风、大雪、大风、冰雹前后 2.暴雨前后 3.地震后 4.火灾或爆炸后 |
|  |  | 砌体结构 | 1次/年 |  |
|  |  | 木结构 | 1次/年 |  |
|  |  | 钢结构 | 1次/年 |  |
| 设施设备检查 | 给排水设施 |  | 不定期 | 周检、月检、半年检、年检 |
|  | 电气设施 |  | 日检 | 半月检、季检、半年检、年检 |
|  | 暖通设施 |  | 日检 | 周检、月检、季检、半年检、年检 |

续表4.3.3房屋检查周期

| 检查 项目 | 检查分项 | 房屋完损状况检查周期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日常检查周期 | 特定检查 |
| 设施设备检查 | 电梯及附属设施 | 日检 | 半月检、季检、半年检、年检 |
|  | 建筑智能化系统 | 日检 | 月检、年检、临检 |
|  | 消防设施 | 日检 | 周检、月检、季检、半年检、年检、冬季每日检、开春后入冬前、系统年度检测、5年后维保 |
|  | 燃气设施 | 1次/年 | 管道及设备等根据燃气公司检查制度进行 |
| 其他完损检查 | 院区绿化 | 1次/年 | 汛期来临前、遭受台风、暴雨、大雪、大风或冰雹等前后 |
|  | 道路及停车场 | 1次/年 |  |
|  | 环卫设施、换热站、附属用房、无障碍设施等配套设施 | 1次/3年 | 供热季及汛期来临前、遭受台风、暴雨、大雪、大风或冰雹等前后 |
|  | 建筑小品 | 1次/年 | 汛期来临前、遭受台风、暴雨、大雪、大风等前后 |

备注  1. 应根据其人员密集程度、使用功能、规模、破坏所造成的社会影响和直接经济损失的大小调整日常检查周期（例如底层为商业网点，上部为住宅的情况）；

2. 检查周期除了与房屋性质、类别等有关外，还与房屋结构所属气候区特点、设计工作年限、既有房龄、历次装修改造情况、初次检查后确认的房屋健康状况有关；

3. 特定检查还包括发生地震等自然灾害后，或者火灾、爆炸等意外发生后，超过结构设计工作年限但需要继续使用等情况；

4. 除屋面、外立面、避雷设施和消防设施的检查外，其余的检查周期可在确保安全和正常使用的前提下，根据房屋的不同情况及以往检查的经验适当增减。

4.3.4  房屋结构检测应委托具有专业资质的单位进行。检测周期宜根据房屋结构类型、房屋结构设计工作年限、已使用年限及使用环境等因素来确定。

# 5  既有公共建筑类房屋维修养护

## 5.1  一般规定

5.1.1  房屋维修养护应根据房屋体检结论或按规定的房屋维修养护周期的实施，保证房屋的安全、适用、耐久、经济、美观、环保和可持续发展。

5.1.2  当需要维修养护的房屋工程资料不全或已失真时，应进行现场详细踏勘、核查和检测。

5.1.3  房屋维修养护前的结构调查、检测和监测，应符合下列规定：

1  应采用适合结构现状和现场作业的检测和监测方法；

2  当房屋建筑结构取样量受条件限制时，应作为个案通过专门研究进行处理；

3  房屋建筑结构构件的材料性能检测结果和变形、损伤的检测、监测结果，应能为结构鉴定提供可靠的依据。检测、监测结果未经综合分析，不得直接作为鉴定结论；

4  检测、监测结束后，应及时对其所造成的结构构件局部破损进行修复。

5.1.4  房屋维修养护前应进行现场勘查，针对房屋的具体特点，制定具有针对性的维修养护方案或相关设计。施工前应编制施工组织设计，制定相关的安全防护措施，并编制应急预案。经相关部门批准后的施工方案不得擅自更改。维修养护施工中，若发现房屋现状与查勘、设计不符或出现异常情况时，必须及时采取必要的安全措施，并通报业主、物业管理企业与维修养护设计单位。

5.1.5  房屋维修养护施工过程中，应保障相关人员的安全与健康。施工中的各工种技工、技术人员均应具备相应的资格，并应持证上岗。应区分作业区、危险区和工程相邻影响区，应设置安全警示和引导标志，应采取相应安全防护措施。应保障消防安全，按现行制度做好临时用电管理，严格履行动火审批制度。

5.1.6  房屋维修养护工程应进行质量控制，工程全部完成后，应进行验收。

5.1.7  既有建筑维修养护工程施工中，应采取有效措施控制施工现场的粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等造成的影响。制定并实施节能和节水方案，监测并记录施工能耗及水耗等。

5.1.8  房屋维修养护工程，应及时收集，整理工程项目各环节的资料，建立、健全项目档案。相关档案资料应妥善保管；房屋维修养护工程完成后，应移交房屋的相关档案。

5.1.9  给排水设施、电气设施设备、暖通设施、电梯及附属设施、建筑智能化系统设施设备、消防设施设备、燃气设施设备等的的维修养护应委托有专业资质的单位完成。

## 5.2房屋维护查勘

5.2.1  房屋维修养护应根据房屋查勘（检测）结论、房屋使用单位或业主要求、维修养护规模和维修养护程度，编制维修养护设计、施工方案；对涉及房屋结构安全的维修养护工程，必须事前由专业单位进行检测，根据检测鉴定结论编制维修养护涉及、施工方案。

5.2.2  房屋维修养护查勘前期准备资料：

1  房屋维修养护项目计划批准文件或委托书；

2  房屋地形图及原设计图纸（如有）；

3  房屋施工竣工图和竣工验收等有关资料（如有）；

4  房屋历次维修养护记录及改、扩建图纸等资料；

5  房屋使用情况及房屋使用单位报修记录等资料；

6  房屋安全使用检查记录和以往房屋质量检测报告。

5.2.3  房屋维修养护查勘应根据查勘部位及相应的技术要求，可采用直观检查法和仪器检测法相结合的形式进行。查勘程序一般采取“从外部到内部，从屋顶到底层，从承重结构到非承重构件，从表面到隐蔽，从局部到整体”的顺序进行。

5.2.4  房屋的电梯、弱电设施、通风设备、各类幕墙、空调设备、消防设备等查勘与维修养护，应由具备相应专业资质单位进行。

5.2.5  房屋维修养护设计应根据维修养护内容的复杂程度，用文字、符号等进行书面表达和记录；如需要应委托具有专业设计资质的单位绘制施工图。

5.2.6  房屋维修养护设计中如结构有变动时，应考虑房屋的安全性、整体性和抗震能力。

5.2.7  房屋维修养护设计文件应包括下列内容：

1  维修养护设计的依据、标准、要求及方法的说明；

2  维修养护分项（部）内容、维修养护用料及用量的说明；

3  维修养护设计施工图；

4  工程概算书（含主材用量表、设备材料表、工日数等）；

5  其他需要说明的设计内容。

## 5.3建筑维护基本要求

5.3.1  屋面及防水维护

1  屋面及防水维修养护中，应充分坚持修复成原样的原则，减小色差以尽量保证城市风貌特征。且应保证建筑外观的整体性，其形式、用料、色泽应与周边环境相协调；

2  既有建筑渗漏修缮查勘，应检查屋面防水层及细部构造的防水缺陷和渗漏现象，再根据房屋防水等级、使用要求、渗漏量、部位等情况，查明渗漏原因并制定维修养护方案；同时检查其结构、基层和保温层的牢固、平整等情况，凡有缺陷应先补强处理缺陷后修缮；

3  应先对屋面结构构件进行查勘并修缮其损坏处。对突出屋面的建（构）筑物与屋面交接处的节点，应设置高度≥250mm的泛水，并采用防水材料或密封材料进行防水处理；

4  屋面防水层修缮时，应先进行檐口、檐沟、出水口、斜沟及天沟的连接处处理，再由屋面标高最低处向上施工。局部屋面拆除修补时，应采取措施保护完好部位，损坏部位应按原样修缮。屋面基层上敷设防水层应在基层检查合格后方可施工。

5  屋面防水层雨期修缮施工时，应采取防雨遮盖和排水措施。冬期修缮施工时，应采取防冻保温措施；

6  具有蓄水条件的檐沟、天沟防水施工后应进行不少于24h的蓄水试验；

7  屋面渗漏宜从迎水面进行修缮。局部维修时，应采取分隔措施，并宜在背水面设置导排水设施。基层处理宜符合下列规定：基层酥松、起砂、起皮等应清除，表面应坚实、平整、干净、干燥，排水坡度应符合设计要求；基层与突出屋面的交接处，以及基层的转角处，宜做成圆弧；内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑；刚性屋面的分格缝应修整、清理干净；金属屋面锈蚀部位应进行除锈防锈，铆钉松动、脱落的，应加固处理；

8  屋面渗漏修缮过程中，不得随意增加屋面荷载或改变原屋面的使用功能，增加屋面荷载或改变原屋面使用功能时，应根据检测鉴定结论进行专项设计，确保结构安全；

9  刚性防水层损坏总面积>20%的应进行翻修，并宜适当提高屋面的防水性能或等级；柔性防水层损坏总面积>20%的应进行翻修，柔性防水层应按维修养护周期的规定更换防水层；维修养护时，损坏的屋面架空隔热板应进行更换；无屋面保温层的翻修屋面应增设保温层；

10  在开展既有建筑屋面现场维护、维修作业时，应建立高空作业、动火和有限空间作业的安全管理制度和保证措施。屋面工程维护严禁与外墙面、地面等相关联操作面交叉作业，阵风5级及以上时，不能进行高空作业；

11  屋面防水工程进行修补时，应确保新旧材料相容。屋面排水系统应保持畅通，应防止水落口、檐沟、天沟堵塞和积水。

5.3.2  外立面维护

1  外立面维修养护应根据保护要求，贯彻安全可靠、有效保护、技术合理、保证质量、修旧如故的原则，对重点保护部位和区域的维修养护宜按照保护建筑修缮真实性原则、最小干预原则、可识别性原则和可逆性原则进行；

2  对于因房屋结构损坏造成的外立面损伤，应先加固修补结构，再进行渗漏修缮。建筑外墙面雨期修缮施工，应采取防渗漏水措施；冬季维修养护及修缮施工应采取防冻保温措施；

3  各类幕墙（包括玻璃、金属与石材等）的维修养护设计和施工必须依据相应的规范、标准，由具备相应专业资质的单位进行。及时对锈蚀的建筑幕墙构件进行除锈补漆或采取其他措施防腐处理，及时拧紧发生松退的或更换已经锈蚀的螺栓、螺钉、螺母及铆钉等紧固件，确保幕墙与主体结构可靠连接。不得任意拆除或损伤建筑幕墙的受力杆件、螺栓、螺钉、螺母等构件和防火、防水、避雷、隔声、隔热保温等系统。及时修补或更换受损脱落、移位的密封胶条或损伤老化的密封条；

4  玻璃、金属，石材面板破损时，应及时采取防护措施并更换；

5  外墙外保温系统修复前应进行评估以确定外墙外保温系统缺陷部位、缺陷类型和缺陷程度，并应进行原因分析，提出修复建议，出具评估报告。根据具体评估结果，选择进行局部修缮或单元墙体修缮；

6  当外墙增设外保温系统时，应符合现行行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176等的规定。

5.3.3  外立面附属设施维护

1  建筑外立面附加设施的安装面应坚实稳固，并应具有足够的承载力；对安装面强度不符合要求的，应采取相应的加固、支撑或减震措施；外保温墙面不宜安装建筑外立面附加设施；应定期对锚固方式和锚固材料进行检查和维护；

2  当既有建筑附墙管道、空调架、晒衣架、花架、招牌、雨篷、遮阳棚等外墙悬挂物有松动、锈胀、严重锈蚀、缺损等状况导致自身强度承载能力不足，或与墙体连接不牢固影响安全时，应及时进行维修或更换；外露铁件锈蚀或未满涂防锈漆，应先除锈，再满涂防锈漆及罩面漆；

3  空调混凝土承台板有影响安全的起壳、裂缝、铁涨、积水等现象，应进行维修养护；

4  当雨水管、冷凝水管坡度不当、有逆水接头，接头处漏水、积水，吊托卡与管道连接松动等现象时，设置间距不合适等，应及时进行维修养护；

5  当轻质雨篷、披水与墙接触处漏水时，应及时进行修缮；当外挑构件上的安全玻璃有破损时，应使用安全玻璃进行维修养护。

5.3.4  门窗维护

1  门窗或附件出现关启不便以及有变形、松动、虫（锈）蚀、顶冒腐损或滚轴失灵等影响正常使用现象时，应进行维修养护，损坏严重者应予拆换或调换；

2  门窗玻璃厚度和安装牢靠度不符合现行规范要求的，应调换或重新安装；处于公共场合或公共通道上的门玻璃应执行现行规范要求；

3  门窗维修养护后应开关灵活、风缝整齐、门窗光滑清洁，颜色、款式保持一致；门窗配套件应与门窗形式相协调；五金附件宜按原样配齐；

4  门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得开裂、翘曲及损坏。窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑；

5  经维修养护后，门窗的气密性、抗风压性、热工性能等技术指标应满足现行规范要求。

5.3.5  其他非结构构件维护

1  室内木楼梯、栏杆、扶手出现明显开裂、变形、残缺、磨损、松动、脱榫、腐朽、蛀蚀等损坏现象时，应对受损部位进行绑扎、加固、整修、替换等局部维修养护，若受损情况严重或无法修复，应进行整体拆换；

2  室内钢楼梯栏杆、扶手若有断裂、变形、松动、脱焊、锈蚀等损坏现象时，应对受损部位采取补焊、整修、加固等维修养护措施，若损坏程度较严重，应进行整体拆换；

3  维修养护后各种栏杆的设置高度、立杆间距和整体抗侧向水平推力，应符合现行国家规范的要求；

4  各种楼梯的维修养护应采取必要的防潮、防蛀或防锈措施；

5  阳台、窗台防护栏杆及窗栅、防盗栅维修养护应参照1~4点的内容和要求执行；

6  对因环境影响而有特殊防潮防蛀要求的部位，可采用钢构件代替原来的木构件。

5.3.6  地下室及厨卫防水维护

1  地下室渗漏水修缮施工，应根据渗漏原因、渗漏部位、渗漏面积等情况，按现行行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ／T 212的规定执行；

2  地下室渗漏修缮宜按照大漏变小漏、缝漏变点漏、片漏变孔漏的原则，逐步缩小渗漏水范围。地下室渗漏水修缮施工应先堵漏，后做防水层，施工时应采取排水措施。应按先高处、后低处，先墙身、后底板的顺序进行地下室封堵施工；

3  厕浴间、厨房及设有配水点房间的墙面和地面面砖破损、空鼓和接缝的渗漏修缮，应拆除该部位的面砖、清理干净并洒水湿润后，对基层进行防水处理后再用聚合物水泥防水砂浆将面砖满浆粘贴牢固并勾缝严密。墙面防水层破损渗漏维修，宜先清除饰面层至结构层，采用涂布防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆进行防水处理。地面防水层破损渗漏的修缮，应涂布防水涂料，且管根、地漏等部位应进行密封防水处理。修缮后，排水应顺畅；

4  厨房排水沟渗漏维修，可选用涂布防水涂料、抹压聚合物水泥防水砂浆，修缮后应满足排水要求；

5  楼地面裂缝渗漏应区分裂缝大小分别采用涂布带有胎体增强材料涂膜防水层及抹压防水砂浆或直接涂布防水涂料的方式进行维修。地面因倒泛水、积水而造成的渗漏维修，应先将饰面层凿除，重新找坡，再涂刷基层处理剂，涂布涂膜防水层，然后铺设饰面层，重新安装地漏。地漏接口和翻口外沿应嵌填密封材料，并应保持排水畅通；

6  卫生洁具与给排水管连接处渗漏时，宜凿开地面，拆下便器，清理干净，洒水湿润后，抹压聚合物水泥防水砂浆或涂刷防水涂料做好便池底部的防水层，再安装恢复卫生洁具。便器进水口漏水，宜凿开便器进水口处地面进行检查，皮碗损坏应更换；卫生洁具更换、安装、修理完成后，应经检查无渗漏水后再进行其他修复工序。

## 5.4结构维护技术要求

5.4.1  一般规定

1  结构的维修养护应首先从房屋整个结构体系的安全检测评估着手；任何子体系或单个构件的维修养护不得影响整个体系的安全；

2  结构的维修养护应保证新、旧材料的可靠连接，协同工作，并应考虑新加构件应力滞后等问题；

3  结构维修养护时宜适当提高原房屋的抗震性能以及采取防火、防虫害等安全措施；

4  结构维修养护宜有设计施工图，宜控制施工荷载，应明确不对既有结构构件造成损伤。

5.4.2  地基基础工程维护

1  当房屋存在影响其正常安全使用的沉降、水平位移、倾斜、开裂等现象时，应对地基基础进行检测、验算。综合分析其变形速率、上部结构损坏等因素，确定相应的补强措施；

2  分析、验算、评估地基与基础性能时以及开展修缮施工前，应具备下列资料：原工程地质勘察资料；当存在不均匀沉降、倾斜、开裂等现象时，应补充勘察资料，房屋的建筑、结构图纸，修缮设计图纸，房屋沉降观测资料，房屋开裂、倾斜等检测资料，周围环境和邻近建筑物的变化情况，房屋周围管线及地下设施资料，以及必要的原施工档案资料等；

3  地基局部承载力不满足要求时，可采取水泥灌浆法、硅化补强法或采用其他有效的地基加固措施进行地基补强。

5.4.3  钢筋混凝土结构维护

1  混凝土竖向承重构件变形超过10‰时，应由专业单位查明原因后，采用相应方式进行必要的加固处理；

2  混凝土结构构件裂缝处理应首先分析原因，还需要关注裂缝后续开展情况，对已经不再发展的裂缝可进行处理。非预应力混凝土构件裂缝宽度<0.3mm时，预应力混凝土构件裂缝宽度<0.2mm时可进行局部封闭处理；缝宽大于等于上述限值时应灌浆封缝；必要时可进行加固处理；

3  混凝土构件锈胀、保护层剥落应及时进行修补，锈胀造成钢筋或钢杆外露锈蚀的，可在对锈蚀处钢筋除锈后涂刷防锈剂，并采用修补砂浆进行修补，如钢筋或钢杆锈蚀严重，截面损失率大于15%，还应采取必要的加固措施；

4  混凝土表面出现蜂窝麻面等缺陷应采用修补砂浆进行局部修补；蜂窝、麻面面积>10%，且钢筋外露、锈蚀严重，截面损失率>15%时，还应采取必要的加固措施；

5  混凝土碳化严重的构件，应采取必要的耐久性措施；钢筋锈蚀处应进行保护处理；

6  剔凿作业前，应准确核查剔凿作业对结构的影响，应查明、避开或保护好预埋的管线与钢筋。填塞缝隙用的混凝土材料宜具有微膨胀性；

7  混凝土构件增大截面修复时，后浇筑混凝土强度等级应比原设计强度等级提高一个等级且不得低于C30级，按现场检测结果确定的原构件混凝土强度等级不应低于C20；

8  混凝土板、梁、柱等构件的加固方法多种多样。当采用增大截面、置换混凝土、体外预应力、外包型钢、粘贴碳纤维布、增设支点等方法时，应满足现行国家规范《混凝土结构加固设计规范》GB50367的要求。

5.4.4  砌体结构维护

1  砌体竖向承重构件变形<5‰时可进行局部拆砌，变形>5‰应查明原因后采取必要的加固措施；砌体构件截面损失>5%时，应进行修补处理；>20%应局部拆砌或修补后再加固处理；

2  砌体构件裂缝宽度<0.3mm时可进行局部封闭处理；裂缝宽度>0.3mm时应采取灌浆法进行修补；必要时可采用补强加固措施；裂缝宽度>0.5mm的非承重结构可采用填补法修复，填补前，先将裂缝浮沉清除干净，填补材料应充满填实，修复平整，局部开裂损坏较严重的墙体应拆除重砌；

3  砌筑砖墙的头缝、水平缝的饱满度在60%以下，且存在明显安全隐患时，应根据面积大小采取局部拆砌或拆除重砌；

4  砌体结构修缮的块材，应采用原砌体同品种块材，且强度等级不应低于原砌体中的块材。利用的原块材应送检合格，符合查勘设计要求后方可使用；

5  砌体结构修缮的砌筑砂浆，可采用水泥砂浆或混合砂浆，当修缮部位处于潮湿环境时，应采用水泥砂浆。修缮采用砂浆的强度等级应比原砌体中砌筑砂浆设计强度等级提高一级，且强度等级不得低于M5；

6  砖砌体的修缮补强在施工前，应核查砌体的垂直度和标高；应检查关联结构构件，必要时应进行临时支撑；应拆除相关联的管线和装饰层，剔砌损坏的砖，除净裂缝内的粉尘，并应浇水湿润。妥善保管有保留价值的饰面。砌体修缮工程冬期施工，应符合现行国家标准《砌体结构工程施工规范》GB 50924的规定；

7  毛石墙灰缝，应采用水泥混合砂浆或水泥砂浆勾补。勾缝形式应与原有墙面基本一致，并应保持原有砌石组合的自然缝；

8  砌体的拆砌、掏砌、剔砌、防潮层（带）修缮及新旧砌体接槎，均应随时检查砂浆饱满度、表面平整度、垂直度和灰缝宽度，并应及时校正。剔砌、掏砌、防潮层（带）修缮的新砌体最上一皮砖与原砌体相接的水平灰缝，应坐浆推灰就位，内侧竖缝挤实并临时用楔撑开。应填塞1:3水泥砂浆，并应密实，灰缝厚度宜控制在8mm~12mm；

9  拆砌的墙体，应按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定留置脚手眼。剔砌、掏砌的砌体上不得剔掏或留置脚手眼。

5.4.5  木结构维护

1  木结构维护与修缮应符合现行国家标准《木结构通用规范》GB 55005、《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165等的有关规定。施工前，应根据查勘设计复查修缮部位和相关联的结构构件，并应制定修缮施工方案；

2  承重木构件修缮前，可加设临时支撑或卸除上部荷载；恢复到原位或查勘设计规定的位置，并处理构件的损坏部位。临时支撑应使用最少的杆件，并应防止各个方向的可能移动，选择的临时支撑点应恰当。竖直方向应采用木楔或千斤顶顶紧，横向应采用搭头拖牢。临时支撑向上抬起的高度应与屋架（木梁）的挠度相应。临时支撑后，应预留便于修缮施工的操作空间；

3  应按查勘设计和构件实际尺寸制作样板，逐件编号，应按样板制作修缮构件；

4  木夹板修缮补强木构件，采用的材料及螺栓直径、数量、位置等，应符合查勘设计要求；构件拼接钻孔时，应定位临时固定，一次钻通孔眼，各构件孔位应对应一致。受剪螺栓孔的直径不应大于螺栓直径1mm。系紧螺栓孔的直径不应大于螺栓直径2mm；

5  圆钢拉杆接头应采用双绑条焊接，绑条圆钢直径应大于或等于拉杆直径的0.75倍，绑条在接头一侧的长度应大于或等于拉杆直径的5倍；

6  木结构修缮、牮正施工过程中，应做好施工记录，修缮的构件应经检验符合查勘设计要求后，方可隐蔽或交付使用；

7  施工中发现白蚁等虫害，应及时委托相关单位防治处理；

8  木结构修缮工程的防护和防火应符合现行国家标准《木结构工程施工规范》GB/T 50772的规定；

9  木构件的定期养护主要内容有：

1）木构件开裂处，可用旧木条嵌补严实，用胶粘牢，并打铁箍或包裹纤维材料进行加固；如开裂严重，宜对构件进行更换；木构件节点连接铁器锈蚀、破损处应进行更换；

2）木构件下垂、变形时，应拆卸后整修，并重新组装；变形严重时，宜对构件进行更换；如构架整体歪闪超过10‰时，还应进行打牮拔正；

3）木构件腐朽损坏时，可对局部腐朽处进行剔补；如腐朽严重，可截除腐朽部分，重做榫头并采用螺栓绑接；如构件中部腐朽严重，应更换整个构件；

4）木构件蚁蚀腐朽时，应自腐朽处向上锯成墩接口，更换构件粘牢后，用螺栓或铁箍加固；构件虫蛀中空时，可采用灌浆方式进行修补，中空超过1/5截面时宜截取更换；

5）木构件表面老化脱漆处，宜进行油漆保养；如必要则可进行防水、防腐和防火处理。

5.4.6  钢结构维护

1  钢结构维护与修缮应符合现行国家标准《钢结构通用规范》GB 55006、《组合结构通用规范》GB 55004等的有关规定。施工前，应根据查勘设计复查修缮部位和相关联的结构构件，并应制定修缮施工方案；

2  钢构件变形超过5‰且存在安全隐患时，应进行修复；必要时应采取有效的加固措施；

3  钢构件及其节点构件锈蚀处，应在除锈后进行防锈处理并涂刷保护漆；

4  钢构件应根据房屋具体使用要求进行防火处理；

5  紧固件和螺栓等节点构件出现松动、破损或缺失，应进行修复、更换或添补；

6  钢构件焊缝存在气泡、砂眼等明显缺陷且影响正常使用时，应对破损处进行修复；

7  没有防火处理要求的，如有条件宜进行防火处理；

8  修缮施工前，应清除构件表面的污物和锈蚀，露出金属本色，核对锈蚀后的截面尺寸是否满足承载力要求，必要时需进行加固处理；

9  当结构构件有位移或变形时，应先修复后补强。补强施工时，应先点焊固定装配好全部零配件，再补强结构最薄弱的部位和应力较高的构件。补强施工时，不得改变构件的截面形心轴位置，焊接不得变形。补强施工时，应采取卸荷和临时支撑措施，补强结构构件及其连接杆件的应力不应超过容许值；

10  屋架卸荷或设置临时支撑时，应根据查勘设计和施工方案对屋架进行验算，当个别杆件强度或稳定性不足时，应在卸荷前采取补强措施；

11  钢构件焊接补强施工顺序：补强实腹梁，应先下翼缘后上翼缘。补强屋架结构，应先下弦后上弦。补强腹杆，应先焊两端节点，后焊中段焊缝。补强檩条，应间隔施焊，不得在杆件横轴方向施焊，若沿两条轴向缝施焊时，应先后错开3mm～7mm。节点板上腹杆的焊缝，应先补焊端部缝；加厚焊缝时，应从原焊缝受力较低的部位开始施焊。补强抗弯强度不足的钢梁，应先下部后上部，从跨中向两边对称进行。

## 5.5院区绿化、道路及附属设施维护技术要求

5.5.1  院区绿化

1  院区绿化维修养护应根据现行行业标准《居住绿地设计标准》CJJ/T 294的要求进行。涉及古树名木的尚应遵循有关规定；

2  按季节维护草地、树木等植物；台风、暴雨季节来临前重点检查高大树木的稳定性，适当采取支护措施；如树木已经死亡、危及公共安全、发生检疫性病虫害或者其他严重病虫害确需砍伐的，需要报业主委员会、居委会，获得园林绿化主管部门批准后才能委托专业机构进行砍伐；

3  因发生自然灾害、车祸、人为破坏等灾害或突发性事故导致树木倒伏、枝桠断裂时，应及时对树木采取保护性措施，对影响居民生命、房屋及设施安全等紧急情况的，物业服务机构可以先行修剪树木或者采取其他处置措施，及时排除安全隐患，同时向所在区、市（县）园林绿化主管部门报告；

4  根据植物生长特性更换死亡苗木；加强各类植物的扶架、保洁、修剪工作，对枯枝、废枝进行修剪，定期拔除杂草，加强管理，防病虫害。

5.5.2  院区道路及场地

1  院区道路及场地的维修养护（各种路面、台阶和坡道等）应按表5.5.2的要求进行。

表5.5.2道路及场地维修养护

| 维修养护部位 | 破损状况 |  | 维修养护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土路面 及场地 | 局部粉化、破碎或起壳面积 | ≤30％块面面积 | 局部扩创铲除后修补 |
|  |  | ＞30%块面面积 | 全部铲除后重做 |
|  | 裂缝宽度 | ≤10mm且无其他碎裂 | 嵌缝处理 |
|  |  | ＞10mm且无其他碎裂 | 拓缝后嵌缝处理 |
| 沥青路面及场地 | 起鼓、折皱、塌陷面积 | ≤0.5m2 | 局部填（铲）平后修补 |
|  |  | ＞0.5m2 | 局部切缝铲除后修补 |
|  |  | ＞30％铺装面积 | 全部铲除后重铺 |
|  | 裂缝宽度 | ≤5mm | 嵌缝处理 |
|  |  | ＞5mm | 拓缝后嵌缝处理 |
| 各类台阶或坡道 | 损坏面积 | ≤30％铺装面积 | 损坏部位局部修补 |
|  |  | >30％铺装面积 | 损坏部位全部修补或重做 |

备注：1.混凝土路面及场地的破损块面积是指分格缝区域所界定的面积；

2.道路及场地维修养护时应满足排水的要求；混凝土路面及场地维修养护时，各种变形缝（分格缝、伸缩缝）设置应满足规范要求；

3.表中维修养护措施可根据实际损坏和安全情况调整。

2  维修养护或翻做后的道路或场地应平整光洁，无开裂、起砂、积水等现象。道路坡度、排水沟、集水井的设置等应充分考虑雨水的控制利用；可按海绵城市设计标准充分考虑路面积水控制与内涝防治;

3  如果与建筑连通的下沉式广场地面无法重力排水时，应设置雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水检查井。当市政雨水管无法全部接纳小区雨水量时，应设置雨水贮存调节设施。雨水调蓄池的建设宜与雨水利用设施、景观水池、绿化和雨水泵站等设施统筹考虑。

5.5.3  环卫设施、附属用房、无障碍设施等

1  根据垃圾分类收集处理要求，设置垃圾收集站、废物回收箱、环卫工人休息场所等环卫设施并应考虑与周边景观相协调；

2  生活垃圾分类收集设施包括分类收集生活垃圾的容器、收集点、收集房、收集站和大件垃圾、装修垃圾、园林垃圾存放点以及给排水设施等配套设备；

3  围护设施维修养护（包括小区围墙、栅栏、大门等）

1）围墙出现破损、断裂、倾斜或金属件锈蚀等损坏现象时必须进行维修养护；

2）锈蚀严重的铁栅栏、铁构件应调换更新，局部损坏的可进行换料、接料维修养护；

3）大门及铁铰链出现松动现象时应进行维修养护；

4）小区大门车辆通行自动升降杆损坏应及时维修更换；

5）维修养护后的围墙应确保结构安全性；栅栏、大门铁件应焊接牢固平整，使用灵活；

6）围墙的维修养护可根据其结构类型参照本标准相关规定进行；

7）木结构或木围栏应采取特殊防腐处理或采用室外防腐木。

4  无障碍设施维修养护

1）坡路面出现起壳、裂缝、破损等现象应进行维修养护，其维修养护要求应符合本标准第5.6.2条的规定；

2）不锈钢栏杆出现松动、脱落等现象时必须进行及时维修养护；维修养护后的不锈钢栏杆应牢固，安全可靠；

3）无障碍设施的维修养护或翻新，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关强制性标准或规范的规定；

5  各类附属用房维修养护（包括门卫室、水泵房、换热站、垃圾房等）可根据其结构类型参照本标准相关规定进行。

5.5.4  建筑小品

1  建筑小品如亭、廊、榭、汀步、园桥等，按其主要材质和结构类型进行维修养护；

2  环境小品如雕塑、喷泉、水池、花架等主要根据稳定性、渗漏情况依据本技术导则相关规定进行维修养护；

3  公共设施如儿童乐园、广告牌、健身器材、小型活动场、室外休憩桌椅、公共照明系统等参照相关设施设备维修养护规则进行；

4  小区围墙、挡土墙等根据开裂与否、裂缝情况、稳定状态等，按其主要材质和结构类型进行维修养护。

# 6 资料归档

## 6.1一般规定

6.1.1  公共建筑的管理单位应做好验收资料的归档工作，并对有关文件加以整理，责成保管单位按照（卷、册、袋、盒）进行归档。

6.1.2  数字归档（电子版）内容包括初次全面排查的照片、文字、数据资料；日常检查照片、文字、数据资料；季节检查、特定检查、年度检查及周期检查资料；日常维修养护照片、文字、数据资料；维修前照片、记录及维修施工方案（含设计维修说明、施工图）；维修材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录及复验报告；隐蔽工程验收记录及照片；施工记录等。

6.1.3  必要时还应对纸质文件、资料进行归档。

## 6.2 公共建筑体检及维护资料归档内容

6.2.1  公共建筑体检及维护资料归档内容

1  房屋基本信息，包括但不限于：

1）主体信息：勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、业主等；

2）基本属性：地址、结构型式、面积等；

3）用途属性：教育、办公科研、商业服务、公众活动、交通、医疗、社会民生服务及综合类等；

4）政策属性：文物、历史建筑、直管公房、商品房、限价房、人才公寓等；

5）安全属性：建设年代、结构、材料、检测鉴定记录、加固改造记录、维修养护记录等。

2  存在问题的具体位置、问题属性、问题原因判定、问题发展趋势预测、问题处理时间及方式、问题再次排查计划时间等等。

6.2.2  公共建筑体检及维护资料纸质档案归档范围如下：

1  招投标文件、预算清单控制价；

2  中标通知书、工程合同文本；

3  修缮工程施工图、设计说明及其他设计文件；

4  材料产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复检报告；

5  隐蔽工程验收记录；

6  可靠性鉴定报告及有关文件；

7  施工记录；

8  工程竣工验收资料（包括上述验收资料及影像资料、工程质量验收单）；

9  工程竣工结算资料（竣工图、工程变更资料、经济签证、工程结算审计报告）。

## 6.3 公共建筑体检及维护资料归档要求

6.3.1  公共建筑体检及维护资料归档需设立专管人员或兼职管理人员，管理人员应受过档案培训，记录和文件应由归档管理人员签字。

6.3.2  公共建筑体检及维护资料归档，应按照现行标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328的规定严格把好质量关。

# 7 编制依据

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021

《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

《砌体结构通用规范》GB 55007-2021

《木结构通用规范》GB 55005-2021

《钢结构通用规范》GB 55006-2021

《组合结构通用规范》GB 55004-2021

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

《民用建筑修缮工程施工标准》JGJT 112-2019

《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T 117-2019

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355-2019

《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165-2020

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

《既有建筑绿色改造评价标准》GB 51141-2015

《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013

《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

《木结构设计标准》GB 50005-2017

《钢结构设计标准》GB 50017-2017

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2019

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376-2015

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019

《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168-2009

《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480-2019

《保温装饰板外墙外保温工程技术导则》 RISN-TG028-2017

《特种设备安全技术规范-电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）

《建筑物倾斜纠偏技术规程》JGJ 270-2012

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版）

《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2017

《既有建筑外墙外保温改造技术规程》T/CECS 574-2019

《既有混凝土框架结构隔震加固技术规程》T/CECS 648-2019

《既有建筑外墙饰面砖工程质量评估与改造技术规程》T/CECS 834-2021

《既有建筑增设电梯技术规程》T/CECS 862-2021

《既有幕墙维护维修技术规程》T/CECS 863-2021

《既有建筑幕墙安全检查技术规程》T/CECS 990-2022

# 用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国工程建设标准化协会标准

既有公共建筑体检及维护标准

T/CECS XXXX—202X

条文说明

制定说明

本标准制定过程中，编制组对已建成并投入使用的公共建筑进行了广泛的调查研究，总结了我国公共建筑的工程实践经验,同时参考了国内外先进技术法规、技术标准。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定,《既有公共建筑体检及维护标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1  总  则	39

2  术  语	41

3  基本规定	43

4  既有房屋体检及维修养护制度	44

5  既有公共建筑类房屋维修养护	45

# 1  总  则

1.0.1 本条为本技术标准的编制目的。

公共建筑一旦发生事故，往往造成群死群伤、重大经济损失并诱发社会不安定事件发生，其后果是我们难以承受的。根据海因里希安全法则，每一起重大安全事故的背后必然存在29起轻微事故以及300起事故隐患。规范既有公共建筑房屋体检和维修养护工作，可以起到防患未然的作用。避免“曲突徙薪无恩泽，焦头烂额为上宾”的情形发生。因此，根据有关法律、行政法规制定本技术标准。

1.0.2 明确了本技术标准的适用范围为已建成的公共类建筑。

军事建筑、工业建筑、抢险救灾工程、居住类建筑及临时性房屋建筑的体检和维修养护可以参照本技术标准进行。文物保护建筑、古建筑和优秀近代建筑等有保护价值房屋的体检及维修养护、修缮工作应经文物保护部门等相关部门审批，遵循相应的规范、规程和标准要求。

1.0.3本条为公共建筑类房屋体检与维修养护工作的基本原则。

从客观上看，我国既有房屋存量巨大，老旧程度日益加深且存在诸多安全隐患，亟需体检与维修养护。主观上，一直以来重建设轻管理，重维修轻养护。重大事故发生后才会有突击式、运动式的安全隐患排查，缺乏规范的、常态化的住房体检及维护意识及相关技术规定，因此，迫切需要技术标准及管理办法来规范房屋体检与维护工作。

本技术标准的目标是解决房屋使用过程中的“安全问题及安全感问题”，坚持的基本原则是“及时、尽早、安全、适用、经济、美观、耐久、节能、环保”的基本原则。

重视房屋的体检，加强房屋建筑的日常维修保养，重视检查，防患未然。最大限度地延长房屋的安全使用年限，在全寿命周期内，提升居住者的安全感、舒适度，以及房屋单体与住宅小区的品质、及其与周围环境的协调度。房屋维修养护与城市更新政策相一致。

1.0.5法律依据。

技术标准的编制应当遵守我国现行相关法律法规、技术规范、标准等的规定。

例如：我国《建筑法》(2011年修订版)规定：“建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量”(第60条)，“在建筑物的合理使用寿命内，因建筑工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿”(第80条)。所谓工程的“合理”寿命，首先应满足工程本身的“功能”(安全性、适用性和耐久性等)需要，其次是要“经济”，最后要符合国家、社会和民众的根本利益(公共安全、环保和资源节约等)。

# 2  术  语

2.0.1 检查

检查内容包括但不限于：观察房屋外形变化、是否有下沉、倾斜、开裂现象；构件是否有锈蚀、腐朽、虫蛀、连接松动、倾斜、开裂、变形等现象；是否有屋面、地下室或墙体渗漏、管道堵塞、设备失灵、外墙外保温翘起、玻璃幕墙胶体老化、石材幕墙掉落、饰面砖脱落等现象。检查可以分为日常检查、特定检查、定期检查等。也包括使用功能检查，避免因擅自改动而造成事故。3.0.3 高分子膜基防水卷材的搭接宽度要求需要符合《地下工程防水技术规范》GB 50108、《屋面工程技术规范》GB 50345对聚合物改性沥青类防水卷材的要求，对接搭接时每条搭接缝宽度都应该不小于80mm，因此对接搭接时搭接条宽度不小于160mm。

2.0.2 日常检查

主要指受委托的物业管理人员或者房屋管理人员，建筑设备安全管理员等，对房屋建筑地基基础、建筑结构、建筑构件与部件、建筑装饰装修与防水、附属构筑物的现状、容易出现安全隐患部位的查勘以及对建筑给水排水设施设备、建筑锅炉、压力容器和供暖供热设备、建筑空调设备、建筑电梯设备、建筑供电和照明设施设备、建筑智能设备、建筑防火、建筑防雷设施和建筑人防设施设备等的完好性和运行状况的巡检。3.0.6 高分子膜基湿铺防水卷材和基层粘结可采用水泥净浆，也可采用其他专用粘结材料。粘结材料过薄，不能使卷材满粘于基面，达不到密封效果；粘结材料过厚，也不利于粘结质量。经过试验和实践，粘贴湿铺防水卷材使用的水泥净浆厚度控制在1.5 mm～2.5mm之间为佳。

2.0.4定期检查

主要是指尚未发现明显破坏，但随着时间推移，房屋建筑、结构或设施设备的功能、可靠性下降，如果不及时处理，可能将小隐患拖成非大修不可的程度再去抢修，甚至拖成重大安全事故。例如，每隔一段时间对屋面防水性能进行检查，并根据检查结果确定是否需要进行屋面防水工程养护；或者根据专业设备使用保养手册要求，对电梯、消防、智能化系统等进行周期性例行保养。

2.0.7 检测

专业人员利用专业设备进行检测。例如通过回弹仪、超声仪、现场取芯等测试混凝土强度；通过水准仪、经纬仪、全站仪等测试房屋的倾斜、歪闪或沉降情况；通过专业设备进行幕墙气密性、水密性及抗风压性测试等等。检测可以分为现场检测和实验室检测。

2.0.8鉴定

专业安全鉴定机构对房屋建筑出现影响建筑结构安全的损伤或设备系统出现故障、功能失效等进行深入的调查、必要的测试与综合分析判定，给出建筑结构安全的损伤或设备系统出现故障、功能失效的原因与影响程度等结论的活动。

# 3  基本规定

3.0.1 全寿命周期理念。

房屋建筑的全寿命周期涵盖了勘察、设计、建设、验收、交付、交易、使用、维修、拆除更新等九大环节。从验收并交付使用到拆除更新，设计工作年限长达五十年或一百年，甚至远远超过一百年。在这个过程中如果不注重检查、检测、安全隐患排查、维修养护，就无法达到安全、适用、经济、耐久的基本目标。

数字归档是房屋管理的精细化和智能化发展的必然，房屋使用阶段安全隐患排查和维修养护工作资料应全面归集，避免房屋只有勘察、设计及施工等阶段的资料，几十年的使用期间一片空白的情况发生。

# 4  既有房屋体检及维修养护制度

4.1.1公共建筑的分类

公共建筑可分为教育、办公科研、商业服务、公众活动、交通、医疗、社会民生服务及综合类等8个大类，不同类别的公共建筑的结构类型、功能要求、适用人群等差异很大。例如公共建筑中大跨度、长悬臂等荷载敏感结构较多；公共建筑中常用的钢结构易腐蚀、耐火性差；博物馆、图书馆与大型商场、体育馆、金融机构、大型写字楼等公共建筑人员密集、功能要求差异巨大等等；必须根据不同类别进行体检与维护。

只有建立合理的“房屋建筑体检机制”，制定切实可行的房屋建筑体检技术标准，才能尽早发现安全隐患并采取应对措施，以保证建筑结构安全，避免楼房垮塌等重大事故发生带来的人身伤害和经济损失；才能通过体检指标数据分析房屋的健康情况，并对房屋建筑进行合理的维护，从而延长既有建筑使用寿命，环保节能，健康宜居；才能真正为人民群众打造宜居韧性智慧城市。

《既有公共建筑体检及维护标准》可以使公共建筑的体检工作有章可依有法可循。给公共建筑赋予“健康码”，才能够让齐齐哈尔34中学体育馆坍塌这样的惨剧不再发生，才能让人们真正地“安居乐业”。

4.1.2我国的建筑气候区划可分为七类。公共建筑体检应根据不同区划内的气候特点而有不同的侧重点。不同地区、不同季节的公共建筑房屋体检与维护需要考虑不同的内容。如北方地区冬季要考虑防寒、防冻、保温功能，而南方夏天要考虑防台风、防洪涝、防潮防腐等，同时也要考虑偶发状况对公共建筑结构的影响。以避免或降低如2008年南方雪灾事故一样的罕遇事件对公共建筑的不利影响。

4.3.3既有公共建筑的体检周期应根据其使用人员密集程度、复杂程度、使用功能、建筑规模、破坏可能造成的社会影响和直接经济损失大小等确定（例如底层为商业网点，上部为住宅的情况）。检查周期除了与房屋性质、类别等有关外，还与房屋结构所属气候区特点、设计工作年限、既有房龄、历次装修改造情况、初次检查后确认的房屋健康状况有关。特定检查还包括发生地震等自然灾害后，或者火灾、爆炸等意外发生后，超过结构设计工作年限但需要继续使用等情况。

5  既有公共建筑类房屋维修养护

5.1.1既有公共建筑的维修养护可以委托专业单位负责，基本原则是保证房屋的安全、适用、耐久、经济、美观、环保和可持续发展。维修养护工作要尽量减少对使用功能的影响。

5.1.9既有公共建筑中的各种设施设备的维修养护工作非常重要，应委托有专业资质的单位完成。 例如电梯及附属设施设备、消防设施设备、电气设施设备、建筑智能化系统设施设备、给排水设施设备、暖通设施设备、燃气设施设备等。