T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

城市轨道交通专用回流轨系统设计标准

Standard for design of dedicated return rail system in urban rail transit

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

城市轨道交通专用回流轨系统设计标准

Standard for design of dedicated return rail system in urban rail transit

T/CECS *** -20XX

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

20XX 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批工程建设协会标准制订、编制计划>的通知》（建标协字[2023]50号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章，主要内容包括：总则、术语、供电、车辆、限界、轨道、站台门等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会电气专业委员会归口管理，由中铁第四勘察设计院集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中铁第四勘察设计院集团有限公司（地址：湖北省武汉市武昌区和平大道748号铁四院，邮政编码：430000，电子邮箱：dengxiaoxun@crfsdi.com）。

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总    则	（5）

2  术    语	（7）

3  供    电	（8）

3.1  一般规定	（8）

3.2  变电所	（10）

3.3  牵引网	（10）

3.4  变电所综合自动化	（14）

3.5  其他	（14）

4  车    辆	（15）

4.1  一般规定	（15）

4.2  电气系统	（15）

5  限    界	（17）

5.1  一般规定	（17）

5.2  建筑限界	（17）

5.3  轨道区设备和管线布置原则	（17）

6  轨    道	（19）

6.1  一般规定	（19）

6.2  轨道和道床	（19）

7  站 台 门	（20）

用词说明	（21）

引用标准名录	（22）

Contents

1  General Provisions	（5）

2  Terms	（7）

3  Power Supply	（8）

3.1  General Requirements	（8）

3.2  Substation	（10）

3.3  Traction Power Network	（10）

3.4  Substation Integrated Automation	（14）

3.5  Other	（14）

4  Verhicle	（15）

4.1  General Requirements	（15）

4.2  Electrical System	（15）

5  Gauge	（17）

5.1  General Requirements	（17）

5.2  Structure Gauge	（17）

5.3  Layout Principles Of Equipment And Pipeline In Track Area	（17）

6  Track	（19）

6.1  General Requirements	（19）

6.2  Track And Ballast	（19）

7  Platform Edge Door	（20）

Explanation of wording	（21）

List of quoted standards	（22）

# 1  总    则

1.0.1 为使城市轨道交通专用回流轨系统设计达到安全可靠，功能合理，经济适用，技术先进、绿色环保的目标，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于最高运行速度不超过120km/h、采用专用回流轨回流的钢轮钢轨城市轨道交通新建工程的设计。

1.0.3 系统设计应根据远景线网规划，处理与其他线路的关系，预留续建工程的连接条件，并制定应急情况下的管理措施。

1.0.4 机电设备及车辆应采用满足功能要求、技术经济合理的成熟产品，并应标准化、系列化和立足于国内生产，以及有利于行车管理、客运组织和设备维护。

1.0.5 专用回流轨系统应结合供电、车辆、限界、轨道、站台门等多专业进行设计，各方应互相配合、互相协调完成，保证系统稳定运行。

1.0.6 专用回流轨系统设计应在不影响安全可靠和使用功能的条件下，采取降低工程造价和有利于节省运营成本的措施。

1.0.7 专用回流轨系统设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1 架空接触网  overhead contact line

安装在列车的上方，供给列车电能的输电设施，分为柔性和刚性架空接触网。

2.0.2 接触轨  contact rail

在走行轨旁绝缘安装，供给列车电能的刚性金属导体。

2.0.3 牵引网  traction power network。

供电系统中为车辆运行提供所需电力的系统，由接触网与回流网组成。

2.0.4 回流轨  return current rail

作为直流牵引供电系统回流通路的导体。

2.0.5 专用回流轨  dedicated return current rail

在走行轨旁绝缘安装，仅作为直流牵引供电系统回流通路的刚性金属导体。

2.0.6 专用回流轨系统  dedicated return current rail system

采用专用回流轨作为回流导体的轨道交通系统。

2.0.7 负地单向导通装置  unidirectional conduction device between earth and negative

连接于变电所接地母排与负极之间，限制泄漏电流由地向负极导通，反向截止的装置。

2.0.8 回流靴  return current shoe

安装在车辆转向架两侧的限界内，通过回流滑板与专用回流轨接触构成回流通路的装置。

2.0.9 专用回流轨接地装置  the return current rail device for earthing

利用接触器控制专用回流轨与接地网电气导通的装置。

2.0.10 转换开关  change-over switch

在车辆上设置的用于切换专用回流轨回流和走行轨回流的转换开关。

2.0.11 双极隔离开关  double poles disconnector without any earthing switch

一台有两套刀闸，两套刀闸相互绝缘，通过一个操作杆操控，达到同开同合的隔离开关。

2.0.12 带接地刀闸的双极隔离开关  double poles disconnector with earthing switches

有一套或两套接地刀，分闸状态时，可通过接地刀实现正极接地，负极不接地或正负极同时接地的双极隔离开关。

# 3  供   电

## 3.1  一般规定

3.1.1 供电应安全、可靠、节能、环保、经济适用和便于维修。

3.1.2 中压网络的电压等级可采用10kV、20kV或35kV，中压网络宜采用牵引动力照明混合网络形式。

3.1.3 供电系统的中压网络应按列车运行的远期通过能力设计，对互为备用线路，一路退出运行另一路应承担其一、二级负荷的供电。

3.1.4 牵引网应采用直流双导线制，正极、负极均不应接地。

3.1.5 牵引网电压等级宜采用直流1500V，牵引网馈电形式可分为接触轨和架空接触网，回流网采用专用回流轨。

【条文说明】根据牵引网电压等级与形式的不同，牵引网可分为直流750V架空接触网、直流750V接触轨、直流1500V架空接触网和直流1500V接触轨四种制式。其中直流750V架空接触网和接触轨因电压低、供电能力较弱，建设投资高，运行不节能，在新建地铁线路较少使用。

3.1.6 直流牵引供电系统电压及波动范围应符合表3.1.6的规定。

表3.1.6 直流牵引供电系统电压及其波动范围（V）

| 标称值 | 最高值 | 最低值 |
| --- | --- | --- |
| 1500 | 1800 | 1000 |

3.1.7 牵引用电负荷应为一级负荷，各牵引变电所应由两个相互独立的电源供电。

3.1.8 牵引变电所的数量、容量及其在线路上的分布应经计算分析比选后确定。车辆基地应设牵引变电所。

3.1.9 正常运行方式下，两相邻牵引变电所应对其同一供电分区采用双边供电方式。

3.1.10 当正线的中间牵引变电所退出运行时，应由相邻的两座牵引变电所实施大双边供电。

3.1.11 当场段内的牵引变电所解列时，由正线邻近的牵引变电所支援供电。

3.1.12 正线和场段牵引供电区间可以采用双边供电方式。

【条文说明】：传统走行轨回流制式地铁线路正常运行时，正线和车辆段牵引变电所分别负责各自区域的供电，除运营管理习惯外，更多的原因是考虑杂散电流腐蚀防护的需要。采用专用回流轨系统之后，无需再考虑杂散电流的问题，因此正线和场段是可以采用双边供电的，对于出入线较长的线路，有助于消除过断口时引起的过电压和车辆失电问题。

3.1.13 同一条线路应采用同一种回流制式；当系统设计具备专用回流轨与走行轨回流切换功能时，正常运行应采用专用回流轨回流，特殊情况下可短时利用走行轨回流运行。

【条文说明】：同一条线路采用专用回流轨和走行轨两种回流模式时，为避免走行轨回流区段杂散电路流侵入专用回流轨回流区段，需要在回流转换处的牵引网（包含正、负极）设置电气断口，从而形成单边供电，降低牵引供电质量，增加运行能耗；若不设置电气断口，则由于直流牵引供电系统全线贯通，当列车在走行轨回流区段运行时，泄漏电流必然有一部分经大地至专用回流轨回流区段牵引变电所设置的负地单向导通装置返回牵引所负极，形成直流杂散电流，破坏专用回流轨回流系统的整体防护效果。因此要求同一条线路应采用同一种回流制式。部分线路在设计时考虑跨线调车或应急疏散等特殊情况，系统设置了走行轨回流条件，由于专用回流轨系统下走行轨直接接地，列车采用走行轨回流时，相当于系统运行于负极接地状态，会产生大量杂散电流，因此不能长期运行。

3.1.14 变电所一次接线应安全、可靠、简单。

3.1.15 当车辆再生制动能量吸收装置纳入供电系统设计时，设计方案应通过经济技术综合比较确定。

3.1.16 供电系统继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

3.1.17 供电维修应按照运营需求配置备品备件和维护设备。

3.1.18 不应设置杂散电流排流网和杂散电流监测系统。

3.1.19 线网中采用专用回流轨系统的线路，具备条件时，可以共享牵引变电所；不同回流制式线路联络线位置，走行轨需设置绝缘节，绝缘节位置应结合回流模式转换段位置确定。

【条文说明】：采用专用回流轨系统后，不存在杂散电流的影响，因此不同的线路之间可以共享牵引变电所。不同回流制式线路需要考虑杂散电流的影响，因此联络线位置处的走行轨需设置绝缘节。

## 3.2  变电所

3.2.1 牵引变电所的中压侧应采用分段单母线接线，两套牵引整流机组应接到同一段中压母线上，直流牵引母线应采用单母线接线。

3.2.2 牵引变电所内应设置负地单向导通装置，或区段式接地漏电保护装置。装置应能实时监测牵引网正/负-地泄漏电流状况。

【条文说明】装置通常由多个二极管并联组成，可以承受短路电流，确保在正极对地短路时，短路电流能迅速通过大地流回牵引变电所，触发保护装置动作，切除故障回路。区段式接地漏电保护装置实时检测牵引变电所的漏电电流和各供电臂正极负极的电流差，根据漏电电流值和供电臂正极负极的电流差准确判断漏电或短路区段，并发出故障区段断路器跳闸信号，排除故障区段，确保非故障区段正常运营。区段式接地漏电保护装置具有漏电和短路保护双重功能。并能判断漏电区段在上行线还是下行线，为故障处理节省时间，减少停电范围。

3.2.3 正线车站（降压变电所或牵引降压混合变电所）、区间牵引降压混合变电所、场段牵引降压混合变电所内宜设置专用回流轨接地装置，根据需要将专用回流轨与接地网进行接地。

【条文说明】在区间应急疏散等情况下，可以通过闭合专用回流轨接地装置，确保轨行区人员安全。

3.2.4 直流牵引供电设备应采用绝缘安装，并应设置框架保护。

3.2.5 变电所设备的控制、保护、测量和监视采用变电所综合自动化系统方式，设备采用微机型设备。

3.2.6 变电所的继电保护设置应符合国家现行标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062）的有关规定。

## 3.3  牵引网

3.3.1 牵引网包括正极授流网和负极回流网。正极授流网宜采用架空接触网系统，负极回流网应采用接触轨系统。

【条文说明】：相较传统供电系统，专用回流轨系统正极采用架空接触网对车辆限界基本无影响，正极采用接触轨对车辆限界要求较高。

3.3.2 牵引网应实现在规定的线路条件、气象条件和各种运行环境下，满足牵引供电系统电气负荷的要求，并应满足系统结构简单、经济适用等要求。

3.3.3 牵引网上网电缆及回流电缆的根数及截面，应根据大双边供电等方式下的远期负荷计算确定，每个回路的电缆根数不得少于两根。

3.3.4 牵引网设计的气象条件应按照行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》（TB 10009）的规定进行确定。

3.3.5 牵引网设计的强度安全系数，不应低于现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》（TB 10009）的有关规定。支持部件强度安全系数应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5    支持部件强度安全系数表

| 项目 | 安全系数 |
| --- | --- |
| 复合材料绝缘子抗拉 | ≥5.0 |
| 瓷材料绝缘子抗拉 | ≥2.0 |
| 瓷或合成材料绝缘子抗弯 | ≥2.5 |
| 钢结构焊接件、铸钢及有色金属零件 | ≥3.0 |

3.3.6 牵引网零部件应具有耐腐蚀、耐疲劳、强度高的性能；严重腐蚀环境下的金属部件应采取加强防腐措施；紧固件应采取有效的防松措施。

3.3.7 牵引网绝缘元件的爬电距离不应小于250mm。

3.3.8 牵引网系统安装应满足限界要求。

3.3.9 正极接触网和负极专用回流轨在送电前应分别对每个供电臂进行逐一绝缘测试，绝缘电阻值宜大于1.5MΩ/km，困难条件下不应小于0.5MΩ/km。

3.3.10正极架空接触网悬挂类型、导高、跨距、锚段长度、绝缘距离等设计参数，宜符合《地铁设计规范》（GB 50157）和《铁路电力牵引供电设计规范》（TB 10009）相关要求。

3.3.11 专用回流轨应符合下列要求：

1 专用回流轨按接触授流位置的不同分为上部授流方式、下部授流方式和侧部授流方式。

2 专用回流轨应采用钢铝复合材料等低电阻产品，且同一线路及共用交路的线路专用回流轨的材质应一致。

3 专用回流轨带电部分和混凝土结构体、轨旁设备、车体之间的最小净距，应符合表3.3.11的规定。

表3.3.11 专用回流轨带电部分和混凝土结构体、轨旁设备、车体之间的最小净距（mm）

| 静态 | 动态 | 绝对最小动态 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 25 |

【条文说明】：经过已开通线路实际测试，稳定运行过程中专用回流轨电压高于150V，实际调试过程中专用回流轨最高电压约600~700V，专用回流轨最高电压按750V等级考虑，满足《地铁设计规范》（GB 50157）15.3.3条，专用回流轨绝缘距离取值25mm。

4 专用回流轨应在下列位置设置机械分段：

- 1）相邻锚段之间；

- 2）电分段处；

- 3）道岔区；

- 4）车站换边区段；

- 5）地下车站人防门或防淹门处。

5 除电分段处、道岔区、地下车站人防门、防淹门处接触轨机械分段采用断口方式外，其他分段采用膨胀接头方式。专用回流轨电气连续的断口位置应采用直流电缆连通。

6 专用回流轨锚段设置应符合以下规定：

专用回流轨锚段长度应根据材料的物理性能和工作温度范围、施工误差、曲线因素等因素，并结合膨胀接头的补偿量或端部弯头处平直段的长度综合确定。

接触轨锚段中部应设置中心锚结。

计算温度应根据环境温度、阳光辐射热量和导体最大温升确定。

接触轨本体热胀冷缩变化量应按下式计算。

ΔL=a×ΔT×L                          （3.3.11）

式中：

ΔL——接触轨本体热胀冷缩变化量，单位为米（m）；

a——接触轨本体膨胀系数（1/℃）；

ΔT——最高工作温度和最低温度差，单位为摄氏度（℃）；

L——接触轨锚段长度，单位为米（m）。

7 专用回流轨跨距应根据行车速度、曲线半径、支持装置结构等综合因素计算确定。

8 专用回流轨的支持结构可采用绝缘子或整体绝缘支架。

9 专用回流轨的安装位置应与所采用的车辆相匹配。

10 负极回流轨不设电分段时，专用回流轨和变电所负极之间宜设置回流箱。

11 专用回流轨宜设置防护罩。

12 专用回流轨及其附件的产品技术要求应符合《城市轨道交通钢铝复合导电轨技术要求》（CJ/T 414）中的相关规定。

13 露天区段专用回流轨回流点处应设氧化锌避雷器。

3.3.12 牵引网供电分段设置应满足下列要求：

1正极接触网和专用回流轨的电分段应综合考虑供电分区、系统维护、工艺检修、人员疏散安全等要求综合设置。

2 专用回流轨电气分段可采用绝缘断口方式。

3 牵引变电所直流快速断路器至正极接触网间应设置隔离开关。除正线间渡线外，电分段两端有电气联络要求的位置处应设置隔离开关。

4 正极接触网应在下列位置设置电分段：

- 1）正线设有牵引变电所的车站车辆进站端；

- 2）正线设有区间牵引变电所处；

- 3）正线间渡线处；

- 4）车辆基地出入线与正线间；

- 5）车辆基地各供电分区间；

- 6）车辆基地内各停车列检库入口处；

- 7）有抢修要求或越行功能的辅助线与正线的衔接处；

- 8）不同线路联络线位置，宜设置在联络线中。

5 专用回流轨宜设电气分段。

6专用回流轨电气分段宜与正极电气分段保持一致。

【条文说明】：正负极电分段一致可保证供电分区停电时，正负极停电范围一致，防止出现小范围内正（负）极停电、负（正）极带电影响运营检修安全的情况。

7 在联络线等有回流模式转换的区段，专用回流轨设置应根据转换段线路条件、停车转换需求、信号机位置等最终确定。

8 正、负极均设置电分段时，隔离开关宜采用双极隔离开关，特殊区段如轮对检测棚、洗车库等库内不设置回流轨区段可根据需要选择单极隔离开关。

9 当终端车站后面的折返线有停车检修作业时，其相应部分的正极接触网应单独分段，并设置电动隔离开关。

10 车辆基地中的接触网，应有来自牵引变电所的主电源及来自正线的备用电源。

## 3.4  变电所综合自动化

3.4.1 变电所应设置综合自动化系统，实现继电保护和电力监控功能。

3.4.2 专用回流轨接地装置应具备就地、站级及中心级三级控制功能。

3.4.3 负地单向导通装置应具备监测泄漏电流并传输至变电所综合自动化系统的功能。

## 3.5  接地

3.5.1 在走行轨接续处及道岔处，采用电缆连接实现全线走行轨电气连通。走行轨应与接地网可靠连接。

3.5.2 供电系统中电气装置与设施的外露可导电部分除有特殊规定以外，均应接地。

3.5.3 电缆敷设应符合国家现行标准《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）的有关规定。

3.5.4 变电所接地装置应能降低接触电位差和跨步电压差，并应符合国家现行标准《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）的有关规定。

# 4  车    辆

## 4.1  一般规定

4.1.1 车辆技术要求除应符合本章规定外，尚应符合国家现行标准《地铁车辆通用技术条件》 （GB/T 7928） 的有关规定。

4.1.2 回流靴应受流状态良好，受流时回流靴或供电设施均不应有损伤或异常磨耗，宜具有在故障时脱离专用回流轨的功能。

## 4.2  电气系统

4.2.1 车辆应在两侧均设置回流靴，回流靴数量根据线路条件、道岔条件设置。

【条文说明】当采用三轨授流时，授流器与回流靴对向设置。

4.2.2 列车回流靴布置与专用回流轨布置应相互匹配。回流靴与专用回流轨的有效接触数量应能满足正线高速运行、特殊路段等不同线路条件的回流需求。

4.2.3 回流靴在动态情况下应与专用回流轨匹配，回流靴与专用回流轨在最恶劣工况下配合时不应出现脱离、撞击、挂靴等情况。

4.2.4 回流靴滑板与专用回流轨的接触压力按《轨道交通第三轨受流器》（GB/T 32589）和《地铁车辆通用技术条件》（GB/T 7928）的要求执行。

4.2.5 列车应设置贯穿车辆的负极回流母线，数量和容量应能保证其安全可靠性。

4.2.6 回流靴绝缘等级应与牵引网正极绝缘等级一致。

4.2.7 回流靴滑靴与列车主电路负极之间可不设置熔断器。

4.2.8 列车运行（牵引及制动）和静止时，接触网、受电弓、主辅逆变器、转换开关、回流靴、线缆、连接器等的载流量均满足受流及回流要求。

4.2.9 列车工作回流通过设置回流靴与专用回流轨连通实现。

4.2.10 列车通过轮对与走行轨实现保护接地。

【条文说明】不论是否采用专用回流轨回流，均需要考虑列车保护性接地，通过走行轨接地实现方式基本一致。

4.2.11 如列车需在走行轨回流与专用回流轨回流线路间转线运行时，列车宜设置用于回流方式切换的转换开关。转换开关的操作应在列车静止且降弓时进行。

4.2.12 列车应能实时监测回流方式的状态，当列车各转换开关的状态不一致时，应禁止列车升弓；当列车在运行过程中监测到各转换开关状态不一致时，列车应有相应的保护措施。

4.2.13 车辆应在主电路与车体间设置绝缘检测装置,具有检测、识别本列车负极回路绝缘状态和报警功能。

# 5  限    界

## 5.1  一般规定

5.1.1 限界除满足区间管线、接触网、疏散平台、区间设备安装需求外，还应满足专用回流轨安装要求。

5.1.2 车辆限界应满足《地铁限界标准》（CJJ/T 96）中受电弓和受流器的限界要求。

5.1.3 与限界相关的车辆基本参数应符合国家现行标准《地铁车辆通用技术条件》（GB/T 7928）和《地铁限界标准》（CJJ/T 96）的相关规定，并根据回流靴设置情况适当修正。

【条文说明】当采用专用回流轨回流时，回流靴处限界应符合上述规范中受流器限界的要求，并适当修正。

## 5.2  建筑限界

5.2.1 建筑限界应满足《地铁设计规范》（GB 50157）第5.2.2条要求。

5.2.2 道岔区应根据计算适当加宽建筑限界。

5.2.3 设置接触网支柱、防护栏或声屏障支柱时，与设备限界之间应保持不小于50mm的安全间隙。

【条文说明】回流轨设备限界与管线、构筑物按不低于50mm安全间隙控制。

5.2.4 回流轨、回流靴除满足安全间隙要求外，还应满足电气安全距离要求。

## 5.3  轨道区设备和管线布置原则

5.3.1 轨旁设备及管线布置应综合布置，互不干扰。相关专业的设备应考虑设备和管线制造、安装误差，以确保行车安全。

5.3.2 供电系统环网电缆宜采用支架敷设在行车方向左侧疏散平台下方，在车站范围内宜在站台板内侧敷设。

5.3.3 专用回流轨宜安装在行车方向右侧，岔区、折返线等位置可根据线路条件适当换边布置。

【条文说明】专用回流轨换边时需综合考虑其他管线布置，避免冲突。

5.3.4 专用回流轨在车站范围内安装位置应尽量保持和前后区间连续，减少换边及连接电缆过轨。

5.3.5 环网电缆、上网电缆在地下区间内宜采用支吊架或土建预留电缆通道顶部过轨，其他电缆可穿保护管在走行轨下过轨。

5.3.6 地下区间人防门、防淹门等位置，专用回流轨连接电缆、环网电缆及供电系统相关电缆穿非磁性保护管敷设。保护管的位置尽量与区间电缆敷设位置高度一致。

5.3.7 其他相关轨旁设备布置及管线布置要求满足《地铁设计规范》（GB 50157）相关要求。

# 6  轨    道

## 6.1  一般规定

6.1.1 轨下预制构件基础内应尽可能预埋专用回流轨绝缘支架安装套管，现浇整体道床可采取现场打孔方式安装专用回流轨绝缘支架。

6.1.2 轨下预制构件基础内的预埋套管应与安装面垂直，预埋套管位置及标高应满足专用回流轨绝缘支架安装要求。

6.1.3 轨下预制构件基础内的预埋套管沿线路纵向间隔应满足专用回流轨绝缘支架的布置要求。

## 6.2  轨道和道床

6.2.1 预制轨道板整体道床地段，应在两承轨台之间预埋专用回流轨绝缘支架安装套管。预埋套管应避开轨道板内的钢筋，套管位置应满足支架安装后不与轨道板上的承轨台发生冲突。

6.2.2 现浇整体道床地段可在道床面上两轨枕之间打孔安装专用回流轨绝缘支架，打孔时应避开道床钢筋范围。

6.2.3 段场碎石道床地段，应在预应力混凝土长轨枕或岔枕端部预留专用回流轨绝缘支架安装孔。支架安装孔应避开轨枕或岔枕内的钢筋，与相邻扣件钉孔之间的距离应满足支架安装后不与扣件发生冲突。

6.2.4 段场库内道床类型包括一般整体道床、壁式检查坑道床、柱式检查坑道床等。可结合不同道床型式特点，在道床面上打孔安装专用回流轨绝缘支架，轨道道床不具备安装条件时，可利用轨道下部结构立柱预留专用回流轨绝缘支架安装基础。

# 7  站 台 门

7.0.1 站台门可不设置绝缘层。

【条文说明】采用专用回流轨的线路，接触网、回流靴、专用回流轨形成供电回路，列车负极与车体绝缘，列车车体、走行轨、站台门均接地，因此站台门可不绝缘安装。

7.0.2 站台门应可靠接地。

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《地铁设计规范》GB 50157

《电力工程电缆设计标准》GB 50217

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《地铁车辆通用技术条件》GB/T 7928

《轨道交通第三轨受流器》GB/T 32589

《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009

《城市轨道交通接触轨供电系统技术规范》CJJ/T 198

《城市轨道交通钢铝复合导电轨技术要求》CJ/T 414

《地铁限界标准》CJJ/T 96