ICS 91.060.50 P 32

T/CECS 1000X—XXXX

绿色建材评价 防火门

Green building material assessment  Fire-resistant doorsets

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	III

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	2

4.评价要求	3

5.评价方法	8

附录A(规范性附录）防火门评价指标计算方法	9

Contents

Foreword	III

1  Scope	1

2  Normative references	1

3  Terms and definitions	2

4  Assessment requirement	2

5  Assessment method	8

Annex A (normative Annex) Calculation for assessment index of fire-resistant doorsets	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2023年第一批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2023〕10号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价 防火门

- 范围

本标准规定了防火门绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于工业与民用建筑中使用的平开式、折叠平开式钢质、钢木质、木质及其他材质防火门的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7106建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 7633 门和卷帘的耐火试验方法

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 8627 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

GB 12955 防火门

GB 17565 防盗安全门通用技术条件

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 29739 门窗反复启闭耐久性试验方法

GB/T 32328 工业固体废物综合利用产品环境与质量安全评价技术导则

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GB/T 41480 门和卷帘的防烟性能试验方法

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JC/T 2568 无机防火门芯板材

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ/T 198 使用人造矿物纤维绝热棉职业病危害防护规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价  green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

Ⅲ型环境声明  Type Ⅲ environmental declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

注1：预设参数基于GB/T 24040系列标准，包括GB/T 24040和GB/T 24044。

注2：附加环境信息可以是定性的也可以是定量的。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

防火门  fire-resistant doorsets

由门框、门扇及五金配件等组成，具有一定耐火性能的门组件。所述的门组件中，还可以包括门框上面的亮窗、门扇中的视窗以及各种防火密封件等辅助材料。

- 评价要求

- 4.1  基本要求

- 4.1.1  生产企业近3年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.2  防火门产品使用材料、制造工艺等均不能对人身、环境及动植物产生危害，防火门产品在生产制造过程中应符合GBZ 1、GBZ/T 198等国家职业卫生标准的相关要求。

- 4.1.3  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.5 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 45001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  产品性能应符合GB 12955的要求。申请绿色建材评价的具有防盗功能的防火门应符合GB 17565的相关规定。

- 4.1.7  生产企业应提交防火门的Ⅲ型环境声明（EPD）和碳足迹报告。

- 4.1.8  生产企业应在产品显著位置施加永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式，铭牌内容至少应包括：产品名称、型号、制造厂名称及商标（若有）、地址、生产日期、失效日期及产品批次号、执行标准。

- 4.2 评价指标要求

防火门评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。防火门评价指标要求见表1～表4。

- 表1 钢质防火门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装材料可回收率 |  |  | % | ≥80 | ≥90 | 100 | 附录A.1 |
|  | 钢材利用率 |  |  | % | ≥93 | ≥95 | ≥97 | 附录A.2 |
|  | 塑粉利用率 |  |  | % | ≥97 | ≥98 | ≥99 | 附录A.5 |
|  | 生产固废回收利用率 |  |  | % | ≥65 | ≥70 | ≥80 | 附录A.6 |
|  | 单位产品取水量 |  |  | 吨/万平方米 | ≤160 | ≤140 | ≤110 | GB/T 32328 |
| 能源属性 | 喷涂干燥固化工艺 |  |  | / | 使用清洁能源 |  | 使用清洁能源并采用余热利用措施 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/平方米 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 涂料环保性能 |  |  | / | 溶剂型涂料 粉末涂料 水性涂料 |  | 粉末涂料水性涂料 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 涂装前处理工艺 |  |  | / | 低磷处理工艺 |  | 无磷处理工艺 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 胶粘剂中有害物质限量 |  |  | / | 符合GB 18583中的要求 |  |  | GB 18583 |
| 表1 （续表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | 防火膨胀密封件 | 产烟毒性 |  | / | ZA2 |  |  | GB/T 20285 |
|  |  | 发烟密度 |  | / | ≤35 |  | ≤30 | GB/T 8627 |
|  | 无机门芯板 | 氯离子溶出量 |  | % | ≤3.0 |  | ≤1.0 | JC/T 2568 |
|  |  | 产烟毒性 |  | / | AQ2 |  | AQ1 | GB/T 20285 |
|  |  | 放射性限量 | 内照射指数IRa | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数Ir | / | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.5 |  |
| 品质属性 | 反复启闭性能a |  |  | 万次 | 10 |  |  | GB/T 29739 |
|  | 烟密闭性能（漏烟量） |  |  | m3/h | 单扇：≤20 双扇（多扇）：≤30 |  |  | GB/T 41480 |
|  | 耐火 性能b | 隔热防火门（A类） |  | / | 不低于A0.5的要求 |  |  | GB/T 7633 |
|  |  | 部分隔热防火门（B类） |  |  | 不低于B1.0的要求 |  |  |  |
|  |  | 非隔热防火门（C类） |  |  | 不低于C0.5的要求 |  |  |  |
|  | 气密 性能b 、c | 单位开启缝长 指标值 |  | m³/(m·h) | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 | GB/T 7106 |
|  |  | 单位面积 指标值 |  | m³/(m²·h) | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |  |
|  | 保温性能（传热系数）a 、b 、c |  |  | W/（m²·K） | ≤1.5（严寒地区）≤2.0（非严寒地区） |  |  | GB/T 8484 |
|  | 空气声隔声性能（Rw+Ctr）b 、c |  |  | dB | ≥25 | ≥30 | ≥35 | GB/T 8485 |
| 注：a.适用于入户防火门。 b.本条款评价企业按照工程需要生产相应性能产品的能力，不要求所有规格型号的出厂产品均符合本条款规定的性能要求。 c.当申请的绿色建材评价的产品不具备该项功能时，不参评此指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 钢木质防火门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装材料可回收率 |  |  |  | % | ≥80 | ≥90 | 100 | 附录A.1 |
|  | 钢材利用率 |  |  |  | % | ≥93 | ≥95 | ≥97 | 附录A.2 |
|  | 木材利用率 |  |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 | 附录A.3 |
|  | 塑粉利用率 |  |  |  | % | ≥97 | ≥98 | ≥99 | 附录A.5 |
|  | 生产固废回收利用率 |  |  |  | % | ≥65 | ≥70 | ≥80 | 附录A.6 |
|  | 单位产品取水量 |  |  |  | 吨/万平方米 | ≤160 | ≤140 | ≤110 | GB/T 32328 |
| 能源属性 | 喷涂干燥固化工艺 |  |  |  | / | 使用清洁能源 |  | 使用清洁能源并采用余热利用措施 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 单位产品综合能耗 |  |  |  | kgce/平方米 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | GB/T 2589 |
| 表2 （续表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | 涂料环保性能 |  |  |  | / | 溶剂型涂料 粉末涂料 水性涂料 |  | 粉末涂料水性涂料 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 涂装前处理工艺 |  |  |  | / | 低磷处理工艺 |  | 无磷处理工艺 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 胶粘剂中有害物质限量 |  |  |  | / | 符合GB 18583中的要求 |  |  | GB 18583 |
|  | 木质 材料 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | mg/m³ | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.10 | GB/T 29899 |
|  |  | 甲醛释放量 |  |  | mg/m³ | ≤0.124 | ≤0.050 | ≤0.025 | GB 17657 |
|  |  | 可溶性重金属含量 |  | 铅 | mg/kg | ≤90 |  |  | GB 18584 |
|  |  |  |  | 鎘 |  | ≤75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | ≤60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤60 |  |  |  |
|  |  | 产烟毒性 |  |  | / | ZA3 |  | ZA1 | GB/T 20285 |
|  | 防火膨胀密封件 | 产烟毒性 |  |  | / | ZA2 |  |  | GB/T 20285 |
|  |  | 发烟密度 |  |  | / | ≤35 |  | ≤30 | GB/T 8627 |
|  | 无机门芯板 | 氯离子溶出量 |  |  | % | ≤3.0 |  | ≤1.0 | JC/T 2568 |
|  |  | 产烟毒性 |  |  | / | AQ2 |  | AQ1 | GB/T 20285 |
|  |  | 放射性限量 | 内照射指数IRa |  | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数Ir |  | / | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.5 |  |
| 品质属性 | 反复启闭性能a |  |  |  | 万次 | 10 |  |  | GB/T 29739 |
|  | 烟密闭性能（漏烟量） |  |  |  | m3/h | 单扇：≤20 双扇(多扇)：≤30 |  |  | GB/T 41480 |
|  | 耐火 性能b | 隔热防火门（A类） |  |  | / | 不低于A0.5的要求 |  |  | GB/T 7633 |
|  |  | 部分隔热防火门（B类） |  |  |  | 不低于B1.0的要求 |  |  |  |
|  |  | 非隔热防火门（C类） |  |  |  | 不低于C0.5的要求 |  |  |  |
|  | 气密 性能b 、c | 单位开启缝长 指标值 |  |  | m³/(m·h) | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 | GB/T 7106 |
|  |  | 单位面积 指标值 |  |  | m³/(m²·h) | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |  |
|  | 保温性能（传热系数）a 、b 、c |  |  |  | W/（m²·K） | ≤1.5（严寒地区）≤2.0（非严寒地区） |  |  | GB/T 8484 |
|  | 空气声隔声性能（Rw+Ctr）b 、c |  |  |  | dB | ≥25 | ≥30 | ≥35 | GB/T 8485 |
| 注：a.适用于入户防火门。 b.本条款评价企业按照工程需要生产相应性能产品的能力，不要求所有规格型号的出厂产品均符合本条款规定的性能要求。 c.当申请的绿色建材评价的产品不具备该项功能时，不参评此指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3 木质防火门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装材料可回收率 |  |  |  | % | ≥80 | ≥90 | 100 | 附录A.1 |
|  | 木材利用率 |  |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 | 附录A.3 |
|  | 塑粉利用率 |  |  |  | % | ≥97 | ≥98 | ≥99 | 附录A.5 |
|  | 生产固废回收利用率 |  |  |  | % | ≥65 | ≥70 | ≥80 | 附录A.6 |
|  | 单位产品取水量 |  |  |  | 吨/万平方米 | ≤160 | ≤140 | ≤110 | GB/T 32328 |
| 能源属性 | 喷涂干燥固化工艺 |  |  |  | / | 使用清洁能源 |  | 使用清洁能源并采用余热利用措施 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 单位产品综合能耗 |  |  |  | kgce/平方米 | ≤3 | ≤2 | ≤1 | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 涂料环保性能 |  |  |  | / | 溶剂型涂料 粉末涂料 水性涂料 |  | 粉末涂料水性涂料 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 胶粘剂中有害物质限量 |  |  |  | / | 符合GB 18583中的要求 |  |  | GB 18583 |
|  | 木质 材料 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | mg/m³ | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.10 | GB/T 29899 |
|  |  | 甲醛释放量 |  |  | mg/m³ | ≤0.124 | ≤0.050 | ≤0.025 | GB 17657 |
|  |  | 可溶性重金属含量 |  | 铅 | mg/kg | ≤90 |  |  | GB 18584 |
|  |  |  |  | 鎘 |  | ≤75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | ≤60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤60 |  |  |  |
|  |  | 产烟毒性 |  |  | / | ZA3 |  | ZA1 | GB/T 20285 |
|  | 防火膨胀密封件 | 产烟毒性 |  |  | / | ZA2 |  |  | GB/T 20285 |
|  |  | 发烟密度 |  |  | / | ≤35 |  | ≤30 | GB/T 8627 |
|  | 无机门芯板 | 氯离子溶出量 |  |  | % | ≤3.0 |  | ≤1.0 | JC/T 2568 |
|  |  | 产烟毒性 |  |  | / | AQ2 |  | AQ1 | GB/T 20285 |
|  |  | 放射性限量 | 内照射指数IRa |  | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数Ir |  | / | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.5 |  |
| 品质属性 | 反复启闭性能a |  |  |  | 万次 | 10 |  |  | GB/T 29739 |
|  | 烟密闭性能（漏烟量） |  |  |  | m3/h | 单扇：≤20 双扇（多扇）：≤30 |  |  | GB/T 41480 |
|  | 耐火 性能b | 隔热防火门（A类） |  |  | / | 不低于A0.5的要求 |  |  | GB/T 7633 |
|  |  | 部分隔热防火门（B类） |  |  |  | 不低于B1.0的要求 |  |  |  |
|  |  | 非隔热防火门（C类） |  |  |  | 不低于C0.5的要求 |  |  |  |
| 表3 （续表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品质属性 | 气密 性能b 、c | 单位开启缝长 指标值 |  |  | m³/(m·h) | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 | GB/T 7106 |
|  |  | 单位面积 指标值 |  |  | m³/(m²·h) | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |  |
|  | 保温性能（传热系数）a 、b 、c |  |  |  | W/（m²·K） | ≤1.5（严寒地区）≤2.0（非严寒地区） |  |  | GB/T 8484 |
|  | 空气声隔声性能（Rw+Ctr）b 、c |  |  |  | dB | ≥25 | ≥30 | ≥35 | GB/T 8485 |
| 注：a. 适用于入户防火门。 b.本条款评价企业按照工程需要生产相应性能产品的能力，不要求所有规格型号的出厂产品均符合本条款规定的性能要求。 c.当申请的绿色建材评价的产品不具备该项功能时，不参评此指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4 其他材质防火门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装材料可回收率 |  |  | % | ≥80 | ≥90 | 100 | 附录A.1 |
|  | 其他材质利用率a |  |  | % | ≥93 | ≥95 | ≥97 | 附录A.4 |
|  | 塑粉利用率 |  |  | % | ≥97 | ≥98 | ≥99 | 附录A.5 |
|  | 生产固废回收利用率 |  |  | % | ≥65 | ≥70 | ≥80 | 附录A.6 |
|  | 单位产品取水量 |  |  | 吨/万平方米 | ≤160 | ≤140 | ≤110 | GB/T 32328 |
| 能源属性 | 喷涂干燥固化工艺 |  |  | / | 使用清洁能源 |  | 使用清洁能源并采用余热利用措施 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/平方米 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 涂料环保性能 |  |  | / | 溶剂型涂料 粉末涂料 水性涂料 |  | 粉末涂料水性涂料 | 企业提供 证明性材料 |
|  | 胶粘剂中有害物质限量 |  |  | / | 符合GB 18583中的要求 |  |  | GB 18583 |
|  | 防火膨胀密封件 | 产烟毒性 |  | / | ZA2 |  |  | GB/T 20285 |
|  |  | 发烟密度 |  | / | ≤35 |  | ≤30 | GB/T 8627 |
|  | 无机门芯板 | 氯离子溶出量 |  | % | ≤3.0 |  | ≤1.0 | JC/T 2568 |
|  |  | 产烟毒性 |  | / | AQ2 |  | AQ1 | GB/T 20285 |
|  |  | 放射性限量 | 内照射指数IRa | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数Ir | / | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.5 |  |
| 品质属性 | 反复启闭性能b |  |  | 万次 | 10 |  |  | GB/T 29739 |
|  | 烟密闭性能（漏烟量） |  |  | m3/h | 单扇：≤20 双扇（多扇）：≤30 |  |  | GB/T 41480 |
| 表4 （续表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品质属性 | 耐火 性能c | 隔热防火门（A类） |  | / | 不低于A0.5的要求 |  |  | GB/T 7633 |
|  |  | 部分隔热防火门（B类） |  |  | 不低于B1.0的要求 |  |  |  |
|  |  | 非隔热防火门（C类） |  |  | 不低于C0.5的要求 |  |  |  |
|  | 气密 性能c 、d | 单位开启缝长 指标值 |  | m³/(m·h) | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 | GB/T 7106 |
|  |  | 单位面积 指标值 |  | m³/(m²·h) | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |  |
|  | 保温性能（传热系数）b 、c 、d |  |  | W/（m²·K） | ≤1.5（严寒地区）≤2.0（非严寒地区） |  |  | GB/T 8484 |
|  | 空气声隔声性能（Rw+Ctr）c 、d |  |  | dB | ≥25 | ≥30 | ≥35 | GB/T 8485 |
| 注：a.其他材料利用率宜单独评价，若以企业为单位进行统计计算则须注明涉及的材料种类。 b.适用于入户防火门。 c.本条款评价企业按照工程需要生产相应性能产品的能力，不要求所有规格型号的出厂产品均符合本条款规定的性能要求。 d.当申请的绿色建材评价的产品不具备该项功能时，不参评此指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1  生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2  资源属性中的全部检测项目、能源属性中的单位产品综合能耗项目，企业宜按照本标准提供的评价依据进行统计并提供近1年内的统计数据。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但应不少于6个月。

5.3  环境属性中胶粘剂中有害物质限量、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量、可溶性重金属含量、产烟毒性、发烟密度、氯离子溶出量、放射性限量由企业提供近1年内的产品检验报告。

5.4  品质属性中反复启闭性能、保温性能（传热系数）、空气声隔声性能、耐火性能、气密性能、烟密闭性能由企业提供近1年内的产品检验报告。

5.5  生产企业满足第4章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

附录A

（规范性附录）

- 防火门评价指标计算方法

A.1 包装材料可回收率

使用可回收的包装材料量占包装材料总量的百分比，按式（A.1）计算：

F=mf1mf0×100%          ……………………（A.1）

式中：

F—包装材料可回收率，（%）；

mf1—统计期内使用可回收的包装材料量，单位为吨（t）；

mf0—统计期内包装材料总量，单位为吨（t）。

A.2 钢材利用率

使用钢材制件净重占同一种金属材料消耗量的百分比，按式（A.2）计算：

G=mg1mg0×100%          ……………………（A.2）

式中：

G—钢材利用率，（%）；

mg1—统计期内使用钢材制件净重，单位为吨（t）；

mg0—统计期内钢材消耗量，单位为吨（t）。

A.3 木材利用率

木材制件净重占木材消耗量的百分比，按式（A.2）计算：

H=mh1mh0×100%          ……………………（A.3）

式中：

H—木材利用率，（%）；

mh1—统计期内木材制件净重，单位为吨（t）；

mh0—统计期内木材消耗量，单位为吨（t）。

A.4 其他材料利用率

使用除钢材、木材以外的材料制件净重占同一种材料消耗量的百分比，按式（A.2）计算：

K=mk1mk0×100%          ……………………（A.2）

式中：

K—其他材料利用率，（%）；

mk1—统计期内使用除钢材、木材以外的材料制件净重，单位为吨（t）；

mk0—统计期内同一种金属材料消耗量，单位为吨（t）。

A.5 塑粉利用率

塑粉利用率为塑粉总量与塑粉废料量的差占塑粉总量的百分比，按式（A.4）计算:

S=ms0−ms1ms0×100%        ……………………（A.4）

式中：

S—塑粉利用率，（%）；

ms1—统计期内塑粉废料量，单位为千克（kg）；

ms0—统计期内塑粉总量，单位为千克（kg）。

A.6 生产固废回收利用率

可回收再利用的生产固废量占生产固废总量的百分比，按式（A.5）计算

V=mv1mv0×100%          ……………………（A.5）

式中：

V—生产固废回收利用率，（%）；

mv1—统计期内可回收再利用的生产固废量，单位为吨（t）；

mv0—统计期内生产固废总量，单位为吨（t）。

_______________________________