T/CECS ×××—2026

中国工程建设标准化协会标准

室内冰雪场馆保温及制冷工程

施工质量验收标准

Standard for constructional quality acceptance of insulation and refrigeration works in indoor ice & snow stadium

（征求意见稿）

2025.07.01

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

室内冰雪场馆保温及制冷工程

施工质量验收标准

Standard for constructional quality acceptance of insulation and refrigeration works in indoor ice & snow stadium

T/CECS ××× - 2026

主编单位：华商国际工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2026年x月1日

中国计划出版社

2026   北　　京

前    言

《室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量验收标准》是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求编制的。编制组经广泛调查研究，认真总结工程应用实际经验，并在充分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、保温工程、制冷工程。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会商贸分会归口管理，由华商国际工程有限公司负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请反馈至华商国际工程有限公司（地址：北京市丰台区右安门外大街99号，邮编：100069，邮箱：hsiecl@cofco.com 。）

主编单位：华商国际工程有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1	总 则	1

2	术 语	2

3	基本规定	5

4	保温工程	13

4.1 一般规定	13

4.2 金属面绝热夹芯板	15

4.3 硬泡聚氨酯喷涂	17

4.4 板块状材料	19

4.5 隔汽、防水	20

4.6 保温门窗	22

4.7  防冷桥	23

5	制冷工程	26

5.1 一般规定	26

5.2 设备安装	27

5.3  管道安装与试验	34

5.4 防腐及绝热	46

5.5 系统调试及试运转	49

用词说明	57

引用标准名录	58

条文说明	60

Contents

1　General provisions	(1)

2　Terms 	(2)

3　Basic requirements	(3)

4　 Thermal engineering 	(5)

4.1　General requirements	(5)

4.2　Metal insulating sandwich panels 	(8)

4.3　 Rigid polyurethane foam spraying	(9)

4.4　 Insulation panels and blocks 	(15)

4.5　 Vapor-proof and waterproof	(19)

4.6     Insulating doors and windows	(21)

4.7　Cold bridge proofing	(22)

5　Refrigeration engineering	(24)

5.1　General requirements	(24)

5.2　 Equipment installation	(26)

5.3　 Piping installation	(27)

5.4　 Anticorrosion and thermal insulation 	(32)

5.5　 System commissioning and commissioning	(37)

Explanation of wording in this standard	(58)

List of quoted standards	(59)

Addition: Explanation of provisions	(61)

# 总 则

- 为统一室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量的验收，确保工程安全和质量，制定本标准。

【条文说明】1.0.1 本条规定了本标准的编制目的。室内冰雪场馆的围护结构要求具有保温、隔汽和气密性等功能，制冷系统需要满足适用、安全、节能和便于维护等要求。本标准结合现行国家相关标准及国内冰雪场馆设计、施工和运行的实际经验，从安全、节能、保温隔热、隔汽、防冷桥等方面对相关施工质量的验收要求做了具体规定。

- 本标准适用于室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量的验收。

【条文说明】 1.0.2本条规定了本标准的适用范围。

- 室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量的验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.3 根据国家和中国工程建设标准化协会相关编制工程建设标准的规定，本标准中其他一些未提及的通用要求，凡应符合国家现行有关标准规定的，本标准不再作规定。

# 术 语

- 室内冰雪场馆  indoor ice & snow stadium

用于建筑物室内进行冰雪类训练、运动竞赛、休闲健身等活动，并提供相应设施的专业性场所。

- 冷区  cold zone

室内冰雪场馆中采用人工制冷系统降温区域的总称，环境温度通常在0℃以下。

- 暖区  warm zone

室内冰雪场馆中常温区域或采用空调系统控温区域的总称。

【条文说明】2.0.3部分房间位于冷区中，但通过保温系统与冷区隔离，内部环境温度明显高于冷区温度，则这些房间的内部区域也属于暖区，如设置在冷区中的餐厅、休息室、楼梯间等。

- 制冷系统  refrigeration system

按照制冷循环，通过管道密封连接，并充注制冷剂，依次连接起来的机械和设备组成的整体，包括原动机在内。

- 制冰系统  ice making system

通过机械制冷原理将低温的制冷剂或载冷剂液体，在密闭循环管路中输送至制冷盘管（或制冷板），持续吸收水的热量，使水在受控条件下冻结成冰，并维持冰层温度稳定。

- 造雪系统  snow making system

在人工制冷条件下，在特定的设备与环境中，使水形成细小冰晶模拟天然雪的系统。

- 融冰融雪  ice and snow melting

将室内冰、雪场低品质的冰、雪集中清理后，通过磨冰车、压雪车等运送到相应的融冰池、融雪池，利用热源加热并融化成水的过程。

- 冷凝  condensation

气体或液体遇冷而凝结的过程。

- 制冷剂  refrigerant

制冷系统中用于传递热量的流体，在低温低压环境吸收热量，在高温高压环境放出热量，通常伴有相变过程。

- 载冷剂  secondary refrigerant

在被冷却介质和制冷机组蒸发器之间起传递热量作用的流体。

- 制冷压缩机 refrigerating compressor

用以压缩和输送气相制冷剂的机械设备。

- 制冷工程　  refrigeration system engineering

对室内冰雪场馆中的制冷及造雪系统配套电气线路、管道、设备等的安装及调试所形成的工程实体。

- 冷盘管 cold coil

为防止地面雪层或冰层融化，埋设在地面保温层上部的制冷管道。

- 热盘管 hot coil

为防止雪层下或冰面下土壤层冻胀，埋设在地面保温层下部的供热管道。

- 检验   inspection

对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较，以确定项目每项性能是否合格的活动。

- 进场检验   site inspection

对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具等，按相关标准的要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求做出确认的活动。

- 见证检验   evidential testing

施工单位在工程监理（建设）单位的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。

- 复验   repeat test

建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动。

- 检验批   inspection lot

按相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供计数抽样用的，由一定数量样本组成的检验体。

- 验收   acceptance

建筑工程质量在施工单位自行检查合格的基础上，由工程质量验收责任方组织，工程建设相关单位参加，对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格做出确认。

- 主控项目   dominant item

建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。

- 一般项目   general item

除主控项目以外的检验项目

- 观感质量　  quality of appearance

通过观察和必要的测试所反映的工程外在质量和功能状态。

- 返修   repair

对施工质量不符合标准规定的部位采取的整修等措施。

- 返工  rework

对施工质量不符合标准规定的部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施。

# 基本规定

- 保温及制冷工程施工质量的验收除应符合本标准的规定外，尚应按照批准的设计文件、合同约定的内容执行。

【条文说明】3.0.1本条对室内冰雪场馆保温和制冷工程施工质量验收的依据做出了规定。合同是签约双方必须遵守的法律文件，其中涉及的技术条款应是工程质量验收的依据之一。按被批准的设计文件进行工程的施工，是工程质量验收最基本的条件。

- 保温、隔汽和制冷工程所用的成品、半成品及材料的品种、规格、质量及性能参数等应符合设计文件和国家现行标准的有关规定，不得采用国家明令禁止和淘汰的材料和产品。

- 保温、隔汽和制冷工程所用的材料及设备进场时应对品种、规格、质量、外观和尺寸进行验收，合格后方可使用。主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收应符合下列规定：

- 进场质量验收应经监理工程师或建设单位相关负责人确认，并形成相应的书面记录。

- 材料和设备包装应完好，并应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。

- 进口材料与设备应提供商检合格证明、中文质量证明等文件。

【条文说明】3.0.2~3.0.3 工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的质量将直接影响到工程的整体质量，所以要求这些用于工程中的产品符合国家现行标准和设计文件的有关规定，且在其进入施工现场时应进行实物到货验收。验收一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加，验收应得到监理工程师的认可，并形成文件。进口的材料与设备应遵守国家的法规，强调应具有商检合格的证明文件。国外的进口保温材料出具的合格证有的是全外文的，部分供应商没有中文版的质量证明文件，可以提供国内相关检测机构出具的依据国内标准检测的中文检验合格报告。国外进口的设备、阀门等宜提供国内相关检测机构出具的依据国内标准检测的中文检验合格报告。

- 现场组装的机器或设备，应满足制造厂技术文件的相关要求，质量标准不得低于本标准的规定。制冷系统采用的制冷机组、设备、管道、管件、阀门、自控元件、各种计量和检测器具、仪器、仪表、涂料及绝热材料应具备生产厂家的产品合格证书，各项指标应满足设计文件的要求。

【条文说明】3.0.4 在制冷系统中，一些大型机器和设备，为适应运输要求，可能解体装箱运输，然后到现场安装时再加以组装。本条对整个制冷系统所涉及的机器、设备、管道、管件、阀门、自控元件、仪表、涂料及绝热材料等产品的质量提出了基本要求。

- 保温及制冷工程施工及安装过程中，应对隐蔽工程作记录，进行必要的检验，并应由施工方质检人员和监理工程师共同签字确认，检验合格后方可进行下一工序的施工。设备安装工程应与土建工程紧密配合,管道、设备等安装及调试宜在建筑装饰前完成。

【条文说明】3.0.5 管道、设备等的安装及调试在建筑装饰装修工程施工前完成是为了防止对建筑装饰装修工程的损坏，后施工建筑装饰时应注意对管道、设备等的成品保护，要求设备安装工程与土建工程紧密配合。

- 保温及制冷工程的施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程进行。

- 保温工程的分部工程、分项工程的划分宜按表3.0.7的规定执行。

表3.0.7      保温分部工程、分项工程划分

| 分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- |
| 保温工程 | 金属面绝热夹芯板保温、隔汽及防水 |
|  | 硬泡聚氨酯喷涂保温、隔汽及防水 |
|  | 板块状材料保温、隔汽及防水 |
|  | 保温门窗 |
|  | 防冷桥 |

【条文说明】3.0.7本条根据室内冰雪场馆保温工程的构成及材料种类，确定其各分项工程名称的划分，也可以根据工程实际情况进行适当调整，以利于施工质量的检验和验收。

- 制冷分部工程的子分部工程、分项工程的划分宜按表3.0.8的规定执行。

表3.0.8  制冷分部工程的子分部工程、分项工程划分

| 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 制冷工程 | 制冷及附属设备系统 | 制冷机组及附属设备安装，制冷剂管道及部件安装，系统压力试验、吹扫，制冷剂灌注，管道防腐与绝热，系统调试。 |
|  | 冷风机和新风系统 | 冷风机和新风机组安装、风道及部件安装及防腐、保温，系统调试。 |
|  | 造雪系统 | 造雪机安装，造雪机连接管道及部件安装，冰水设备及附属设备安装，冰水管道及部件安装，系统压力试验、冲洗，管道防腐与绝热，系统调试。 |
|  | 制冰系统 | 制冷剂管道及部件安装，制冰盘管及部件安装，系统压力试验、吹扫或冲洗，制冷剂或载冷剂灌注，管道防腐与绝热，系统调试。 |
|  | 载冷剂管道系统 | 载冷剂管道及部件安装，系统压力试验、冲洗或吹扫，载冷剂灌注，管道防腐与绝热，系统调试。 |
|  | 压缩空气系统 | 空气压缩机及附属设备安装，压缩空气管道及部件安装，管道防腐与绝热，系统压力试验、冲洗及调试。 |
|  | 冷、热盘管系统 | 冷热盘管及部件安装，系统压力试验、冲洗，冷热媒灌注，系统调试。 |
|  | 设备自控系统 | 温度、压力与流量传感器安装调试，执行机构安装调试，自动控制及系统控制软件调试。 |

【条文说明】3.0.8 本条根据室内冰雪场馆制冷系统的组成及专业性质，确定其各子分部工程和相应的各分项工程名称的划分，也可以根据工程实际情况进行适当调整，以利于施工质量的检验和验收。

- 检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

1　主控项目的质量经抽样检验或全数检验均应合格；

2　一般项目的质量经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样时，除本标准有专门规定外，合格点率应不小于80％，且不得有严重缺陷；

3　应具有完整的质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

【条文说明】3.0.9　检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目，由于其质量水平基本均匀一致，因此可以作为检验的基本单元，并按批验收。

检验批是工程验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。检验批验收包括两个方面：资料检查、主控项目和一般项目检验。

质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，是检验批合格的前提。

检验批的合格与否主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，须从严要求，因此要求主控项目必须全部符合有关专业验收标准的规定，这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果。对于一般项目，虽然允许存在一定数量的不合格点，但某些不合格点的指标与合格要求偏差较大或存在严重缺陷时，仍将影响使用功能或观感质量，对这些位置应进行维修处理。

- 检验批抽样样本应随机抽取，抽样数量除本标准另有规定外，检验批最小计数抽样数量不应小于表3.0.10中规定的数值。

表3.0.10  检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~15 16~25 26~90 91~150 | 2 3 5 8 | 151~280 281~500 501~1200 1201~3200 | 13 20 32 50 |

- 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1　所含检验批的质量均应验收合格；

2　所含检验批的质量验收记录应完整。

【条文说明】3.0.11　分项工程的验收是以检验批为基础进行的。一般情况下，检验批和分项工程两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。分项工程质量合格的条件是构成分项工程的各检验批验收资料齐全完整，且各检验批均已验收合格。

- 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1　所含分项工程的质量均应验收合格；

2　质量控制资料应完整；

3　有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4  观感质量应符合要求。

【条文说明】3.0.12　分部工程的验收是以所含各分项工程验收为基础进行的。首先，组成分部工程的各分项工程已验收合格且相应的质量控制资料齐全、完整。此外，由于各分项工程的性质不尽相同，因此作为分部工程不能简单地组合而加以验收，尚须进行以下两类检查项目：

1　涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的设备安装等分部工程要进行有关的见证检验或计数抽样。

2　以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收，并由验收人的主观判断，检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出“好”、“一般”、“差”的质量评价结果。对于“差”的检查点要进行返修处理。

- 当保温及制冷工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1　经返工或返修的检验批应重新进行验收；

2　经鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3　经鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4　经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

【条文说明】3.0.13　一般情况下，不合格现象在检验批验收时就要发现并及时处理，但实际工程中不能完全避免不合格情况的出现，本条给出了当质量不符合规定时的处理办法：

1　检验批验收时，对于主控项目不能满足验收标准规定或一般项目超过偏差限值时应及时进行处理。其中，对于严重的缺陷应重新施工，一般的缺陷可通过返修、更换予以解决，允许施工单位在采取相应的措施后重新验收。如能够符合相应的专业验收标准要求，认为该检验批合格。

2　当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测机构进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批可以通过验收。这种情况通常出现在某检验批的材料试块强度不满足设计要求时。

3　如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算、鉴定，仍可满足相关设计规范和使用功能要求时，该检验批可予以验收。这主要是因为一般情况下，标准、规范的规定是满足安全和功能的最低要求，而设计往往在此基础上留有一些余量。在一定范围内，会出现不满足设计要求而符合相应规范要求的情况，两者并不矛盾。

- 经法定检测机构检测鉴定后认为达不到规范的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能时，则必须进行加固或处理，使之能满足安全使用的基本要求。这样可能会造成一些永久性的影响，如增大结构外形尺寸，影响一些次要的使用功能。但为了避免建筑物的整体或局部拆除，避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应按法律法规承担相应的经济责任和接受处罚。需要特别注意的是，这种方法不能作为降低质量要求、变相通过验收的一种出路。

- 室内冰雪场馆保温、隔汽工程验收的检验批划分宜符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的保温、隔汽工程，按面积每500 m2宜划分为一个检验批，不足500 m2可按一个检验批计；

2  分项工程每个检验批的抽查数量宜按面积每100m2抽查1处，每处宜抽查10 m2，且抽查总量不宜少于3处；

3  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

【条文说明】3.0.14　保温工程验收的检验批划分并非是唯一的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

影响保温效果的主要因素除了保温材料的性能以外，另一重要因素是保温材料的厚度、铺设方式以及冷桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温材料的热工性能（导热系数、密度或干密度）和厚度、铺设方式均达到设计标准要求，其保温效果也基本上能达到设计要求。检验方法：对于保温层的铺设方式、缝隙填充质量和冷桥部位采取观察检查，检查铺设的方式、位置、缝隙填充的方式是否正确，是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温层的厚度可采取钢针插入后用尺测量，也可采取将保温层切开用尺直接测量。具体采取哪种方法可由验收人员根据实际情况选取。

- 地面防融雪、防冻胀、防结露盘管及制冰盘管检验批的划分及抽查数量宜符合下列规定：

1 按面积每1000 m2宜划分为一个检验批，不足1000 m2时可按一个检验批计；

2 分项工程每个检验批的抽查数量宜按面积每200m2抽查1处，每处宜抽查20m2，且抽查总量不宜少于3处。

- 保温门安装工程的检验批划分及抽查数量宜符合下列规定：

1  同一品种、类型、规格的保温门每10樘宜划分为一个检验批，不足10樘时可按一个检验批计；

2  保温门每个检验批宜抽查50%，并不宜少于5樘，不足5樘时宜全数检查；

3  对于异形或有特殊要求的保温门，检验批的划分宜根据其特点和数量，由监理(建设)单位和施工单位协商确定。

- 保温窗安装工程的检验批划分及抽查数量宜符合下列规定：

1  同一品种、类型、规格的保温窗，每10个宜划分为一个检验批，不足10个时可按一个检验批计；；

2  保温窗每个检验批宜抽查50%，并不宜少于5个，不足5个时宜全数检查；

3  对于异形或有特殊要求的保温窗，检验批的划分宜根据其特点和数量，由监理(建设)单位和施工单位协商确定。

- 金属管道、通风管道安装工程检验批的划分及抽查数量应符合下列规定：

1  金属管道安装工程应按照设计系统划分检验批。

2  制冷剂管道和CO2载冷剂管道工程应每50m管长抽查一处，且不应少于3处。

3  醇类水溶液管道、造雪用冰水管道及压缩空气管道工程应每100m管长抽查一处，且不应少于3处。

4  风管安装工程应每30m管长抽查一处，且不应少于3处。

5  检验批抽样样本和最小抽样数量尚应符合本标准第3.0.10条的规定。

6  压力管道焊接接头的焊缝检验数量应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5的有关规定。

- 设备、风管及管道的绝热层、防潮层、保护层的检验批的划分及抽查数量应符合下列规定：

1 当设备面积为每50m²或不足50m²，管道长度为每50m或不足50m时，均应抽查3处，每处检查布点不应少于3个；对允许偏差项目的检查，每检查处应取检查布点的平均值；当同一设备的面积超过500m2，或同一管道的长度超过500m时，取样检查处的间距可增大50%～100%；

2 可拆卸式绝热结构的检查数量为每50个或不足50个时：均应抽查3个；

3 当质量检查中有1处不合格时，应在不合格处附近加倍取点复查，仍有1处不合格时，应认定该处为不合格。

- 设备、风道和管道防腐工程检验批的划分及抽查数量应符合下列规定：

1 当面积小于10m2时，应抽查3处；当面积大于10m2时，每增加10m2，应多抽查1处，不足10m2时，按10m2计。

2 每处测点不得少于3个。

- 室内冰雪场馆制冷系统试运转期间应防止降温过快导致围护结构及地面产生裂缝，试运转应缓慢逐步降温，降温期间不宜紧闭降温区域的外门。试运转降温时，室温在4℃以上时，每天降温不应超过3℃；当室温降至4℃时，应暂停降温，维持4℃温度4d～5d，然后每天降温不应超过2℃；当室温降至0℃时，应暂停降温，维持0℃温度2d～3d，然后每天降温不应超过2℃，直至达到设计温度。

- 制冷剂的使用应符合环保要求，应优先选择低GWP（全球变暖潜能值）的制冷剂。

- 冰雪场馆应在保温及制冷工程验收合格后方可正式经营。

# 保温工程

## 4.1 一般规定

- 保温工程的验收除应执行本标准外，尚应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定。

【条文说明】4.1.1 保温层的常规施工及验收在现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《屋面工程质量验收规范》GB 50207中已有详尽的规定，本标准不作重复。

- 保温工程验收的内容应包括保温、隔汽材料的规格、质量和保温、隔汽工程的施工质量及门窗安装质量等。保温分项工程和检验批的验收应单独填写验收记录，验收资料应单独组卷。

【条文说明】4.1.2保温工程验收本来属于专业验收的范畴，许多验收内容与原有建筑工程的分部分项验收交叉、重复。本标准将保温工程作为单位建筑工程的一个分部工程来进行划分和验收，并要求保温工程单独填写检查验收表格，验收资料单独组卷。

- 有隔汽要求的保温工程施工应在隔汽工程质量验收合格后进行。保温工程施工过程中应进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行保温工程的分项工程验收。

【条文说明】4.1.3 隔汽层应设在保温层的高温侧。本条规定适合大部分室内冰雪场馆保温工程，对于部分保温层设置在屋面或墙体结构外侧时，需要先进行保温，然后再进行隔汽层施工。

- 喷涂和板块保温层的基层应洁净、坚实、平整和干燥，并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

【条文说明】4.1.4保温层的基层平整，能保证铺设的保温层厚度均匀；保温层的基层干燥，避免保温层铺设后吸收基层中的水分，导致导热系数增大，降低保温效果；保温层的基层洁净，保证板块状保温材料紧靠在基层表面上，铺平垫稳、防止滑动。

- 保温材料进入施工现场时，应对材料的导热系数、表现密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验。

检验方法：抽样送检。

检验数量：同一生产厂家不同批号的产品，材料的燃烧性能应分别复验一组；同一生产厂家且同一规格、同一批号的产品，保温材料的燃烧性能可复验一组。材料的导热系数、表现密度或干密度、抗压强度或压缩强度，当单位工程建筑面积在20000 m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000 m2以上时各抽查不少于6次。

【条文说明】4.1.5 保温材料的性能对于冰雪场馆的保温效果起到决定性的作用。为了保证保温材料的质量，避免不合格材料用于保温工程，监理人员应对进入现场的保温材料进行现场见证、随机抽样后，送有资质的试验、检测单位，对材料的有关性能参数进行复验，复验结果作为保温工程质量验收的重要依据之一。

- 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、燃烧性能、抗压强度或压缩强度等物理性能，应满足设计文件的要求。

- 保温工程施工前，对于采用相同保温要求的房间，应在现场采用相同材料及工艺制作保温构造样板，经检验合格、建设方和监理确认后方可施工。

【条文说明】4.1.7根据室内冰雪场馆保温工程的实践经验，制作保温构造样板间或样板件的做法，可以提前发现施工工艺或施工方法存在的问题，对提高保温工程的质量可起到较好的作用。

- 隔汽、保温工程的施工现场及施工过程中应采取防火安全措施，并应符合下列规定：

1  隔汽、保温工程施工现场应设置防火标志；

2  隔汽、保温工程不应在有明火的情况下作业；

3  隔汽、保温工程施工过程中应设专职安全员进行旁站防火监督和管理；

4  施工现场需要采用电焊、气焊、切割等明火作业时，不应与隔汽、保温工程同步作业。明火作业前必须严格按照相关规定办理动火证，并应向工程负责人或工地安全生产部门申报，经批准后方可实施，施工时应在明火作业部位的周围及底部铺设防火毯等专项防火保护措施，动火现场应有专人监护；

5  可燃及难燃隔汽、保温材料的施工应分区段进行，各区段应有防火措施；

6  可燃及难燃隔汽、保温材料露天存放时，应采用不燃材料完全覆盖；

7  不应直接在可燃及难燃隔汽、保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工；

8  施工用照明等高温设备靠近可燃、难燃保温材料时，应采取防火保护措施；

9  电气线路不应穿过隔汽、保温材料。确需穿越时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

10  聚氨酯等保温材料进行现场作业时应有强制通风措施，且应避开高温环境；施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施；

11  聚氨酯喷涂作业时应对现场可燃、有害气体浓度进行实时监测；

12  隔汽、保温工程的施工作业工位应配备相应的消防灭火器材及逃生防护器材。

- 保温工程施工质量验收时，应提供下列文件、资料：

1　图纸会审记录、设计变更、洽商记录；

2　材料出厂合格证书、材料性能报告、材料进场验收记录、材料进场复检报告；

3　保温材料燃烧性能第三方检测报告；

4  工程施工记录；

5　隐蔽工程验收记录；

6　分项、分部工程质量验收记录；

7　竣工图以及其他有关文件和记录。

## 4.2 金属面绝热夹芯板

- 室内冰雪场馆采用的金属面绝热夹芯板应符合现行中国工程建设标准化协会标准《冷库用金属面绝热夹芯板》T/CECS 10276的有关规定。

- 室内冰雪场馆金属面绝热夹芯板施工质量的验收除应执行本标准的规定外，尚应符合现行中国工程建设标准化协会标准《冷库工程用金属面绝热夹芯板技术规程》T/CECS 619的有关规定。

I 主控项目

- 金属面绝热夹芯板的材质、规格、厚度应满足设计文件的要求；

检验方法：尺量，查阅进场验收记录和设计文件。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

- 金属面绝热夹芯板横向拼接的槽企口内不应有明显的缝隙，拼接板缝应在槽的企口内涂抹密封胶，并应利用紧固工具挤紧板缝。

检验方法：观察检查，查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

- 金属面绝热夹芯板短边平面连接处应预留不小于20mm的缝隙，夹芯板短边端部应固定牢固，在连接处预留的空隙空间内应按设计文件的要求灌注聚氨酯，并应采用辅件密封封盖。

检验方法：观察检查，查阅施工记录和隐蔽工程验收记录。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

【条文说明】4.2.4、4.2.5 涂抹密封胶、灌缝，是为了增加气密性和保温性能。

- 面绝热夹芯板应采用紧固件与主体结构固定。金属面绝热夹芯板安装所需预埋件、紧固件的位置、数量和连接方法应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查，核对设计文件。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

- 吊挂件的固定应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查，核对设计文件。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

- 金属面绝热夹芯板上线槽、接线盒应采用不燃材料且明装，并应与夹芯板的面板连接牢固。

检验方法：观察检查、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

- 金属面绝热夹芯板的安装应对下列内容进行隐蔽工程验收， 并应有详细的施工记录和有关图像资料：

1 被封闭的保温材料厚度；

3 锚固件及锚固节点做法；

4 墙体冷桥部位处理措施；

5 变形缝处的施工做法。

检验方法：观察检查、尺量，旁站、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

Ⅱ 一般项目

- 金属面绝热夹芯板安装工程应符合下列规定：

1  外观应光滑、色泽一致、板面清洁，并应无胶痕、油污，无划痕、磕碰等伤痕。

2  金属面绝热夹芯板的安装位置应正确，表面应平整、无明显凸凹，接缝处应密封严密，夹芯板之间应保持顺平竖直。

3  金属面绝热夹芯板上所开孔洞及槽、盒的位置应准确，孔洞切割尺寸应准确、边缘应整齐。

4  金属面绝热夹芯板表面的压条应平直，接口应严密，安装应牢固。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

【条文说明】4.2.10金属面绝热夹芯板如果出现明显的凹凸、变形，将导致板与板之间拼缝处无法拼接严密，容易形成贯通的冷桥，这也是工程中常出现的问题，所以要求金属面绝热夹芯板板侧边芯材应平整光滑。

- 保温工程中使用的金属压型钢板的规格、尺寸、允许偏差、表面质量、涂层质量等应满足设计文件的要求。

检验方法：观察及尺量，核对设计文件。

检查数量：抽查5%，且不应少于3件。

- 金属面绝热夹芯板的安装过程中，应定段检测，夹心板安装的平直误差应满足设计文件和产品技术文件的要求。

检验方法：观察、尺量，查阅设计文件和施工记录。

检查数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

## 4.3 硬泡聚氨酯喷涂

- 硬泡聚氨酯喷涂保温工程的验收除应执行本标准的规定外，尚应符合现行中国工程建设标准化协会标准《冷库喷涂硬泡聚氨酯保温工程技术规程》T/CECS 498的有关规定。

I主控项目

- 现场喷涂硬泡聚氨酯保温层所用原材料的质量及配合比应符合现行国家产品标准的有关规定。

检验方法：核对设计文件，检查原材料的出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

检查数量：全数检查。

- 现场喷涂硬泡聚氨酯保温材料的导热系数、密度、吸水率，燃烧性能等指标应满足设计文件的要求。

检验方法：抽样送检。

检查数量：按照本标准第4.1.6条的规定执行。

- 现场喷涂硬泡聚氨酯保温层的基层、隔汽层应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 现场喷涂硬泡聚氨酯保温层的厚度应满足设计文件的要求，且不应有负偏差，正偏差不宜大于10㎜。

检验方法：针刺、尺量。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

【条文说明】4.3.5保温层的厚度决定了保温隔热效果，厚度不足会影保温性能，厚度偏大会导致浪费材料。

Ⅱ 一般项目

- 喷涂硬泡聚氨酯保温应分层喷涂，粘结应牢固，表面应平整，保温层不应有流挂、塌泡、破泡、发脆、发酥、大孔、开裂和烧芯等现象，泡孔应均匀、细腻，保温层平整度不应大于10㎜。

检验方法：观察检查，平整度采用塞尺和2m靠尺检查。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 现场喷涂硬泡聚氨酯作为地面保温材料时，保温层的抗压强度应满足设计文件的要求。

检验方法：抽样检测。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 现场喷涂超细无机纤维保温材料时应符合下列规定：

1 材料的性能、厚度应满足设计文件的要求，厚度不应有负偏差。

2 无机纤维保温材料应分层喷涂，并与基层粘结应牢固。

3  防脱落保护层与无机纤维保温材料应结合紧密。

检验方法：观察检查，厚度针刺、尺量。

检验数量：全数检查。

【条文说明】4.3.8纤维材料的附着力较差，如不及时进行保护，纤维会成絮状掉落，污染环境且影响保温效果。现场喷涂超细无机纤维保温一般在特殊部位使用，数量不大，宜全数检查。

- 现场喷涂硬泡聚氨酯保温工程采用金属压型钢板保护层时，板材应平整干净、无明显凸凹和擦痕，涂层应均匀无缺陷，金属压型钢板的品种、规格、性能应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查，核对设计文件。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

## 4.4 板块状材料

- 板块状挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温材料的品种、规格、性能及质量等应符合设计文件和现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2的有关规定。

- 进入施工现场的板块状保温材料应具备出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

- 板块状材料保温工程的施工应在基层、隔汽层质量验收合格后进行。

I　主控项目

- 板块状材料保温层的厚度应满足设计文件的要求，偏差不应大于2％，且不应大于3mm。

检验方法：隐蔽前现场检查，针刺、尺量。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 屋面板状保温材料采用机械固定法施工时，固定件与结构层之间应连接牢固。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 地面、屋面保温层采用板状保温材料时，保温材料应紧靠在基层表面上铺平垫稳。分层铺设的板块上下层接缝应相互错开，避免上下层形成通缝，板状材料保温层的平面接缝应挤紧拼严，5mm以上板间缝隙应采用同类材料嵌填密实，表面应平整。周边与墙体保温交接处宜预留30mm～50mm缝用聚氨酯发泡料灌实密封。

检验方法：观察检查。

检查数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

Ⅱ　一般项目

- 板块状保温材料接缝高低差不应大于2mm，表面平整度不应大于5mm。

检验方法：隐蔽前现场检查，接缝高低差采用直尺和塞尺进行检验；表面平整度采用2m靠尺和塞尺进行检验。

检查数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 保温垫块的性能参数、厚度应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查、尺量，核对设计文件及产品技术文件。

检验数量：全数检查。

- 采用发泡陶瓷或泡沫玻璃等保温砌块砌筑的墙体，应采用配套砂浆或专用胶浆砌筑，发泡陶瓷砌体灰缝饱满度不应低 80% 。

检验方法：核对设计文件，用百格网检查灰缝砂浆饱满度。核查砂浆强度及导热系数试验报告。

检查数量：砂浆品种或胶浆全数核查。砂浆饱满度每楼层的每个施工段至少抽查1次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块。

## 4.5 隔汽、防水

I　主控项目

- 隔汽层、防水层的材料品种和厚度应满足设计文件的要求，性能应符合国家现行相关产品标准的有关规定。进入施工现场的隔汽材料和防水材料应具备出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

检验方法：核对设计文件，查验进场检验记录及质量检验报告。

检验数量：全数检查。

- 隔汽层、防水层的施工应在基层质量验收合格后进行，构造做法应满足设计文件的要求。采用卷材时，卷材搭接缝应满粘，卷材的搭接宽度不应小于100mm，隔汽层、防水层不得有破损现象，不得有扭曲、皱褶和起泡等缺陷；采用涂料时应涂刷均匀，涂料应两涂，且前后两遍的涂刷方向应相互垂直。隔汽、防水涂膜应粘结牢固、表面平整、涂布均匀，不得有堆积、起泡和露底等缺陷。

检验方法：现场检查。

检查数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 穿过隔汽层、防水层的构件或管线周围应封严，转角处应无折损；隔汽层、防水层不应破损。

检验方法：现场检查。

检查数量：全数检查。

Ⅱ　一般项目

- 隔汽层、防水层的施工应符合下列规定，并应做好隐蔽工程验收。

1  基层及表面处理应满足设计文件的要求，基层表面应平整、坚实、清洁和干燥，转角圆弧半径不宜小于50㎜。

2  隔汽层、防水层应平整、连续，搭接部位宽度及粘接应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查，旁站、查阅施工记录。

检查数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

【条文说明】4.5.4本条要求基层的质量合格后再进行隔汽层施工。基层的质量不仅影响隔汽、防水工程质量，而且对保温工程施工质量也有直接的影响，前道工序合格才能进行下一道工序的施工，隐蔽工程需要有详细的文字记录及图像资料。

- 隔汽层、防水层与基层应粘结牢固，不得有空鼓、破损等现象。

检验方法：观察检查，旁站、查阅施工记录。

检查数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

- 隔汽层、防水层在转角处应保证连续，且转角处应增加附加层，附加层的设置应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查，旁站、查阅施工记录。

检查数量：按照本标准第3.0.14条的规定执行。

## 4.6 保温门窗

I　主控项目

- 保温门、保温窗的材料和构件进场时应进行检验，外观、品种、规格及附件等应满足设计文件的要求，产品合格证和技术资料应齐全。

检验方法：观察、尺量；核对设计文件、产品质量、技术文件。

检查数量：按照本标准第3.0.16、3.0.17条的规定执行。

- 保温门和保温窗的安装位置应准确，安装应牢固。保温门、保温窗的密封性、保温隔热性能应满足设计文件和产品技术文件的要求，门、窗框不应有结露、结霜现象。

检验方法：观察检查；核对设计文件和产品技术文件。

检验数量：按照本标准第3.0.16、3.0.17条的规定执行。

【条文说明】4.6.2保温门、窗的品种、规格正确是基本要求，密闭性、保温隔热性能等是功能要求。实际工程中保温门、窗处经常出现结霜、结露现象，密闭性和保温隔热性好可以避免或减少此类问题的发生。

- 保温门框及窗框与墙体接缝处及门框底部地面下保温材料的填充应满足设计文件的要求，并应进行隐蔽工程验收。

检验方法：观察检查；核对设计文件和施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.16、3.0.17条的规定执行。

- 保温门内侧的逃生装置和电动保温门电控单元的电机过载保护、漏电保护、关门防夹装置应满足设计文件和产品技术文件的要求。

检验方法：观察检查；核对设计文件、产品技术文件。

检验数量：全数检查。

- 保温门门口地面设置的防冷凝措施应符合现行中国工程建设标准化协会标准《冷库门工程技术规程》T／CECS 550的有关规定。

检验方法：观察检查；按现行中国工程建设标准化协会标准《冷库门工程技术规程》T／CECS 550的有关规定执行。

检验数量：全数检查。

Ⅱ　一般项目

- 保温门和保温窗开、关应灵活，门、窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，应无锈蚀、划痕、碰伤。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.16条、3.0.17条的规定执行。

- 保温门和保温窗的密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，接头处不得开裂。关闭门、窗时密封条应接触严密，不应有缝隙。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.16条、3.0.17条的规定执行。

- 保温门设置专用风幕时，专用风幕应与保温门联动。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

【条文说明】4.6.8冷区与暖区存在较大的温差，保温门开启时门洞会产生较大的空气对流现象，导致暖区严重的结露、结冰问题，并增加能耗。比如实际工程中压雪车房与冷区之间的门，如不采取相应的措施防止冷区与暖区的空气对流，会导致压雪车房内结露、结冰，室内温度降低。

## 4.7  防冷桥

Ⅰ 主控项目

- 防冷桥用的保温材料、隔汽和防水材料、防火封堵材料的性能应满足设计文件的要求和现行国家产品标准的有关规定。

检验方法：观察检查；核对设计文件、产品技术文件、质量证明文件。

检验数量：全数检查。

- 结构构件和预埋件穿越保温层处的防冷凝措施应满足设计文件的要求，保温、隔汽、防水的封堵应严密、连续。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

【条文说明】4.7.2防冷凝电伴热的参数和温度需满足设计要求。

- 金属面绝热夹芯板采用钢芯断冷桥螺栓固定时，应在夹芯板背面用聚氨酯现场发泡断冷桥，表面用不燃材料覆盖 ，不燃材料的覆盖厚度应满足设计文件的规定。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0. 14条的规定执行。

【条文说明】4.7.3采用不燃材料覆盖聚氨酯发泡表面起到防火作用。如果不进行密闭封堵，冷暖区的气体通过螺栓缝隙进行对流，可能会在雪场内部螺栓位置产生结霜结冰现象，在暖区侧可能会产生结露现象。

- 管道、电线电缆等穿越保温层时，与墙体间的孔隙应按设计文件的要求做好防火封堵，保温、隔汽、防水的封堵应严密、连续。

检验方法：观察检查；查阅设计文件和施工记录。

检验数量：全数检查。

- 电线电缆不应敷设在保温材料中，当在保温层表面敷设时应采用金属套管进行保护。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

- 冷区与暖区交界面上施工过程中留下的孔洞、管道井井壁上的孔洞应封堵严密。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

- 灯具嵌入保温层处的缝隙应封堵严密。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

- 变形缝保温、隔汽的施工应满足设计文件的要求，且保温、隔汽材料应适合温度变化引起的变形要求。

检验方法：观察检查，核对设计文件。

检验数量：全数检查。

【条文说明】4.7.8变形缝的保温材料需要满足温度变化产生的热胀冷缩变形，所以变形缝的保温材料要求在热胀冷缩时保证缝隙填满状态，不产生缝隙，不漏冷。

- 采用保温垫块的部位，保温垫块的表面应平整、颜色均匀，边缘和接口处应无裂缝、凹陷及物理损伤。保温垫块的规格和性能应满足设计文件的要求。‌

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

# 制冷工程

## 5.1 一般规定

- 制冷机组、制冷系统附属设备、冷风机、新风机组、造雪机及供水装置、空气压缩机及配套设备、管道、管件及阀门等产品的性能及技术参数应满足设计文件的要求，设备、机组的外表不应有损伤，随机文件和配件应齐全。

【条文说明】5.1.1 本条规定了制冷及附属设备进场验收的基本要求。

- 设备的基础应进行质量交接验收，混凝土基础的验收应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定；钢结构基础的位置、材质、尺寸、承载量应满足设计文件的要求。

- 制冷机组本体的安装、试验、试运转及验收应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

- 压力容器的安装应符合国家现行标准《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21的有关规定。

- 压力管道的安装应符合国家现行标准《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001的有关规定。

- 金属管道的焊接施工质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683的有关规定。

- 镀锌钢管当管径不大于DN50时应采用螺纹连接，当管径大于DN50时应采用法兰连接，法兰与镀锌钢管的焊接处应进行防腐处理。

- 工程验收时制冷系统应完成下列调试工作，并应满足设计文件的要求：

1  制冷系统所有安全保护装置的调试和保护参数设置；

2  制冷系统所有手动和自动控制装置的调试和控制参数设置；

3  对于配置中央级监控管理系统的制冷系统，中央级监控管理系统的调试和各项参数设置。

- 制冷系统的各项性能指标应满足设计文件的要求，大型室内冰雪场馆制冷系统的性能指标宜进行现场检测和评估，并出具检测报告。制冷系统性能指标的检测和计算内容应包括在设计工况下冷区内温度和温度分布、冷区内风速和风速分布、冷区冷却设备和冷凝器的实际换热量、制冷压缩机实际可产出的最大制冷量、循环泵电机实际功率等。

【条文说明】5.1.9制冷系统的性能指标包括但不限于本条所述的各项内容，制冷系统的性能检测单位需要具备低温建筑热工检测及工业、商业用制冷设备检测的能力和经验。

- 冰雪场馆冷区内的温度降到设计文件的要求、冷区温度持续稳定大于30天，且初次造雪完成后制冷系统方可办理工程验收。

- 制冷工程验收时施工单位应提交以下资料：

1  设备开箱检查记录及设备技术文件，设备出厂合格证、检测报告等；

2  用于制冷系统的阀门、过滤器、自控元件及仪表等出厂合格证、检验记录或调试合格记录等；

3  制冷工程主要材料的相关质量合格文件；

4    隐蔽工程施工记录及验收文件；

5  设备安装重要工序施工记录；

6  管道检查和检验记录；

7  制冷系统吹扫、排污工作记录；

8  制冷系统压力试验、泄漏试验和真空度试验记录；

9  制冷剂、载冷剂充注记录；

10 设备、系统调试及试运行记录；

11  冷区降温记录；

12设计修改通知单，竣工图；

13 系统自动化控制逻辑文件；

14  施工安装竣工报告等其他有关资料。

【条文说明】5.1.11 本条第3款中“制冷工程主要材料”包括但不限于管道、管件、型钢、制冷剂、保冷材料、防腐材料等，“相关质量合格文件”包括但不限于材质报告、检验报告、质量合格证等。

- 在管道内有压力及制冷剂未清理干净的情况下不得进行焊接作业。管道系统内的制冷剂不得向大气直接排放，应采用回收装置进行回收。

## 5.2 设备安装

I 主控项目

- 制冷机组及附属设备的安装应符合下列规定：

1  制冷机组、制冷附属设备的产品性能和技术参数应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2  保护措施失效或有明显缺陷的制冷机组应在消除缺陷并符合设备制造商出厂标准后方可安装。

3  设备安装的位置、标高和管口方向应满足设计文件的要求。

4  制冷机组、制冷附属设备搬运及安装过程中应保持机体平稳，不应超过设备技术文件限制的倾斜角度，禁止倒置。

5  采用地脚螺栓固定的制冷机组或制冷附属设备，螺栓应紧固，并应采取防松动措施。检验压缩机的安装水平偏差不应大于0.2/1000，检验附属设备的安装水平偏差不应大于1/1000。当设备需要调平时，非低温设备应采用垫铁，垫铁的放置位置应正确，接触应紧密，每组垫铁不宜超过2块。

检验数量：全数检查。

检验方法：水准仪、观察，核对设备型号、规格；查阅设计文件、产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。

【条文说明】5.2.1本条对制冷机组及附属设备的安装提出了基本要求。

- 现场组合安装的制冷机组，应进行系统管路吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，技术数据应符合产品技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274及《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

检验方法：旁站观察，查阅试验数据及试运行记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.2  制冷设备各项严密性试验和试运行的过程，是对设备本体质量与安装质量验收的依据，应高度重视。

- 造雪机的安装应符合下列规定：

1  造雪机的性能和技术参数应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2  造雪机安装的位置、标高、管口和出雪方向及角度应满足设计文件的要求。

3  造雪机的支吊架、检修平台应牢固，检修空间应满足操作要求。

4  移动式造雪机接驳处管道的位置、标高、管口方向、防冻措施及电气线路应满足设计文件的要求。

检验方法：观察、核对设计文件及设备型号、规格；查阅产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.3 不同品牌的造雪机，其性能、规格是有区别的，应满足设计文件的要求。造雪机一般吊装在屋架下或安装在高空马道上，应重视日常维护和检修的空间需求及安全保障。目前有些雪场分区域设置移动式造雪机，需要造雪时把移动式造雪机运至水、电、气接驳处，各管路系统连接合格后就可以造雪了。因此要求对于移动式造雪机接驳处的各路接管的管径、位置、标高等进行检验。

- 造雪供水装置的安装应符合下列规定：

1  蓄冰水箱、冰水换热器的性能和技术参数应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书和产品技术、质量文件。

2  造雪供水泵的性能和技术参数应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书。

3 设备安装的位置、标高和管口方向、水箱规格应满足设计文件的要求。

检验方法：观察、核对设计文件及设备型号、规格；查阅产品合格证书、技术、质量文件和施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.4 造雪机供水温度一般为2℃左右，供水装置的换热能力、储水量、水泵的扬程和水量等参数应满足最多台数造雪机同时运行时的需要，并且考虑部分造雪机运行时供水装置的可调节性和降低能耗的措施。

- 冷风机的安装应符合下列规定：

1 冷风机的材质、性能、技术参数、外形尺寸和运行重量应满足设计文件的要求，冷风机应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2 冷风机换热翅片的表面应保持清洁、完整，进、出风口不得有遮挡。

3 冷风机安装的位置、标高和管口方向应满足设计文件的要求。

4 冷风机的支吊架、检修平台应牢固，检修空间应满足操作的要求。

5冷风机接管上的阀组和仪表应便于操作、检修。

6冷风机集水盘和融霜排水管的防冻措施应满足设计文件的要求。

7冷风机集水盘应试漏检验合格，水盘排水通畅，水盘保温完整无损。

8冷风机的噪声应满足工艺及专项设计文件的要求。

检验方法：观察、核对设计文件及设备型号、规格；查阅产品质量合格证书、性能检验报告、施工和试运行记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.5 本条对冷风机安装的验收质量做出规定。

2 冷风机是维持冰雪场馆内温度的重要设备，换热翅片完整无损、清洁、不堵塞才能保证制冷效果。

4 此款从安全和运维的需要做出规定。

8 噪声会引发人员的不适感，也不利于健康。专项声学设计会对整体室内环境噪声提出要求。冷风机共用马道或共用平台安装时，多台冷风机同时运行时的噪声往往大于单台冷风机的噪声，此情况下应加强减振防噪措施，降低共振噪声。

- 新风机组的安装应符合下列规定：

1  新风机组的性能、技术参数、外形尺寸、运行重量和管道接口方向应满足设计文件的要求，新风机组应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2  各功能段的位置应满足设计文件的要求，各功能段之间的连接应严密，整体外观应平整。

3  风阀的密闭性应满足设计文件的要求。

4  减震支座或支、吊架的设置及承重量应满足设计及产品技术文件的要求。

5  冷凝水管、融霜排水管的水封高度应满足设计文件及机组技术文件的要求，冷凝水和融霜水的排放应畅通。

检验方法：观察、核对设计文件及设备型号、规格；查阅产品质量合格证书、性能检验报告、施工和试运行记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.6 本条对新风机组安装的验收质量做出了规定。考虑到实际工程中新风送风温度较低，新风泄漏会导致结露现象，故要求机组及风道连接严密、不漏风。对于负压运行的新风机组，其排水管水封的高度应大于机组运行时的最大负压值，以保证冷凝水、融霜排水顺利排走。

- 水泵、蒸发式冷凝器、空气冷却器、冷却塔的安装应符合下列规定：

1  设备的性能和技术参数应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2  设备安装的位置、标高和管口方向应满足设计文件的要求。

3  蒸发式冷凝器、空气冷却器、冷却塔的水盘试漏应合格，水盘的防腐、保温应满足设计文件和产品技术文件的要求。

4  蒸发式冷凝器、冷却塔应布水均匀、排水流畅。

5  设备噪声应满足设计文件的要求。

6 系统配套的水处理设备应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查；核对设计文件、产品技术文件及设备型号、规格，查阅产品质量合格证书和安装及试运行记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.7本条中蒸发式冷凝器和空气冷却器均指制冷系统中的制冷剂冷凝设备。

- 定压补液装置的安装应符合下列规定：

1 设备的材质、性能、技术参数应满足设计文件的要求，设备应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2 设备安装的位置、标高和管口方向应满足设计文件的要求。

3  压力表、安全阀的位置及安全阀排放管的连接应满足设计文件的要求。

4  定压补液泵的启、停控制参数的设置应满足设计文件和产品技术文件的要求。

检验方法：观察检查；核对设计文件、产品技术文件及设备型号、规格；查阅产品质量合格证书和安装及试运行记录。

检验数量：全数检查。

- 空气压缩机和空气干燥器的安装应符合下列规定：

1 设备的性能、技术参数应满足设计文件的要求，设备应具有产品合格证书和产品性能检验报告。

2 设备安装的位置、标高和管口方向应满足设计要求。

3 设备安装应水平，纵、横向水平度偏差应不大于1‰。

4 进气和出气管路连接应无泄漏，阀门应开启灵活、关闭严密。

检验方法：观察、测量；核对设计文件及设备型号、规格，查阅施工及试运行记录。

检验数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

- 制冷机组与附属设备的安装应符合下列规定：

1  设备与附属设备安装允许偏差和检验方法应符合表5.2.10的规定。

表 5.2.10  设备与附属设备安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | 10mm | 经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 标高 | ±10mm | 水准仪、经纬仪或拉线和尺量检查 |

2  整体组合式制冷机组机身纵、横向水平度的允许偏差应为1‰。当采用垫铁调整机组水平度时，应接触紧密并相对固定。

3  附属设备的安装应满足设备技术文件的要求，水平度或垂直度的允许偏差应为1‰。

4  制冷设备或制冷附属设备基（机）座下减振器的安装位置应与设备重心相匹配，各个减振器的压缩量应均匀一致，且偏差不应大于2mm。

5  制冷设备及辅助设备的安装应满足设备操作及维修的空间要求，四周排水设施应满足设计要求。

检验方法：水准仪、经纬仪、拉线和尺量检查，查阅设计文件及施工记录。

检验数量：全数检查。

- 造雪机的安装应符合下列规定：

1 造雪机各接管的坡度、坡向应满足设计文件的要求。

2 造雪机各接管的阀门、接头应连接紧密、无泄漏，并应满足操作及维修的空间要求。

3 造雪机连接的水管防冻措施应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、查阅设计文件及施工记录。

检验数量：全数检查。

- 新风机组的安装应符合下列规定：

1  机组与风管连接采用的柔性短管的绝热性能和防火性能应满足设计文件的要求；

2   机组内空气过滤器和表冷器应清洁、完好，安装位置应便于维护和清理；

3   机组应清扫干净，箱体内不应有杂物、垃圾和积尘。

检验方法：观察、查阅施工和试运行记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.2.12本条对新风机组安装的验收质量做出了规定。要求空气过滤器、表冷器清洁、完好，避免影响过滤、制冷效果。

- 冷却塔安装应符合下列规定：

1  基础的位置、标高应满足设计文件的要求，允许误差应为±20mm，进风侧距建筑物的距离应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓，固定应牢固。

2  冷却塔安装应水平，单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时，排列应整齐，各开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时，冷却塔集水盘（槽）之间的连通管应满足设计文件的要求。

3  冷却塔的集水盘应严密、无渗漏，进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀；转动布水器喷水出口方向应一致，转动应灵活，水量应满足设计文件及产品技术文件的要求。

4  冷却塔风机叶片端部与塔身周边的径向间隙应均匀。可调整角度的叶片，角度应一致，并应满足产品技术文件的要求。

5  有水冻结危险的地区，冬季使用的冷却塔及管道应采取防冻与保温措施。

检验方法：尺量、观察检查，积水盘充水试验或查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

- 水泵的安装应符合下列规定：

1  水泵的平面位置和标高允许偏差应为±10mm，安装的地脚螺栓应垂直，且与设备底座应紧密固定。

2  水泵整体安装时，泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰，横向水平偏差不应大于0.2‰；泵组合安装时，泵的纵、横向安装水平偏差不应大于0.5‰。水泵与电机采用联轴器连接时，联轴器两轴芯的轴向倾斜不应大于0.2‰，径向位移不应大于0.05mm。

3  减振器与水泵及水泵基础的连接，应牢固平稳、接触紧密。

检验方法：扳手试拧、观察检查，用水平仪和塞尺测量或查阅施工安装记录。

检验数量：全数检查。

- 补液箱、集液器、分液器、膨胀水箱等设备安装时，支架或底座的尺寸、位置应满足设计文件的要求。设备与支架或底座接触应紧密，安装应平整牢固。平面位置允许偏差应为15mm，标高允许偏差应为土5mm，垂直度允许偏差应为1‰。

检验方法：尺量、观察检查、查阅施工安装记录。

检验数量：全数检查。

## 5.3  管道安装与试验

Ⅰ  主控项目

- 制冷系统和二氧化碳载冷系统的管道、管件和阀门的安装应符合下列规定：

1 管道加工、制作与安装应满足设计文件的要求和现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

2  碳钢和低合金钢管道应采用氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊接。每条焊缝施焊时，应一次完成。所用氩气纯度应在99.96％ 以上，含水量应小于20mg/L。

3  管道焊缝的补焊次数不应超过两次，否则应割去或更换管子重焊。

4  制冷剂和载冷剂管道、管件、阀门、过滤器、自控元件及仪表的型号、规格及各项参数应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书、使用说明书等技术文件和政府相关监管部门的许可文件。

5钢管、管道支吊架的焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的相关规定。

6  截止阀、节流阀、止回阀、自动控制阀的阀体、过滤器安装应符合设计文件要求及现行国家标准《工业阀门 安装使用维护 一般要求》GB/T 24919的有关规定。

7  压力、温度、液位、流量等自控元件及仪表，自动控制阀的控制和执行器安装应满足设计文件的要求及现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

8  安全阀安装应符合国家现行标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4和《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001的有关规定及设计文件和产品技术文件的要求。安全阀的整定压力应满足设计文件的要求，校验和铅封应符合政府监管部门的相关规定。

9  压力表的安装应满足设计文件及产品技术文件要求，压力表的校验和铅封应符合政府监管部门的相关规定，并应按政府监管部门的规定进行校验。当设计文件无明确要求时，压力表的防护等级不应低于IP54。

10  管道所有密封材料不应与管道内的制冷剂、载冷剂和冷冻油发生物理或化学反应。

检验方法：核查产品质量合格证明文件；观察、尺量、查阅施工、调试校验记录及设计文件。

检验数量：，管道、管件、支吊架检验数量按照本标准第3.0.18条的规定执行，其他项全数检查。

【条文说明】5.3.1 制冷系统和二氧化碳载冷系统内的压力管道，需要同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，当两者不一致时，以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4为准。管径不大于DN50的压力管道，坡口较小，采用全氩弧焊就可以完全满足焊接质量要求，无需手工电弧盖面。

- 制冷剂管道和二氧化碳载冷剂管道应按设计文件的要求进行强度、气密性及真空试验，且应试验合格。

检验方法：观察、旁站、查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.3.2本条规定主要是指现场安装的制冷剂管路和二氧化碳载冷剂管路，包括气管、液管、配件，它们的强度、气密性与真空试验必须合格。本条规定是制冷剂管道和二氧化碳载冷剂管道安装工程施工质量验收中一项最基本的主控项目，合格后管路才能投入运行。试验压力应满足设计文件的要求。

- 除了制冷剂和二氧化碳载冷剂管道外，其他金属管道、管件的安装应符合下列规定：

1  管道、管件的类型、材质、管径、壁厚、连接形式及工作压力等应满足设计文件的要求，管道、管件应具有产品合格证书。

2  隐蔽部位的管道安装完成后应进行水压试验，水压试验合格后方能进行隐蔽工程施工。

3  管道与设备连接应在管道冲洗、清扫合格后进行。

4  与设备连接的管路应按设计要求及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门部件、仪表等，位置应正确、排列应规整；管道应设独立的支吊架；压力表距阀门位置不宜小于200mm。

5  管道与水泵、设备的接口应采用柔性接管，且不得强行对口连接。

检验方法：尺量、观察检查，旁站或查阅施工记录。

检验数量：第1、2、3、5款全数检查；第4款按照本标准第3.0.18条的规定执行。

- 除了制冷剂和二氧化碳载冷剂管道外，其他金属管道的水压试验应符合下列规定：

1 当工作压力小于或等于1.0MPa时，试验压力应为1.5倍工作压力，最低不应小于0.6MPa；当工作压力大于1.0MPa时，试验压力应为工作压力加0.5MPa。

2 系统最低点压力升至试验压力后，应稳压10min，压力下降不应得大于0.02MPa，然后应将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。当采用分区试压时，在该部位的试验压力下，应稳压10min，压力不得下降，再将系统压力降至该部位的工作压力，在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

3 冷风机凝结水管道应采用通水试验，以不渗漏、排水畅通为合格。

检验方法：旁站观察；查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.3.3~5.3.4本条所指其他金属管道包括醇类水溶液管道（乙二醇水溶液、丙二醇水溶液或多元醇水溶液等金属管道）、造雪用冰水管道、压缩空气管道。判定水系统管路冲洗、清扫合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近，且无可见杂物，当系统连续运行2h以上，水质合格、稳定后，方可与设备相贯通。

- 管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20mm～50mm，且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时，应采用不燃材料进行防火封堵，保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。 当管道穿越冷、暖交界面时，管道的防冷凝措施应满足设计文件的要求。

检验方法：尺量、观察检查，查阅施工记录。

检验数量：防冷凝措施全数检查；其他要求按每个管路系统抽查，不应少于3处。

【条文说明】5.3.5管道穿越冷、暖交界面处的冷凝问题应予以重视，要求全数检查。在实际工程中，冷暖区交界面的冷凝也常常给冰雪场馆的运营带来许多问题，不仅仅是能耗增加，冷桥导致的结露、结冰问题还有可能成为安全隐患。

- 除了制冷剂和二氧化碳载冷剂管道系统外，其他管道阀门的安装应符合下列规定：

1 阀门的类型、规格、材质及工作压力等应满足设计文件的要求，并应具有产品合格证书。

2 工作压力不小于1.0MPa及主管上的阀门应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验，且应试验合格。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍，持续时间不应少于5min，阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍，持续时间不应少于2min，应无泄漏。

3 阀门的安装位置、高度、进出口方向应满足设计文件的要求，连接应牢固紧密。

4 平衡阀的工作压力应满足设计文件的要求，安装方向应正确。阀门在系统运行时，应按参数设计要求进行校核、调整。

5 电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的调节、开启与关闭。

检验方法：按设计文件核对、观察检查；旁站或查阅试验记录。

检验数量：电动阀全数检查，其他项按照本标准3.0.18条的规定执行。

- 地面防融雪冷盘管和地面防冻胀及防结露热盘管的安装应符合下列规定：

1  盘管的材质和规格及与分液器和集液器连接的流量计、阀门的规格和相关参数应满足设计文件的要求；

2   盘管的间距、位置应满足设计文件的要求；

3   敷设于垫层内的冷、热盘管不应有接头，在铺设过程中管道出现死折、渗漏等现象时，应整根更换，不应拼接使用；

4  盘管的弯曲半径不宜小于管外径的8倍；

5  盘管弯曲时，圆弧顶部应固定，不应出现死折，圆弧两端宜设固定点，直管段部分固定点间距不宜大于700mm，弯曲管段部分固定点间距不宜大于300mm；

6  盘管穿墙或出地面时应设硬质套管，套管应超出墙两侧或高出地面150mm；

7  盘管安装完毕后应进行水压试验。冷、热盘管水压试验和安装验收合格后，应在有压状态下进行混凝土垫层的浇筑。

检验方法：按设计文件核对、观察检查；查阅产品资料、施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.15条的规定执行。

【条文说明】 5.3.7地面防融雪冷盘管和地面防冻胀及防结露热盘管一般采用耐压塑料管，要求每支环路管道长度接近，易于保证通过各环路载冷剂的流量接近，管道长度超过200m时一般需要特殊订货。埋在地下的冷、热盘管要求采用整根管道，杜绝因接头连接问题产生渗漏现象。冷、热盘管浇筑在混凝土垫层内，施工完成后不易进行维护，因此要求对每一道工序施工质量加强管理。实际工程中冷、热盘管与干管的连接处容易发生泄露事故，当设计没有具体要求时管道安装需要考虑盘管的热胀冷缩问题。

- 地面防融雪冷盘管和地面防冻胀及防结露热盘管的水压试验应符合下列规定：

1  盘管在浇筑混凝垫层前以及在混凝土垫层养护期满之后，应分别进行水压试验；

2  试验压力应为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa。试压时管道系统应缓慢升压，升压时间不得小于15min，压力升至试验压力后稳压10min，压力降不得大于0.02MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，外观检查无渗漏为合格。

检验方法：旁站观察；查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.3.8盘管在混凝土填充层浇筑前进行试压，确保每一环路的管道没有渗漏现象发生。混凝土填充层养护期满后，要求对整个管路系统进行试压，保证管道及阀门、流量计、循环泵等连接处在系统运行时无渗漏现象发生。

- 制冰冷盘管的安装应符合下列规定：

1 盘管和管件的材质、规格、管间距、盘管敷设方式应满足设计文件的要求；

2 盘管直管段部分固定点间距不宜大于700mm，弯曲管段部分固定点间距不宜大于300mm；

3  采用非金属材质的盘管在铺设过程中出现死折、渗漏等现象时应整根更换，不应拼接使用；制冷剂或二氧化碳载冷剂作为冷盘管换热介质时，金属盘管所有连接均应采用焊接。

4 盘管的吹扫或冲洗及相关试验应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查；核对设计文件、施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.15条的规定执行。

- 制冷剂和二氧化碳载冷剂管道系统的吹扫与排污应符合下列规定：

1  管道系统应采用干燥压缩空气或氮气吹扫，吹扫气体的压力不宜小于0.8MPa。

2  管道系统吹扫与排污应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，系统中压力管道的吹扫与排污应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4的有关规定。

3  管道系统在气密试验完成后，可利用气密试验气体的余压对制冷系统进行最后的排污。吹扫与排污气流不应经过和进入没有配置排污口的制冷设备。

4  吹扫过程中当目测排气无烟尘时，应在距排气口300mm处设置贴有白布或白色涂料的木质靶板检验， 10分钟内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格。

5 管道排污洁净后，应拆卸可能积存污物的阀体，将其清洗干净后再安装。

检验方法：旁站或查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.3.10  对于管道系统中的压力管道，应同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，当两者不一致时，以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4为准。

- 制冷剂和二氧化碳载冷剂管道的检查、试验应满足设计文件的要求，当设计无明确要求时应符合下列规定：

1  管道的外观检查、焊接接头检查应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

2  管道中的压力管道检查应符合国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5的有关规定。

3  设计温度低于-20℃的管道焊缝检查等级为Ⅰ级，其他设计温度的氨和二氧化碳管道焊缝检查等级为Ⅲ级、卤代烃及其混合物管道焊缝检查等级为Ⅳ级。

4  涉氨压力管道射线检测时技术等级不应低于 AB 级，合格级别不应低于 Ⅲ 级。

5  管道的压力试验和泄漏试验宜采用氮气，如现场没有条件，可采用干燥压缩空气。

6  管道系统进行压力试验时，设计压力小于试验压力的制冷压缩机（机组）、制冷剂泵等设备、安全阀在试验期间应隔离，玻璃板液位计等自控元件及仪表在开始试压前应隔离，待系统压力稳定后再缓慢开启其与系统连通的阀门。与外界连通的阀门应关闭，系统内的试验压力相同部分的阀门应全部开启。

7  管道系统泄漏试验如果在压力试验之后进行，可使用压力试验的剩余气压。

8  制冷剂管道系统进行真空试验时，与外界连通的阀门应关闭，系统内的阀门应全部开启。

检验方法：旁站或查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.3.11  本条第1款和第2款对于管道系统中的压力管道，需要同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，当两者不一致时，以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5为准。本条第5款指在施工阶段仅管道需要压力试验，并且可以分段试验，机器和设备不需要压力试验，整个系统需要同时做泄漏试验。第8款指整个系统需要同时做真空试验。

- 制冷剂管道系统的压力试验应满足设计文件的要求及国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5的有关规定。二氧化碳亚临界循环制冷和载冷系统管道的试验压力不应小于4.5MPa，二氧化碳跨临界循环制冷管道的试验压力不应小于12.0Mpa。  氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道的试验压力不应小于表5.3.12规定的压力值：

表5.3.12　氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道试验压力 （MPa）

| 制冷剂 | 管道部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高压侧（风冷冷凝） | 高压侧（水冷、蒸发式冷凝） | 低压侧 |
| R717 | — | 2.3 | 2.3 |
| R404A、R407F、R507A | 3.5 | 2.9 | 2.9 |
| R407C | 2.9 | 2.3 | 2.3 |
| R134a | 1.9 | 1.4 | 1.4 |

注：1 高压侧：指自制冷压缩机排气口经冷凝器、贮液器到节流装置的入口这一段制冷管道；

2 低压侧：指自系统节流装置出口，经蒸发器到制冷压缩机吸入口这一段制冷管道，双级压缩制冷装置的中间冷却器的中压部分亦属于低压侧。

3表中压力值均为表压。

检验方法：旁站或查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

- 制冷剂管道系统泄漏试验压力应满足设计文件的要求及国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001和《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5的有关规定。二氧化碳亚临界循环制冷和载冷系统管道的泄漏试验压力不应小于3.9MPa，二氧化碳跨临界循环制冷管道的泄漏试验压力不应小于9.9MPa。氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道泄漏试验压力不应小于表5.3.13规定的压力值。

表5.3.13  氨、卤代烃及其混合物制冷系统管道泄漏试验压力（MPa）

| 制冷剂 | 管道部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高压侧（风冷冷凝） | 高压侧（水冷、蒸发式冷凝） | 低压侧 |
| R717 | -- | 2.0 | 2.0 |
| R404A、R407F、R507A | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| R407C | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| R134a | 1.6 | 1.2 | 1.2 |

注：1高压侧：指自制冷压缩机排气口经冷凝器、贮液器到节流装置的入口这一段制冷管道。

2低压侧：指自系统节流装置出口，经蒸发器到制冷压缩机吸入口这一段制冷管道，双级压缩制冷装置的中间冷却器的中压部分管道属于低压侧。

3 表中压力值均为表压。

检验方法：旁站或查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

- 管道真空试验压力应满足设计文件的要求，当设计文件无具体要求时，绝对压力不应超过5kPa。当采用二氧化碳作为冷盘管换热介质，管道的真空度测试绝对压力不宜大于50Pa。系统真空试验保压时间不宜小于24小时，保压过程中压降应小于5%。

检验方法：旁站或查阅试验记录。

检验数量：全数检查。

- 补偿器及管道支、吊架的安装应符合下列规定：

- 补偿器的补偿量和安装位置应满足设计文件的要求，并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。

- 固定支架的承载力、结构形式和位置应满足设计文件的要求，管道固定点应在补偿器的预拉伸（或预压缩）前固定。

- 固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构体的安全。

- 滑动导向支架设置的位置应符合设计文件与产品技术文件的要求，管道滑动轴心应与补偿器轴心相一致。

检验方法：观察检查，核对设计文件、旁站或查阅施工记录。

检验数量：补偿器和固定支架全数检查，滑动支、吊架按照本标准第3.0.18条的规定执行。

【条文说明】5.3.15  补偿器的安装位置、补偿量及管道支、吊架的设置对管道系统安全、稳定运行十分重要。固定在土建结构或钢结构上的固定支架，应与结构专业密切配合，防止固定支架的受力对建筑物造成破坏。

Ⅱ 一般项目

- 管道与机组连接应在管道吹扫、清洗合格后进行。与机组连接的管路应按设计文件及产品技术文件的要求安装相应的阀门与仪表。

检验方法：观察检查，核对设计文件和产品技术文件。

检验数量：全数检查。

- 管道、管件的内外壁应清洁干燥，连接制冷机的吸、排气管道应设置独立支、吊架；管径小于或等于40mm的铜管道，在与阀门连接处应设置支架。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

- 制冷系统的制冷剂液体管道不得向上装成“Ո”形；除特殊回油管外，气管不得向下装成“U”形；液体支管引出时，应从干管底部或侧面接出；气体支管引出时，应从干管顶部或侧面接出；有两根以上的支管从干管引出时，连接部位应错开，间距不应小于2倍支管直径，且不应小于200mm。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.18条的规定执行。

- 制冷系统中的制冷剂管道坡度应符合设计及设备技术文件的要求。管道穿越墙体或楼板时，应加装套管。

检验方法：观察检查，尺量、核对设计文件及技术文件。

检验数量：按照本标准第3.0.18条的规定执行。

- 制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径，最大外径与最小外径之差不应大于8%的管道直径。制冷剂管道的分支管，应按介质流向弯成90°与主管连接，不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管。

检验方法：观察检查、尺量。

检验数量：按照本标准第3.0.18条的规定执行。

- 铜管切口应平整，不得有毛刺、凹凸等缺陷，切口允许倾斜偏差应为管径的1%；管扩口应保持同心，不得有开裂及皱褶，密封面应平整。

检验方法：观察检查、尺量。

检验数量：按照本标准第3.0.18条的规定执行。

- 铜管采用承插钎焊焊接连接时，承插口深度应符合表5.3.22的规定，承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时，插接深度不应小于表5.3.22中最小插入深度的规定；当采用对接焊接时，管道内壁应齐平，错边量不应大于10%的壁厚，且不应大于1mm。

表5.3.22  铜管承插口深度（mm）

| 铜管规格 | ≤DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承插口的扩口深度 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 17~20 | 21~24 | 24~26 | 26~30 |
| 最小插入深度 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 间隙尺寸 | 0.05~0.27 |  |  | 0.05~0.35 |  |  |  |

检验方法：观察检查、尺量、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.18条的规定执行。

- 冷、热盘管的内外表面应光滑、平整、干净，外表面不应有明显的划痕、凹陷、气泡等缺陷。

检验方法：现场观察、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.15条的规定执行。

【条文说明】5.3.23埋设在垫层内的盘管投入使用后无法更换，使用外观存在缺陷的管材，可能成为质量安全的隐患。

- 在冷、热盘管混凝土垫层的施工过程中，盘管内的水压不应低于0.6MPa，混凝土垫层养护过程中，盘管内的水压不应低于0.4MPa。

检验方法：现场观察，查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.3.24要求在管道试压合格及保压的情况下进行混凝土浇筑，防止对管道造成破坏。

- 冷、热盘管安装后，或在混凝土垫层养护期后，应对冷、热盘管每一通路逐一进行冲洗，直至出水清净为止。

检验方法：现场观察，查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.18条的规定执行。

【条文说明】5.3.25  管路冲洗是为了保证盘管每一通路都顺畅、干净、无杂物。

- 管道和设备的支吊架安装应符合下列规定：

1  管道、设备的支、吊架的形式、位置、间距、标高及承载能力应满足设计文件的要求。

2  支、吊架的安装应平整牢固，管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时，独立支架的固定点应为减振基座。

3  无热位移的管道吊架的吊杆应垂直安装，有热位移的管道吊架的吊杆应向热膨胀（或冷收缩）的反方向偏移安装。偏移量应按计算位移量确定。

4  滑动支架的滑动面应清洁平整，安装位置应满足设计文件的要求，支承面中心应向反方向偏移1/2位移量或符合设计文件要求。

检验方法：现场观察，尺量、核对设计文件及产品技术文件。

检验数量：设备支吊架全数检查，管道支吊架按照本标准第3.0.18条的规定执行。

【条文说明】5.3.26   制冷剂管道、载冷剂管道及醇类水溶液管道等都存在热胀冷缩、发生位移的现象。支、吊架的承载能力、位置、间距、牢固程度等因素对管道系统的稳定性、安全性影响很大。

## 5.4 防腐及绝热

Ⅰ  主控项目

- 设备、管道及风管的防腐工程施工及质量验收应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726的有关规定。设备及管道表面处理等级应满足设计文件的要求。当设计无具体要求时，管道表面处理等级不应低于Sa3或St3。设备、管道及风管防腐涂料的品种及涂层层数应满足设计文件的要求。

检验方法：查对设计文件、观察检查、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.20条的规定执行。

【条文说明】5.4.1 在调研中发现管道防腐工程质量容易失控，尤其是管道内表面未处理或处理达不到要求，这将会导致系统运行期间管道内杂质多、管道内发生腐蚀现象。

- 设备、管道及风管绝热工程施工质量的验收应满足设计文件的要求和现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》GB/T 50185的有关规定。

检验方法：查对设计文件、观察检查、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

- 制冷设备上的铭牌、阀门、过滤器、管件、自控元件、执行机构及仪表不应埋入制冷设备的绝热层内。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.4.3本条要求施工阶段安装在设备上的阀门、过滤器、管件、自控元件及仪表应预留出设备绝热层的空间；对于出厂已经安装的阀门、过滤器、管件、自控元件及仪表，并且未做绝热层的设备，如果空间不能满足设计要求的绝热层厚度，则需要与设计和设备制造商洽商，阀门仪表等不应直接埋入制冷设备的绝热层内。

- 风管和管道的绝热材料进场时，应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定进行验收。

检验方法：观察、尺量、核查设计文件和产品质量证明文件。

检验数量：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定执行。

- 设备、管道及风管的绝热防潮层和保护层应采用不燃或难燃材料，材质、密度、规格与厚度应满足设计文件的要求。

检验方法：查对设计文件、产品合格证、尺量和做燃烧试验。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

Ⅱ 一般项目

- 防腐涂料的涂层应均匀，不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.20条的规定执行。

- 设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层，不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀的操作功能；后期存在操作和检修维护的阀门及换热器，相应部位应采用可单独拆卸的绝热结构。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

- 绝热层不应有裂缝、空隙等缺陷，绝热层厚度负偏差应不大于5mm。

检验方法：针刺、尺量，旁站、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

- 橡塑绝热材料的施工应符合下列规定：

1  黏结材料应与橡塑材料相适用，无溶蚀被黏结材料的现象。

2  绝热层的纵、横向接缝应错开，缝间不应有孔隙，与管道表面应贴合紧密，不应有气泡。

3  矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部。

4  多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开。

检验方法：观察检查，旁站、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

- 管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时，管壳规格与管道外径应相匹配，管壳的纵向接缝应错开，管壳应采用金属丝、黏结带等捆扎，间距应为300mm～350mm，且每节至少应捆扎两道。

检验方法：观察检查，旁站、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

- 风管及管道的绝热防潮层应完整，并应封闭良好。管道防潮层环向的搭接缝应顺水流方向设置；带有防潮层绝热材料的拼接缝应采用粘胶带封严，缝两侧粘胶带黏结的宽度不应小于20mm。胶带应牢固地粘贴在防潮层面上，不得有胀裂和脱落。

检验方法：观察检查，旁站、查阅施工记录。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

- 金属保护壳的施工应符合下列规定：

- 金属保护壳板材的连接应牢固严密，外表应整齐平整。

- 圆形保护壳应贴紧绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口搭接应顺水流方向设置，并应有凸筋加强，搭接尺寸应为20mm～25mm。

- 矩形保护壳表面应平整，楞角应规则，圆弧应均匀，底部与顶部不得有明显的凸肚及凹陷。

- 户外金属保护壳的纵、横向接缝应顺水流方向设置，纵向接缝应设在侧面。保护壳与外墙面或屋顶的交接处应设泛水：且不应渗漏。

检验方法：尺量和观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

- 管道或管道绝热层的外表面，应按设计要求进行色标。

检验方法：观察检查。

检验数量：按照本标准第3.0.19条的规定执行。

## 5.5 系统调试及试运转

Ⅰ  主控项目

- 制冷、制冰及造雪工程安装完毕后应进行系统调试。系统调试应包括下列内容：

- 设备单机试运转及调试。

- 系统部分负荷条件下的联合试运转及调试。

- 全部制冷机组满载条件下的联合试运转及调试。

检验方法：旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

[条文说明]5.5.1 系统调试是实现设计功能的必要过程和手段。制冷、制冰及造雪系统调试以施工安装单位为主，监理单位监督，设计单位、建设单位参与配合。施工安装单位通过调试，使制冷、制冰和造雪系统满足设计使用功能的要求。设计单位参与制冷、造雪系统调试，除了可以提供工程设计的性能参数外，还可以及时对调试过程中出现的问题提供明确的修改意见。监理、建设单参加调试可以及时协调工作，并有助于工程的管理和质量验收。

- 制冷剂的充注必须在制冷系统压力试验、泄漏试验和真空度试验合格，并在制冷系统整体绝热工程完成并经检验合格后进行，充注前应将制冷系统抽真空，真空度应满足设计的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.2制冷系统抽真空可以从常压开始，也可以利用真空试验剩余的真空度。

- 制冷系统充注的氨制冷剂应符合现行国家标准《液体无水氨》GB/T 536一等品指标的规定。制冷系统内的氨制冷剂直接向外排放时不应危害周边环境，应采用钢瓶或槽车回收，回收的氨制冷剂可在原制冷系统直接使用。

检验方法：观察、旁站、查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.3 氨制冷剂有毒，直接向外排放可能危害周边环境，受到国家和地方法规、条例、规范和标准等的限制，因此实际操作必须按照监管部门的有关规定进行，如果工程所在地没有其他具体限制，可参考现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072 的有关规定。

- 制冷系统充注的二氧化碳制冷剂或载冷剂应符合现行国家标准《高纯二氧化碳》GB/T 23938的规定，纯度指标不低于99.995％。二氧化碳制冷、载冷系统应先充注二氧化碳气体，在系统内压力高于二氧化碳三相点后再充注二氧化碳液体。

检验方法：观察、旁站、查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

- 系统内的卤代烃及其混合物制冷剂严禁直接向外排放，应使用专用回收装置回收。回收的非共沸卤代烃混合物制冷剂应进行处理或再生，经过检验合格后才能重复使用；回收的卤代烃制冷剂和共沸卤代烃混合物制冷剂，经专用净化设备过滤、净化后可在原制冷系统重复使用。

【条文说明】5.5.5卤代烃及其混合物制冷剂是破坏臭氧层物质或温室气体，目前已经受到国际环保公约和国内法规的限制，因此在制冷系统需排空时，应使用专用制冷剂回收装置，将系统中剩余的制冷剂回收。制冷系统回收的制冷剂往往含有各种杂质，混合物制冷剂的组分甚至已经发生了重大变化，因此回收的这类制冷剂必须经过专业部门的检验，合格的才能重新使用。

检验方法：观察、旁站、查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

- 制冷剂的充注量和充注口应满足设计文件和设备技术文件的要求，充注应逐步进行，当制冷系统内的压力升至0.1MPa~0.2MPa时，应对制冷装置进行全面检查，无异常情况后，再继续充注制冷剂；首次充注量可按设计文件规定量的70％左右进行，待制冷系统运行一段时间，根据制冷系统各设备的液位，再补充制冷剂，直到制冷系统能够在设计工况下稳定工作；应准确记录制冷系统的制冷剂总体充注量，数据应精确到千克。

检验方法：观察、旁站、查阅施工记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.6 本条规定了制冷系统充注制冷剂作业时应遵循的原则，由于在首次充注制冷剂时制冷系统尚未进入正常工作状态，因此首次充注不宜按满负荷状态下的需求量进行，伴随制冷系统逐步进入正常工作状态，逐步将系统所需的制冷剂量充注到位是一种稳妥的充注方法。

- 制冷系统试运转应按设计文件和设备技术文件的要求进行，并应符合下列规定：

1　参与制冷系统试运转的制冷工，应持有相应的职业资格证书，证书应在有效期内，并应进行现场登记。

2　氨制冷系统应编制安全生产事故应急预案，应按现行国家标准《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1 的有关规定配置防护装备。

3　制冷压缩机（机组）、制冷剂泵、冷凝器风机、冷却设备风机等单体制冷设备的试运转应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 的有关规定。

4　阀门、过滤器、自控元件及仪表应安装和调试完毕，工作状态正常。

5　制冷系统已经充注了试运转所需的制冷剂，各单体制冷设备内的液态制冷剂处于正常液位。

6　制冷系统配套的冷却水系统试运转正常。

7　制冷系统配套的供配电系统调试正常。

8　制冷系统配套的安全保护装置调试正常。

9　制冷设备和管道的基础、支座、支吊架满足设计文件的要求。

10 雪场降温过程可与制冷系统试运转同步进行。

检验方法：观察、旁站、查阅施工、调试记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.7  本条第8款所述的安全保护装置不仅包括安装在制冷系统内的，例如液位、压力超高保护装置，而且包括安装在制冷系统外的，例如制冷剂泄漏探测、事故排风装置。本条第10款是指雪场降温可在制冷系统试运转合格后进行，也可以同步进行。

- 制冷机组应逐台带负荷试运转，每台机组连续运转时间不应少于24h，每台机组累计运转时间不宜少于48h；全部机组同时满载连续运转时间不应少于2h，累计运转时间不宜少于24h，各项运转参数应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.8 对于多机头并联制冷机组，逐台带负荷试运转不仅指每台制冷机组都要带负荷试运转，而且每台机组内的每个机头都要带负荷试运转。

- 冷凝器或冷却塔应逐台带负荷试运转，试运转期间应能够持续稳定运行，各项运转参数应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 制冷剂泵、载冷剂泵、水泵均应逐台试运转，试运转期间应能够持续稳定运行，各项运转参数应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 中间冷却器、液体分离器、油分离器、贮液器、低压循环贮液器、冷凝蒸发器、干燥过滤器、不凝性气体分离器等制冷辅助设备应带负荷试运转，试运转期间应能持续稳定运行，液位、压力、温度（温差）等运行参数应满足设计文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 制冷系统内具备运行条件的阀门、自控元件及仪表应逐个或逐回路带负荷调试，阀门、自控元件及仪表的功能应满足设计文件和技术文件的要求；对于不具备运行条件的阀门、自控元件及仪表，宜逐个或逐回路模拟调试。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.12　热气融霜、设备排油等操作在试运转期间由于系统运行时间短、没有在设计工况运行等原因可能会“不具备运行条件”。

- 制冷工程的自动检测装置应按照设计要求持续稳定运行，所检测的数据不应相互矛盾或与实际情况不符。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 制冷工程的自动控制系统应带负荷调试，自动控制系统的逻辑和功能应满足设计文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 冷区内的冷却设备应逐台带负荷试运转，运行参数应满足设计文件的要求，试运转期间降温区域的温度降幅应满足设计文件的要求。当设计文件无明确要求时，应符合本标准第3.0.21条的规定。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

【条文说明】5.5.15本条所指冷却设备包括冷区内降温用的冷风机、冷排管、风机盘管等设备。

- 新风机组应逐台进行试运转，风机叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响，电机运行电流应满足设备技术文件的要求，与新风机组联动的电动阀门、保温门的运行模式应满足设计文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 造雪机应逐台调试，并应符合下列规定：

- 造雪机调试前，供水、供气管路清洗应合格，管路上的过滤器应清洗

干净；

- 造雪机运转应平稳、应无异常振动与声响；

- 造雪机各连接部位应严密、无泄漏，阀门应开启灵活，关闭严密；

- 各项运行参数应满足设计文件和设备技术文件的规定。

- 造雪机的出雪品质、造雪量应满足设计文件及运营的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录及雪质抽样检验记录。

检验数量：雪质、造雪量抽查不应少于3处，其他项全数检查。

- 造雪系统的自动控制、监测系统的功能应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 空气压缩机及附属设备应逐台调试，各项运行参数应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 造雪用冰水装置应进行调试，各项运行参数应满足设计文件和设备技术文件的要求。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 制冰工程验收前应完成首次制冰，冰层厚度和质量、冰面温度及温度均匀度应满足设计文件的要求。

检验方法：观察检查、旁站；冰面温度可采用高精度的红外线测温仪或在场地中预埋电阻感温器的方法，基于测量点位对冰面温度进行检测。

检验数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

- 制冷系统的试运转应符合下列规定：

- 对于配置自动检测装置的制冷系统，试运转期间自动检测装置应能够按照设计要文件的要求持续稳定运行，所检测的数据不应相互矛盾或与实际情况不符。

- 应记录制冷系统试运转的所有过程及其参数，并且评判是否合格。

- 制冷系统试运转合格后，应将系统内过滤器的滤网拆下，清洗干净后再安装。

检验方法：观察检查、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 醇类水溶液管道系统的调试应符合下列规定：

- 管路干管及各分支管路溶液的流量与设计流量的偏差不应大于15%。

- 管路上的电动阀门应动作可靠、关闭严密，手动阀门应开启灵活、关闭严密。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量：全数检查。

- 冷、热盘管管道系统的调试应符合下列规定：

- 各环路阀门应无泄漏、开启灵活、关闭严密。

- 管路供液温度应满足设计文件的要求。

3  冷盘管垫层各测温点温度应满足设计文件的要求，且不应高于-5℃；地面防冻热盘管垫层各测温点温度不应低于2℃；防结露热盘管各测温点温度应满足设计文件的要求。

检验方法： 观察、旁站、查阅调试记录。

检验数量： 全数检查。

【条文说明】5.5.24盘管系统调试可在室内降温后进行，要求各环路流量、供液温度、地面测点温度满足设计文件的要求。

- 造雪用冷水管道系统的调试应符合下列规定：

- 管路阀门应无泄漏、开启灵活、关闭严密。

- 管路供水温度、供水压力、流量应满足设计文件的要求。

- 管路防冻电伴热温度应满足设计文件的要求。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

- 新风系统的调试应符合下列规定：

- 送风量、送风温度、冷热源供液温度及流量应满足设计文件的要求。

- 风阀联动应正确，开启应灵活，关闭应严密。

- 冷热源供、回液电动阀门应控制有效，手动阀门应开启灵活、关闭应严密。

- 冷凝水排放应顺畅。

- 新风管道的连接应严密，风管连接处不应漏风。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察检查、查阅测试记录。

【条文说明】5.5.26  新风送风温度比较低，风管连接处如果不严密会导致结冰或结露，一般采用橡胶或硅胶法兰垫片可起到较好的密封效果。

# 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《冷库设计标准》GB 50072

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683

《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726

《液体无水氨》GB/T 536

《高纯二氧化碳》GB/T 23938

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001的有关规定。

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001

《工业阀门 安装使用维护 一般要求》GB/T 24919

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001

《冷库用金属面绝热夹芯板》T/CECS 10276

《冷库工程用金属面绝热夹芯板技术规程》T/CECS619

《冷库喷涂硬泡聚氨酯保温工程技术规程》T/CECS 498

《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》JC/T 998

中国工程建设标准化协会标准

室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量验收标准

T/CECS XXX-2026

# 条文说明

# 制定说明

《室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量验收标准》制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国室内冰雪馆工程建设的实践经验。

本标准制定工作遵循技术合理、经济适用、安全可靠、节能环保的原则。编制组在编制过程中借鉴了有关国外室内雪馆建设的经验，协调了与国家现行有关标准的一致性，并广泛征求有关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复讨论、协调和修改。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《室内冰雪场馆保温及制冷工程施工质量验收标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

# 目    次

1  总   则	64

2  术  语	65

3  基本规定	66

4 保温工程	70

4.1 一般规定	70

4.2金属面绝热夹芯板	70

4.3硬泡聚氨酯喷涂	510

4.4板块状材料	Error: Reference source not found0

4.5隔汽、防水	510

4.6保温门窗	510

4.7防冷桥	71

5  制冷工程	73

5.1 一般规定	73

5.2 设备安装	73

5.3 管道安装与试验	74

5.4 防腐及绝热	76

5.5系统调试及试运转	76

# 总   则

1.0.1 本条规定了本标准的编制目的。室内冰雪场馆的围护结构要求具有保温、隔汽和气密性等功能，制冷系统需要满足适用、安全、节能和便于维护等要求。本标准结合现行国家相关标准及国内冰雪场馆设计、施工和运行的实际经验，从安全、节能、保温隔热、隔汽、防冷桥等方面对相关施工质量的验收要求做了具体规定。

1.0.2本条规定了本标准的适用范围。

1.0.3 根据国家和中国工程建设标准化协会相关编制工程建设标准的规定，本标准中其他一些未提及的通用要求，凡应符合国家现行有关标准规定的，本标准不再作规定。

# 术  语

本章共有25条术语，均系本标准有关章节中所引用的。 所列术语是从本标准的角度赋予其含义的，含义不一定是术语的定义，主要是说明本术语所指工程内容的含义。

2.0.3  部分房间位于冷区中，但通过保温系统与冷区隔离，内部环境温度明显高于冷区温度，则这些房间的内部区域也属于暖区，如设置在冷区中的餐厅、休息室、楼梯间等。

2.0.8  气体或液体遇冷而凝结的过程。

# 基本规定

- 本条对室内冰雪场馆保温和制冷工程施工质量验收的依据做出了规定。合同是签约双方必须遵守的法律文件，其中涉及的技术条款应是工程质量验收的依据之一。按被批准的设计文件进行工程的施工，是工程质量验收最基本的条件。

3.0.2~3.0.3 工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的质量将直接影响到工程的整体质量，所以要求这些用于工程中的产品符合国家现行标准和设计文件的有关规定，且在其进入施工现场时应进行实物到货验收。验收一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加，验收应得到监理工程师的认可，并形成文件。进口的材料与设备应遵守国家的法规，强调应具有商检合格的证明文件。国外的进口保温材料出具的合格证有的是全外文的，部分供应商没有中文版的质量证明文件，可以提供国内相关检测机构出具的依据国内标准检测的中文检验合格报告。国外进口的设备、阀门等宜提供国内相关检测机构出具的依据国内标准检测的中文检验合格报告。

3.0.4 在制冷系统中，一些大型机器和设备，为适应运输要求，可能解体装箱运输，然后到现场安装时再加以组装。本条对整个制冷系统所涉及的机器、设备、管道、管件、阀门、自控元件、仪表、涂料及绝热材料等产品的质量提出了基本要求。

3.0.5  管道、设备等的安装及调试在建筑装饰装修工程施工前完成是为了防止对建筑装饰装修工程的损坏，后施工建筑装饰时应注意对管道、设备等的成品保护，要求设备安装工程与土建工程紧密配合。

3.0.7本条根据室内冰雪场馆保温工程的构成及材料种类，确定其各分项工程名称的划分，也可以根据工程实际情况进行适当调整，以利于施工质量的检验和验收。

3.0.8 本条根据室内冰雪场馆制冷系统的组成及专业性质，确定其各子分部工程和相应的各分项工程名称的划分，也可以根据工程实际情况进行适当调整，以利于施工质量的检验和验收。

3.0.9　检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目，由于其质量水平基本均匀一致，因此可以作为检验的基本单元，并按批验收。

检验批是工程验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。检验批验收包括两个方面：资料检查、主控项目和一般项目检验。

质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，是检验批合格的前提。

检验批的合格与否主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，须从严要求，因此要求主控项目必须全部符合有关专业验收标准的规定，这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果。对于一般项目，虽然允许存在一定数量的不合格点，但某些不合格点的指标与合格要求偏差较大或存在严重缺陷时，仍将影响使用功能或观感质量，对这些位置应进行维修处理。

3.0.11　分项工程的验收是以检验批为基础进行的。一般情况下，检验批和分项工程两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。分项工程质量合格的条件是构成分项工程的各检验批验收资料齐全完整，且各检验批均已验收合格。

3.0.12　分部工程的验收是以所含各分项工程验收为基础进行的。首先，组成分部工程的各分项工程已验收合格且相应的质量控制资料齐全、完整。此外，由于各分项工程的性质不尽相同，因此作为分部工程不能简单地组合而加以验收，尚须进行以下两类检查项目：

1　涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的设备安装等分部工程要进行有关的见证检验或计数抽样。

2　以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收，并由验收人的主观判断，检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出“好”、“一般”、“差”的质量评价结果。对于“差”的检查点要进行返修处理。

3.0.13　一般情况下，不合格现象在检验批验收时就要发现并及时处理，但实际工程中不能完全避免不合格情况的出现，本条给出了当质量不符合规定时的处理办法：

1　检验批验收时，对于主控项目不能满足验收标准规定或一般项目超过偏差限值时应及时进行处理。其中，对于严重的缺陷应重新施工，一般的缺陷可通过返修、更换予以解决，允许施工单位在采取相应的措施后重新验收。如能够符合相应的专业验收标准要求，认为该检验批合格。

2　当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测机构进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批可以通过验收。这种情况通常出现在某检验批的材料试块强度不满足设计要求时。

3　如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算、鉴定，仍可满足相关设计规范和使用功能要求时，该检验批可予以验收。这主要是因为一般情况下，标准、规范的规定是满足安全和功能的最低要求，而设计往往在此基础上留有一些余量。在一定范围内，会出现不满足设计要求而符合相应规范要求的情况，两者并不矛盾。

- 经法定检测机构检测鉴定后认为达不到规范的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能时，则必须进行加固或处理，使之能满足安全使用的基本要求。这样可能会造成一些永久性的影响，如增大结构外形尺寸，影响一些次要的使用功能。但为了避免建筑物的整体或局部拆除，避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应按法律法规承担相应的经济责任和接受处罚。需要特别注意的是，这种方法不能作为降低质量要求、变相通过验收的一种出路。

3.0.14　保温工程验收的检验批划分并非是唯一或绝对的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

影响保温效果的主要因素除了保温材料的性能以外，另一重要因素是保温材料的厚度、铺设方式以及冷桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温材料的热工性能（导热系数、密度或干密度）和厚度、铺设方式均达到设计标准要求，其保温效果也基本上能达到设计要求。检验方法：对于保温层的铺设方式、缝隙填充质量和冷桥部位采取观察检查，检查铺设的方式、位置、缝隙填充的方式是否正确，是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温层的厚度可采取钢针插入后用尺测量，也可采取将保温层切开用尺直接测量。具体采取哪种方法可由验收人员根据实际情况选取。

# 4  保温工程

## 4.1 一般规定

4.1.1 保温层的常规施工及验收在现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《屋面工程质量验收规范》GB 50207中已有详尽的规定，本标准不作重复。

4.1.2 保温工程验收本来属于专业验收的范畴，许多验收内容与原有建筑工程的分部分项验收交叉、重复。本标准将保温工程作为单位建筑工程的一个分部工程来进行划分和验收，并要求保温工程应单独填写检查验收表格，验收资料单独组卷。

4.1.3 隔汽层应设在保温层的高温侧。本条规定适合大部分室内冰雪场馆保温工程，对于部分保温层设置在屋面或墙体结构外侧时，需要先进行保温再进行隔汽层施工。

4.1.4 保温层的基层平整，能保证铺设的保温层厚度均匀；保温层的基层干燥，避免保温层铺设后吸收基层中的水分，导致导热系数增大，降低保温效果；保温层的基层洁净，保证板块状保温材料紧靠在基层表面上，铺平垫稳防止滑动。

4.1.5 保温材料的性能对于冰雪场馆的保温效果起到决定性的作用。为了保证保温材料的质量，避免不合格材料用于保温工程，应由监理人员对进入现场的保温材料进行现场见证、随机抽样后，送有资质的试验、检测单位，对材料的有关性能参数进行复验，复验结果作为保温工程质量验收的重要依据之一。

4.1.7 根据室内冰雪场馆保温工程的实践经验，制作保温构造样板间或样板件的做法，可以提前发现施工工艺或施工方法存在的问题，对提高保温工程的质量可起到较好的作用。

## 4.2金属面绝热夹芯板

4.2.4、4.2.5  涂抹密封胶、灌缝，是为了增加气密性和保温性能。

4.2.10  金属面绝热夹芯板如果出现明显的凹凸、变形，将导致板与板之间拼缝处无法拼接严密，容易形成贯通的冷桥，这也是工程中常出现的问题，所以要求金属面绝热夹芯板板侧边芯材应平整光滑。

## 4.3硬泡聚氨酯喷涂

4.3.5 保温层的厚度决定了保温隔热效果，厚度不足会影保温性能，厚度偏大导致浪费材料。

4.3.8  纤维材料的附着力较差，如不及时进行保护，纤维会成絮状掉落，污染环境且影响保温效果。现场喷涂超细无机纤维保温一般在特殊部位使用，数量不大，宜全数检查。

## 4.5隔汽、防水

4.5.4  本条要求基层的质量合格后再进行隔汽层施工。基层的质量不仅影响隔汽、防水工程质量，而且对保温工程施工质量也有直接的影响，前道工序合格才能进行下一道工序的施工，隐蔽工程需要有详细的文字记录及图像资料。

## 4.6保温门窗

4.6.2  保温门、窗的品种、规格正确是基本要求，密闭性、保温隔热性能等是功能要求。实际工程中保温门、窗处经常出现结霜、结露现象，密闭性和保温隔热性好可以避免或减少此类问题的发生。

4.6.8  冷区与暖区存在较大的温差，保温门开启时门洞会产生较大的空气对流现象，导致暖区严重的结露、结冰问题，并增加能耗。比如实际工程中压雪车房与冷区之间的门，如不采取相应的措施防止冷区与暖区的空气对流，会导致压雪车房内结露、结冰，室内温度降低。

## 4.7防冷桥

4.7.2  防冷凝电伴热的参数和温度需满足设计要求。

4.7.3  采用不燃材料覆盖聚氨酯发泡表面起到防火作用。如果不进行密闭封堵，冷暖区的气体通过螺栓缝隙进行对流，可能会在雪场内部螺栓位置产生结霜结冰现象，在暖区侧可能会产生结露现象。

4.7.8变形缝的保温材料需要满足温度变化产生的热胀冷缩变形，所以变形缝的保温材料要求在热胀冷缩时保证缝隙填满状态，不产生缝隙，不漏冷。

- 5   制冷工程

- 5.1 一般规定

5.1.1  本条规定了制冷及附属设备进场验收的基本要求。

5.1.9  制冷系统的性能指标包括但不限于本条所述的各项内容，制冷系统的性能检测单位需要具备低温建筑热工检测及工业、商业用制冷设备检测的能力和经验。

5.1.11 本条第3款中“制冷工程主要材料”包括但不限于管道、管件、型钢、制冷剂、保冷材料、防腐材料等，“相关质量合格文件”包括但不限于材质报告、检验报告、质量合格证等。

- 5.2 设备安装

5.2.1  本条对制冷机组及附属设备的安装提出了基本要求。

5.2.2  制冷设备各项严密性试验和试运行的过程，是对设备本体质量与安装质量验收的依据，应高度重视。

5.2.3  不同品牌的造雪机，其性能、规格是有区别的，应满足设计文件的要求。造雪机一般吊装在屋架下或安装在高空马道上，应重视日常维护和检修的空间需求及安全保障。目前有些雪场分区域设置移动式造雪机，需要造雪时把移动式造雪机运至水、电、气接驳处，各管路系统连接合格后就可以造雪了。因此要求对于移动式造雪机接驳处的各路接管的管径、位置、标高等进行检验。

5.2.4  造雪机供水温度一般为2℃左右，供水装置的换热能力、储水量、水泵的扬程和水量等参数应满足最多台数造雪机同时运行时的需要，并且考虑部分造雪机运行时供水装置的可调节性和降低能耗的措施。

5.2.5  本条对冷风机安装的验收质量做出规定。

2 冷风机是维持冰雪场馆内温度的重要设备，换热翅片完整无损、清洁、不堵塞才能保证制冷效果。

4 此款从安全和运维的需要做出规定。

8 噪声会引发人员的不适感，也不利于健康。专项声学设计会对整体室内环境噪声提出要求。冷风机共用马道或共用平台安装时，多台冷风机同时运行时的噪声往往大于单台冷风机的噪声，此情况下应加强减振防噪措施，降低共振噪声。

5.2.6  本条对新风机组安装的验收质量做出了规定。考虑到实际工程中新风送风温度较低，新风泄漏会导致结露现象，故要求机组及风道连接严密、不漏风。对于负压运行的新风机组，其排水管水封的高度应大于机组运行时的最大负压值，以保证冷凝水、融霜排水顺利排走。

5.2.7  本条中蒸发式冷凝器和空气冷却器均指制冷系统中的制冷剂冷凝设备。

5.2.12  本条对新风机组安装的验收质量做出了规定。要求空气过滤器、表冷器清洁、完好，避免影响过滤、制冷效果。

- 5.3管道安装与试验

5.3.1 制冷系统和二氧化碳载冷系统内的压力管道，需要同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，当两者不一致时，以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4为准。管径不大于DN50的碳钢和低合金钢管道，坡口较小，采用全氩弧焊就可以完全满足焊接质量要求，无需手工电弧盖面。

5.3.2  本条规定主要是指现场安装的制冷剂管路和二氧化碳载冷剂管路，包括气管、液管、配件，它们的强度、气密性与真空试验必须合格。本条规定是制冷剂管道和二氧化碳载冷剂管道安装工程施工质量验收中一项最基本的主控项目，合格后管路才能投入运行。试验压力应满足设计文件的要求。

5.3.3~5.3.4  本条所指其他金属管道包括醇类水溶液管道（乙二醇水溶液、丙二醇水溶液或多元醇水溶液等金属管道）、造雪用冰水管道、压缩空气管道。判定水系统管路冲洗、清扫合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近，且无可见杂物，当系统连续运行2h以上，水质合格、稳定后，方可与设备相贯通。

5.3.5  管道穿越冷、暖交界面处的冷凝问题应予以重视，要求全数检查。在实际工程中，冷暖区交界面的冷桥也常常给冰雪场馆的运营带来许多问题，不仅仅是能耗增加，冷桥导致的结露、结冰问题还有可能成为安全隐患。

5.3.7  地面防融雪冷盘管和地面防冻胀及防结露热盘管一般采用耐压塑料管，要求每支环路管道长度接近，易于保证通过各环路载冷剂的流量接近，管道长度超过200m时一般需要特殊订货。埋在地下的冷、热盘管要求采用整根管道，杜绝因接头连接问题产生渗漏现象。冷、热盘管浇筑在混凝土垫层内，施工完成后不易进行维护，因此要求对每一道工序施工质量加强管理。实际工程中冷、热盘管与干管的连接处容易发生泄露事故，当设计没有具体要求时管道安装需要考虑盘管的热胀冷缩问题。

5.3.8  盘管在混凝土填充层浇筑前进行试压，确保每一环路的管道没有渗漏现象发生。混凝土填充层养护期满后，要求对整个管路系统进行试压，保证管道及阀门、流量计、循环泵等连接处在系统运行时无渗漏现象发生。

5.3.10  对于管道系统中的压力管道，应同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，当两者不一致时，以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作与安装》GB/T 20801.4为准。

5.3.11  第1款和第2款对于管道系统中的压力管道，需要同时符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，当两者不一致时，以现行国家标准《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5为准。本条第5款指在施工阶段仅管道需要压力试验，并且可以分段试验，机器和设备不需要压力试验，整个系统需要同时做泄漏试验。第7款指整个系统需要同时做真空试验。

5.3.15   补偿器的安装位置、补偿量及管道支、吊架的设置对管道系统安全、稳定运行十分重要。固定在土建结构或钢结构上的固定支架，应与结构专业密切配合，防止固定支架的受力对建筑物造成破坏。

5.3.23  埋设在垫层内的盘管投入使用后无法更换，使用外观存在缺陷的管材，可能成为质量安全的隐患。

5.3.24  要求在管道试压合格及保压的情况下进行混凝土浇筑，防止对管道造成破坏。

5.3.25  管路冲洗是为了保证盘管每一通路都顺畅、干净、无杂物。

5.3.26  制冷剂管道、载冷剂管道及醇类水溶液管道等都存在热胀冷缩、发生位移的现象。支、吊架的承载能力、位置、间距、牢固程度等因素对管道系统的稳定性、安全性影响很大。

- 5.4  防腐及绝热

5.4.1 在调研中发现管道防腐工程质量容易失控，尤其是管道内表面未处理或处理达不到要求，这将会导致系统运行期间管道内杂质多、管道内发生腐蚀现象。

5.4.3本条要求施工阶段安装在设备上的阀门、过滤器、管件、自控元件及仪表应预留出设备绝热层的空间；对于出厂已经安装的阀门、过滤器、管件、自控元件及仪表，并且未做绝热层的设备，如果空间不能满足设计要求的绝热层厚度，则需要与设计和设备制造商洽商，阀门仪表等不应直接埋入制冷设备的绝热层内。

  - 系统调试及试运转

5.5.1  系统调试是实现设计功能的必要过程和手段。制冷、制冰及造雪系统调试以施工安装单位为主，监理单位监督，设计单位、建设单位参与配合。施工安装单位通过调试，使制冷、制冰和造雪系统满足设计使用功能的要求。设计单位参与制冷、造雪系统调试，除了可以提供工程设计的性能参数外，还可以及时对调试过程中出现的问题提供明确的修改意见。监理、建设单参加调试可以及时协调工作，并有助于工程的管理和质量验收。

5.5.2  制冷系统抽真空可以从常压开始，也可以利用真空试验剩余的真空度。

5.5.3 氨制冷剂有毒，直接向外排放可能危害周边环境，受到国家和地方法规、条例、规范和标准等的限制，因此实际操作必须按照监管部门的有关规定进行，如果工程所在地没有其他具体限制，可参考现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072 的有关规定。

5.5.5  卤代烃及其混合物制冷剂是破坏臭氧层物质或温室气体，目前已经受到国际环保公约和国内法规的限制，因此在制冷系统需排空时，应使用专用制冷剂回收装置，将系统中剩余的制冷剂回收。制冷系统回收的制冷剂往往含有各种杂质，混合物制冷剂的组分甚至已经发生了重大变化，因此回收的这类制冷剂必须经过专业部门的检验，合格的才能重新使用。

5.5.6  本条规定了制冷系统充注制冷剂作业时应遵循的原则，由于在首次充注制冷剂时制冷系统尚未进入正常工作状态，因此首次充注不宜按满负荷状态下的需求量进行，伴随制冷系统逐步进入正常工作状态，逐步将系统所需的制冷剂量充注到位是一种稳妥的充注方法。

5.5.7  本条第8款所述的安全保护装置不仅包括安装在制冷系统内的，例如液位、压力超高保护装置，而且包括安装在制冷系统外的，例如制冷剂泄漏探测、事故排风装置。本条第10款是指雪场降温可在制冷系统试运转合格后进行，也可以同步进行。

5.5.8  对于多机头并联制冷机组，逐台带负荷试运转不仅指每台制冷机组都要带负荷试运转，而且每台机组内的每个机头都要带负荷试运转。

5.5.12  热气融霜、设备排油等操作在试运转期间由于系统运行时间短、没有在设计工况运行等原因可能会“不具备运行条件”。

5.5.15  本条所指冷却设备包括冷区内降温用的冷风机、冷排管、风机盘管等设备。

5.5.24  盘管系统调试可在室内降温后进行，要求各环路流量、供液温度、地面测点温度满足设计文件的要求。

5.5.26  新风送风温度比较低，风管连接处如果不严密会导致结冰或结露，一般采用橡胶或硅胶法兰垫片可起到较好的密封效果。