T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

中医康复理疗室通风技术规程

Technical specification for ventilation in traditional Chinese medicine rehabilitation therapy rooms

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

中医康复理疗室通风技术规程

Technical specification for ventilation in traditional Chinese medicine rehabilitation therapy rooms

T/CECS -202X

主编单位：XXX

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年 XX 月 X 日

中国XX出版社

202X　北　　京

前　　言

《中医康复理疗室通风技术规程》（以下简称规程）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2024]15号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、设计、施工与验收、检测、运行与维护等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会归口管理，由深圳雅尔典环境技术科技有限公司、中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈给深圳雅尔典环境技术科技有限公司（地址：深圳市龙岗区龙岗大道4001号万汇大厦902室，邮政编码：518116，邮箱：zy1626238960yed@163.com）。

主编单位：深圳雅尔典环境技术科技有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：XXX

XXX

XXX

XXX

主要起草人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

主要审查人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

XXX  XXX

目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	2

3　基本规定	3

4　设  计	5

4.1　一般规定	5

4.2　供暖、通风与空调	6

4.3　电气与自控	9

5 施工与验收	11

5.1　施工	11

5.2　验收	12

6　检测	14

6.1　检测项目	14

6.2　判定与处理	15

7　运行与维护	16

附录A　中医康复理疗室通风系统运行维护记录用表	17

用词说明	18

引用标准名录	19

附：条文说明	20

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	2

3　Basic requirements	3

4　Design	5

4.1　General requirements	5

4.2　Heating, ventilating and air conditioning	6

4.3　Electrical and automation	9

5　Construction and acceptance	11

5.1　Construction	11

5.2　Acceptance	12

6　Test	14

6.1　Test items	14

6.2　Judgment and handling	15

7　Operation and maintenance	16

Appendix A Operation and maintenance record table	17

Explanation of wording	18

List of quoted standards	19

Addition：Explanation of provisions	20

# 1　总　　则

1.0.1　为规范中医康复理疗室建设发展需要，改善和提高中医康复理疗室环境，使其符合安全、卫生、节能、环保等方面的基本要求，制定本规程。
【条文说明】1.0.1　本条明确了本规程的宗旨。中医康复理疗室通常涉及到艾灸、拔罐、推拿、敷药等多种治疗方式，这些过程可能会产生挥发气体，烟雾、异味等，污染控制不良会对患者和医师的呼吸道和肺部造成不可逆的损伤。随着人民群众环境与健康意识的不断增强，医疗观念发生变化，医疗服务需求不断增加。为适应新时期中医康复理疗室建设发展的需要，制定此规程，以指导和规范中医康复理疗室通风系统建设工作。

1.0.2　本规程适用于新建、改建和扩建的中医院和社会中医馆内的康复理疗室通风系统的设计、施工、检测、运行与维护。

【条文说明】1.0.2　本条明确了本规程的适用范围。综合医院及其他医疗机构可参照执行。

1.0.3　中医康复理疗室通风系统应以人为本，满足医护人员与就诊人员健康需求，统筹考虑并正确处理医疗功能与建筑功能之间的关系。

【条文说明】1.0.3　本条明确了中医康复理疗室通风系统遵循的基本原则。中医基础调理服务包括：推拿、拔罐、刮痧、艾灸等。中医康复理疗服务包括：高频理疗、中频理疗、红外线理疗、磁疗、子午流注治疗、温热灸、中药离子导入等。中医康复理疗室服务具备多样性，因此中医康复理疗室通风系统需要统筹考虑并正确处理医疗功能与建筑功能之间的关系。此外，服务人员应按照不同康复理疗设备的操作方法执行。

1.0.4　中医康复理疗室通风系统除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】1.0.4　本条明确了本规程与其他标准规范的衔接。

# 2　术　　语

2.0.1　中医康复理疗室　　 traditional Chinese medicine rehabilitation therapy room

在中医理论的指导下，运用各种中医技术，如推拿(含小儿推拿)、刮、拔罐、艾灸、熏蒸、贴敷等，以及现代理疗技术，如光、电、磁、超声波等，实施直接作用于人体体表某些部位或穴位，达到调理、整复伤病残或亚健康者身心操作的医疗空间。

2.0.2　挥发性有机化合物     volatile organic compounds（VOCs）

中医理疗过程中产生的甲醛、苯、苯酚、芳香烃、萘类等挥发性成分，参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。

# 3　基本规定

3.0.1　中医康复理疗室应符合下列规定：

1  应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求；

2  应符合国家现行标准《综合医院建筑设计标准》GB 51039与《疗养院建筑设计标准》 JGJ/T 40的有关规定；

3  应自成一区，可设在门诊部或住院部；

4 艾灸室应独立设置，墙面、地面应使用防火材料；熏蒸室、水疗室等湿度大的房间应采用防霉建筑材料。

【条文说明】3.0.1 我国幅员辽阔、地形复杂、气候类型多样，各地区、各民族及城市与农村的社会条件和经济技术发展水平存在差异。中医康复理疗室应根据各地情况，因地制宜，采用所在地区乐于接受且便于运营的做法进行建设。同时强调了根据中医理疗室特点考虑采用的建筑材料。

3.0.2　中医康复理疗室通风系统应包括新风系统、排风系统、空气过滤装置、送风口与回风口、风量调节装置、温湿度控制设备、消声装置和应急通风设备，宜包括消毒设备、监控系统等。

【条文说明】3.0.2  通过合理设计和配置中医康复理疗室的通风系统，使这些组成部分共同协作，有效改善理疗室室内空气质量，确保中医康复理疗室可以为患者和医护人员提供安全、舒适、健康的治疗环境。

3.0.3　中医康复理疗室室内环境应符合表3.0.3的要求，室内主要污染物浓度限值应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定，有净化要求的区域应同时符合国家相关标准的规定。

表3.0.3  中医康复理疗室室内环境限值表

| - 检测项目 | - 计量单位 | - 限值 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 温度 | - ℃ | - 22~26℃ a | - 夏季 |
|  |  | - 22~24℃ b | - 冬季 |
| - 相对湿度 | - % | - 40~80 c | - 夏季 |
|  |  | - 30~60 | - 冬季 |
| - 细颗粒物PM2.5 | - mg/m³ | - ≤0.05 | - 24小时平均浓度 |
| - 可吸入颗粒物PM10 | - mg/m³ | - ≤0.10 | - 24小时平均浓度 |
| - 甲醛HCHO | - mg/m³ | - ≤0.08 | - 1 小时平均浓度 |
| - 苯系物 | - mg/m³ | - ≤0.03 | - 1 小时平均浓度 |
| - 一氧化碳CO | - mg/m³ | - ≤10 | - 1 小时平均浓度 |
| - 二氧化碳CO2 | - % d | - ≤0.10 | - 1 小时平均浓度 |
| - 新风量 | - m3/h·p | - > 30 |  |
| - 风速 | - m/s | - ≤0.25 | - 夏季 |
|  |  | - ≤0.2 | - 冬季 |
| - 噪声 | - dB | - ≤45 |  |
| - 注：a 患者着衣较少的针灸、推拿等诊室夏季室内温度不宜低于24℃； - b患者着衣较少的针灸、推拿等诊室冬季室内温度不宜低于26℃； c不包括特殊医疗工艺下室内的相对湿度，如熏蒸等； - d 体积分数。 |  |  |  |

【条文说明】3.0.3 本条考虑中医康复理疗室的特殊性，同时参考现行国家标准《室内空气质量标准 》GB/T 18883 的规定。新风量的检测可参考现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177。

3.0.4 　中医康复理疗室通风系统应符合国家医疗机构安全方面的有关规定，并符合防火、抗震、防灾、安防、交通环境等安全标准的规定。

【条文说明】3.0.4 本条强调中医康复理疗室在设计、施工、验收、运行与维护需注重安全。保障人员的生命财产安全是所有工作的重中之重，因此防火防灾等安全措施都应体现到设计中。防火应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。抗震应满足相关规范建筑抗震等级要求。在发生灾情时建筑内部及外部环境应满足安全疏散及安全通行的要求。设施安全方面要注意氧气瓶库、酒精库、药品库、制剂室等消防安全管理的重点部位。

# 4　设  计

## 4.1　一般规定

4.1.1 中医康复理疗室通风系统应同步医疗工艺设计进行前期设计和条件设计，并应符合下列规定：

1 前期设计应满足编制可行性研究报告、设计任务书及建筑方案设计的需要；

2 条件设计应与医院建筑初步设计同步完成，并应与建筑设计的深化、完善过程相配合，并应满足医院建筑初步设计及施工图设计的需要。

【条文说明】4.1.1　医疗工艺前期设计是可行性研究报告的组成部分，医疗工艺流程以患者为主体，本条的编制与现行国家标准《综合医院建筑设计标准》 GB 51039保持一致。中医康复理疗室需根据治疗流程划分独立功能区，如诊疗区、理疗区、针灸区、推拿区、药浴区等，各区域需明确区分并保持流线畅通。例如，药浴区需配备上下水系统及独立通风设备，针灸区需设置独立隔间以保证隐私，推拿区需预留足够空间供技师操作等。

4.1.2  中医康复理疗室应根据其所在地区的气候条件、各部门及科室的功能要求，确定在整体或局部设置供暖、通风与空调。

【条文说明】4.1.2　本条用于保证中医康复理疗室室内环境安全性与舒适性。中医康复理疗室通风系统设计包括冷热源。空调系统根据用房情况选择普通空调或净化空调。

4.1.3  中医康复理疗室通风系统设计在保障诊疗与控制感染的前提下，应优先采用热回收、局部排风、变风量等节能措施及可再生能源。

- 【条文说明】4.1.3　中医康复理疗室中高耗能区域（如艾灸室、熏蒸室） 优先采用热回收与局部排风技术，此外间歇使用区域可以采用变频控制。同时，可以参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

4.1.4  新建中医康复理疗室的周围环境应整洁、无污染，应充分考虑药品运输通道和气味对周边环境的影响，产生污染环境的气体应处理达标后再排放。

【条文说明】4.1.4 本条强调了新建中医康复理疗室时需考虑对周边环境的影响。本条参考国家现行标准《大气污染物综合排放标准》GB16297和《疗养院建筑设计标准》 JGJ/T 40第6.2.11条。

4.1.5　中医康复理疗室通风系统应采取消声、减振措施，室内噪音应低于45分贝。

【条文说明】4.1.5　本条强调了中医康复理疗室的允许噪声级，为避免影响患者和医务人员，提升就医体验，确保室内环境安静制定本条。噪声限制参照现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016 和《声环境质量标准》GB 3096的相关规定。

4.1.6　防排烟设计应符合现行国家标准的有关规定。

【条文说明】本条强调了中医康复理疗室通风系统设计需重视防排烟设计，设计可参考国家标准《建筑防火通用规范》 GB 55037、《建筑设计防火规范》 GB 50016 及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 的有关规定。

## 4.2　供暖、通风与空调

4.2.1　中医康复理疗室各功能房间室内供暖计算温度应按表4.2.1的规定选取。

表4.2.1  各功能房间室内供暖计算温度

| - 房间名称 | - 计算温度（℃） |
| --- | --- |
| 针灸室 | - 22~25 |
| 熏蒸室、艾灸室、药浴室 | - 24~26 |
| 推拿室、中药贴敷、刮痧室、拔罐室 | - 22~26 |
| 水疗室 | - 22~26 |
| 康复室（运动疗法） | - 20~22 |

注：患者着衣较少的针灸、推拿等诊室，冬季室内温度不宜低于26℃。

4.2.2 设置空调系统的中医康复理疗室各功能房间的室内空调设计参数应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 各功能房间空调设计参数

| - 功能用房 | - 夏季 |  |  | - 冬季 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 温度 - （℃） | - 相对 - 湿度 - （%） | - 风速 - （m/s） | - 温度 - （℃） | - 相对 - 湿度 - （%） | - 风速 - （m/s） |
| - 泥疗室、水疗室a、电疗室、光疗室、蜡疗室、磁疗室、针灸室、按摩推拿室、 中药贴敷室、 刮痧拔罐室等 | - 26~28 | - ≤60 | - ≤0.25 | - 22~24 | - ≥30 | - ≤0.2 |
| - 其他理疗室 | - 24~26 | - ≤60 | - ≤0.25 | - 18~20 | - ≥30 | - ≤0.2 |
| - 注：a 不包括特殊医疗工艺下室内的相对湿度，如熏蒸等； |  |  |  |  |  |  |

【条文说明】4.2.1 ~ 4.2.2 本条强调中医康复理疗室通风时需注意温度。参考现行行业标准《疗养院建筑设计标准》 JGJ/T 40第6.2.2条、第6.2.7条等相关标准并结合调研结果制定。

刮痧室治疗时尤其留意室内保暖, 尤其是在冬天应避免冷风直吹患者。夏日刮痧时, 应避免电扇直吹刮试部位。

4.2.3　中医康复理疗室通风系统设计应符合下列规定：

1  应根据室内通风设计参数、空调负荷、理疗功能等要求合理分区；

2  应充分利用自然通风，当自然通风不能满足需求时或产生气味、水汽、粉尘和余热余湿较大的用房，应采用机械排风。

3  各功能区域宜独立设置通风系统。产生刺激性气体或烟雾的中医特色诊疗用房，应独立设置通风系统；

4  针灸室、推拿室、刮痧室、熏蒸室等中医诊疗室宜具有良好的自然通风与采光，宜配置保持室内温度和湿度的设施。

【条文说明】4.2.3 本条强调了中医康复理疗室通风系统设计要求，强调需避免交叉污染，并考虑节能。

4.2.4　泥疗室、水疗室、电疗室、光疗室、蜡疗室和针灸室等应设置机械排风装置，其通风换气次数应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  各功能房间通风换气次数

| 功能用房 | 换气次数 （次/h） |
| --- | --- |
| 泥疗室、水疗室、电疗室、光疗室、蜡疗室 | 4~6 |
| 针灸室 | 2~3 |
| 艾灸室 | ≥ 10 |

【条文说明】4.2.4 本条强调了中医康复理疗室通风系统通风换气次数。参照医疗建筑特点，规定功能房间的通风要求。参考现行行业标准《疗养院建筑设计标准》 JGJ/T 40第6.2.5条。

4.2.5  诊疗过程中产生可吸入颗粒物、异味、水汽和刺激性气体风险的理疗室应符合下列规定：

1  应保持室内负压；

2  应设置独立的通风系统，宜采用全面排风和局部排风相结合的方式；

3  应配置排风设备，排风口应设置在主导风的下风向，与新风口的直线距离应大于 12 m，排风宜进行无害化处理，并应高于所在建筑的屋面 2 m 以上；

4  自然通风不能满足要求时，应设机械通风，送风量不宜小于排风量的50 %；

5  宜配置空气净化装置。

【条文说明】4.2.5 考虑中医康复理疗室特色制定本条。

1 ~2避免刺激性气体或烟雾扩散至诊疗区域外，空气从清洁区流向非清洁区。

3  排风系统同时远离其它新风采集口，有防风、防雨、防鼠、防虫设计，同时不影响气体向上空排放。本条参考《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233的相关规定。

5  能够消除污染物质的空气净化设备包括风机过滤单元、空气净化器以及净化空调系统等。

4.2.6  艾灸室通风系统设计应避免影响施灸，除满足本规程第4.2.5条规定外，并应符合下列规定：

1 应按照床位布置局部排风罩，罩口吸风速度不小于0.5 m/s；

2 局部排风量不宜小于300 m3/h；

3室内送风口避免朝向灸床，或用挡风板遮挡。

4.2.7  熏蒸室、水疗室通风系统设计除满足本规程第4.2.5条规定外，并应符合下列规定：

1 工作区风速应低于0.2 m/s；

2 排风口宜设置在建筑物顶端。

【条文说明】4.2.7 熏蒸室、水疗室在治疗过程中会有烟气与水汽，会散发气味，同时需要排除有害气体。

4.2.8  严寒与寒冷地区机械送风系统应设加热措施。除特殊情况外，中医康复理疗室建筑不应采用电热设备和器件作为直接供暖和空气调节系统的热源。

4.2.9  当室外细颗粒物PM2.5的年均值未超过现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095中二类区适用的二级浓度限值时，新风系统应至少设置粗效和中效两级过滤器，当室外PM2.5 超过年平均二级浓度限值时，应再增设一道高中效过滤器。

【条文说明】4.2.9出于对患者和医护人员工作环境的考虑提出此项规定，本条参考现行国家标准《综合医院建筑设计标准》GB 51039第7.1.12 条的规定。

4.2.10 中医康复理疗室通风系统应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的相关规定。

【条文说明】4.2.10 本条强调中医康复理疗室通风系统的节能性能。

## 4.3　电气与自控

4.3.1 中医康复理疗室通风系统应设置温度、湿度、颗粒物、二氧化碳、风速等自动监测装置，宜设置甲醛、苯系物、一氧化碳、噪声等自动监测装置。

【条文说明】 4.3.1 中医康复理疗室通风系统需具有监测功能，同时本条为高质量建设中医康复理疗室通风系统水平制定。

4.3.2  中医康复理疗室通风系统宜配置智能化控制设备。

【条文说明】 4.3.2 智能化控制设备除具有监测功能，同时具备自动调节功能。设置可参考现行国家标准《民用建筑室内空气质量监测系统技术规程》GB/T 50785。

4.3.3 中医康复理疗室通风系统的新风、排风系统应设置电动调节阀及执行器，并应符合下列规定：

1 电动调节阀应具有手动调节装置；

2 阀门可调比率不应低于30%，当不能满足要求时应采用多阀并联；

3 电动调节阀在调节过程中的阀权度不应低于0.3，且不得发生汽蚀现象；

4 电动调节阀应具有阀位反馈功能。

4.3.4  变频器配置应符合下列规定：

1 变频器应满足电机容量和负载特性的要求；

2 变频器宜配置进线谐波滤波器；

3 变频器应有过载保护、过压保护、瞬间停电保护、输出短路保护、欠电压保护、接地故障保护、过电流保护、内部温升保护、缺相保护等功能；

4 操作面板应具备变频器的启停、变频器参数的设定控制、显示设定点和参数、显示故障并报警的功能。

4.3.5 中医康复理疗室通风系统应设置火灾自动报警及消防联动控制系统.。

【条文说明】 4.3.5 火灾自动报警系统的设计参考现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

# 施工与验收

## 5.1　施工

5.1.1  排放烟尘的理疗室通风系统风管应选用耐腐蚀、不易吸附粉尘、易清洁的材料，风管内严禁各种管道、电线敷设及穿越，管道应顺直、避免死角、盲管，连接风机进出口的管段应使气流顺畅。

【条文说明】5.1.1确保中医诊疗室通风管道的耐久性、卫生性和安全性，参考现行国家标准《通风与空调施工规范》GB50738与《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243相关规定。

5.1.2 安装在熏蒸室、艾灸室的风管系统应有良好的接地措施，通过其他诊室或生活区时，不应设置接口，并应具有严密不漏风措施。

【条文说明】5.1.2本条考虑了熏蒸室、艾灸室可能输送含有易燃、易爆气体或气溶胶。

5.1.3   连接或安装在药浴室、水疗室的风管，应设置不小于 0.005 的坡度，其底部不应设置拼接缝，并应在风管最低处设排液装置;

【条文说明】5.1.3本条考虑了药浴室、水疗室输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气。

5.1.4  诊疗过程中产生异味的诊室，排风进风口宜靠近异味产生的区域，风机应靠近排风出口。

5.1.5  通风系统应有合理的风量平衡措施，没有特殊要求的通风系统排风机应设在排风管路末端。
【条文说明】5.1.5中医康复理疗室通风系统设置应考虑对普通房间排风和送风的平衡。

5.1.6 传感器和变送器应安装在能真实反映输入变量的位置，并应避开风口的气流直吹，安装底板和接线盒之间应密封处理。

5.1.7 自控设备、仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。

## 5.2　验收

5.2.1  中医康复理疗室的室内噪声级和隔声要求应符合本规程第3.0.3条规定，并符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

【条文说明】5.2.1  本条强调了中医康复理疗室的允许噪声级和隔声设计应符合的有关规定。

5.2.2  通风风机应选用节能高效、低噪声设备。风机效率不应低于国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761及《建筑节能与可再生能源利用通风规范》GB 55015中规定的能效等级的规定。

5.2.3 通风系统的风管和调节风阀、止回阀、电动密闭阀、高效空气过滤器的保护网、孔板、扩散孔板等附件的制作材料和涂料，应符合输送空气的洁净度要求或排除气体的性质，及其所处的空气环境条件的要求。

5.2.4 连接风管的阀部件安装位置及方向应符合设计要求，并便于操作。

5.2.5 送、排风管道咬口连接的咬口缝均应用胶密封，

5.2.6 艾灸室、熏蒸室的风管、附件及辅助材料的耐火性能应符合下列规定：

1 风管应采用不燃材料，其耐火极限应大于0.5h；

2 附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均应采用不燃材料；

3 排除有腐蚀性气体风险的风管及附件应采用耐腐蚀的难燃材料。

【条文说明】5.2.6艾条燃烧不完全时可能产生微量酸性气体，如甲醛、乙酸等，浓度虽远低于工业标准，并对金属的腐蚀风险极低，但若该不完全燃烧气体长期在高温高湿环境下可能加速金属的氧化或腐蚀。

5.2.7 有下列情况之一的，通风系统风管应设防火阀：

1 风管穿越防火分区的隔墙处，穿越变形缝的防火隔墙的两侧。

2 风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。

3 垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。

【条文说明】5.2.7防火分区隔墙两侧安装的防火阀距墙不应大于200mm。

5.2.8 中医康复理疗室通风系统应具备温度、湿度调节功能。

5.2.9室内温湿度传感器不应安装在阳光直射的地方，应远离有较强振动、电磁干扰、潮湿的区域。风管型温湿度传感器应安装在风速平稳的直管段的下半部。

# 6　检测

## 6.1　检测项目

6.1.1 有下列情况之一的，中医康复理疗室室内环境应进行检测：

1  通风系统施工完成后；

2  通风系统风管、部件、配件等发生维修或更换后；

3  医务人员或患者对空气质量一旦出现不良反应时；

4  诊疗设备更换、诊疗工艺采取调整或改进措施后。

【条文说明】6.1.1本条强调了检测时机。

3不良反应如呼吸困难、咳嗽等。一旦出现医务人员或患者对空气质量的不良反应时，应立即停止理疗操作，并进行室内环境检测。

6.1.2 中医康复理疗室室内环境检测项目应包括室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、苯系物、一氧化碳、二氧化碳、新风量、风速、噪声。

【条文说明】6.1.2  PM2.5可以反映艾灸烟雾中细微颗粒物对环境及人体呼吸系统的潜在影响。PM10可以评估艾灸产生的较大颗粒物质在空气中的含量。艾灸过程中可能因材料燃烧不完全或其他因素产生甲醛，甲醛浓度检测有助于了解室内空气的化学污染状况。艾灸产生的烟雾可能含有苯系物（苯、甲苯、二甲苯），对其浓度进行检测以评估对人体健康的潜在危害。艾灸燃烧会消耗氧气产生一氧化碳，检测一氧化碳浓度可掌握室内通风情况及燃烧产物的安全性。

6.1.3 中医康复理疗室室内环境检测项目应满足本规程表3.0.3的要求。

6.1.4 应建立检测档案，记录每次检测结果及处理措施，检测档案应至少保留30天。

【条文说明】6.1.4建立检测档案以便追溯和分析。

## 6.2　判定与处理

6.2.1  检测结果的判定应符合下列规定：

1 所有检测项目的检测结果符合表3.0.3 规定时，结果应判定为合格；

2 任何一项检测项目的检测结果不符合表3.0.3 规定时，结果应判定为不合格。

6.2.2  对于检测不合格的中医康复理疗室，应立即停止理疗服务，并采取有效措施降低污染物浓度。

【条文说明】6.2.2降低污染物浓度的措施有，加强通风换气、优化艾灸设备及工艺、安装空气净化装置等。

6.2.3  艾灸室若颗粒物或VOCs浓度长期超标，应暂停使用艾灸设备，检测并维修通风和空气净化系统，或调整艾灸操作程序。

# 7　运行与维护

7.0.1开展艾灸等产生烟雾或气味较大的理疗操作时，应开启局部排风装置，并及时排除有害气体和异味。

7.0.2中医康复理疗室通风系统应确保空气流通，避免污染物积聚。

【条文说明】7.0.2保持环境整洁，提供舒适、安全的理疗环境。

7.0.3 应确保过滤装置正常工作，并应定期检查并更换过滤器。

【条文说明】7.0.3建议每3-6个月更换一次，或根据使用情况调整。

7.0.4 运行时室内噪音应满足本规程第3.0.3条要求。

7.0.5应定期对中医康复理疗室通风系统进行清洁与消毒，清洁与消毒应遵循相关的卫生标准与操作流程。

【条文说明】7.0.5应定期清洁通风管道、风口、防止灰尘和微生物积聚。消毒部位需特别注重风口和管道，防止微生物滋生，并使用符合《医疗机构消毒技术规范》的消毒剂。

7.0.6宜制定通风系统故障应急预案，确保故障时能及时处理，避免影响空气质量，并定期演练应急预案，确保相关人员熟悉流程。

7.0.7应定期检查通风系统运行状态，并记录相关参数，可参考附录A。对于有信息化楼宇自控系统的通风系统，可通过自控系统导出或打印相关运行数据的方式完成记录。

7.0.8应定期培训通风系统操作和维护人员，确保其掌握相关技能和规范。

7.0.9应定期检查风机、电机、控制系统等设备，确保正常运行。 每年至少进行一次全面检查，及时维修或更换故障部件。

# 附录A　中医康复理疗室通风系统运行维护记录用表

- A.0.1　中医康复理疗室通风系统运行维护应包含但不限于表A.0.1规定的内容。

表A.0.1　中医康复理疗室通风系统运行维护记录用表

| 日期 | - 温度 | 相对 湿度 | 细颗粒物PM2.5 | 可吸入颗粒物PM10 | 甲醛HCHO | 苯系物 | 一氧化碳CO | 二氧化碳CO2 | 新风量 | 风速 | 噪声 | 维护 人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ℃ | % | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | - % | m3/h·p | m/s | dB |  |  |

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑节能与可再生能源利用通风规范》GB 55015

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《综合医院建筑设计标准》GB 51039

《环境空气质量标准》GB 3095

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761

《疗养院建筑设计标准》JGJ/T 40

中国工程建设标准化协会标准

中医康复理疗室通风技术规程

T/CECS ×××—202X

# 条文说明

制定说明

本规程制定过程中，编制组针对中医康复理疗室通风系统进行了广泛深入的调查研究，总结了我国中医康复理疗室通风系统设计、施工、验收、检测、运行与维护的实践经验，通过调研讨论以及数据分析等，为本规程的制定提供了依据。

本标准编制原则为：科学合理、具有可操作性；标准使用人应严格遵守标准有关规定。为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目　　次

1　总　　则	1

3　基本规定	4

4　设  计	6

4.1　一般规定	6

4.2　供暖、通风与空调	7

4.3　电气与自控	11

5 施工与验收	13

5.1　施工	13

5.2　验收	14

6　检测	16

6.1　检测项目	16

6.2　判定与处理	17

7　运行与维护	18